## Załącznik nr 1 do OPZ
Załącznik Nr 1a do FO i OPZ
Rachunek ilościowy - kosztorys, przedmiar
Zmiana sposobu ogrzewania nastawnia SJr
Lp. | Opis | Podstawa | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | przeróbka obwodu zasilania pieca na zasilanie pomp ciepła, wykonanie niezbędnych pomiarów | kalkulacja własna Uproszczona | kpl. | 1
2 | wyprowadzenie układu pomiarowego do złącza przed budynkiem - Wykonawca zleci wykonanie prac dla PGE Energetyka Kolejowa | kalkulacja własna Uproszczona | kpl. | 1
3 | zabudowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10kW wraz z analizą wykonania na dachu obiektu, z funkcją zdalnego odczytu poprzez sieć GSM | kalkulacja własna Uproszczona | kpl. | 1
4 | podłączenie i zabudowa PWP (przeciwpożarowego wyłącznika prądu) w osobnych złaczach przed budynkiem wraz z robotami towarzyszącymi - spełniających obecne wymogi i certyfikacje CNBOP | kalkulacja własna Uproszczona | kpl. | 2
5 | zabudowa i powiązanie wyłącznika PWP z eksploatowanym na obiekcie agregatem zasilającym urządzenia srk (sygnalizacji ruchu kolejowego) polegająca na wykonaniu zależności wykluczenia możliwości startu agregatu podczas uruchomienia wyłącznika PWP ( par. 183 ust. 4 Rozp. w spr. war. tech. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej, spełniające obecne wymogi i certyfikacje CNBOP - branża srk i energetyczna | kalkulacja własna Uproszczona | kpl. | 1
6 | wykonanie oznakowania instalacji elektrycznej oraz fotowoltaicznej | kalkulacja własna Uproszczona | kpl. | 1