Olsztyn, 02.02.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Serwisowanie, przeglądy okresowe, konserwacja oraz naprawy awaryjne kotłów gazowych i olejowych w budynkach zarządzanych przez Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie

Zamawiający: Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie

ul. Lubelska 5

10 – 404 Olsztyn

Rodzaj zamówienia: Zapytanie ofertowe otwarte

AKCEPTUJĘ

..….………………….….…………………………

(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

Opracował/a:

Malwina Lechicka-Radek

tel. +48 89 677 16 11

……………………….

Data, podpis

Spis treści

1.	Wykaz użytych pojęć	3

2.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3

3.	Rodzaj zamawianych usług	3

4.	Miejsce realizacji zamówienia	4

5.	Harmonogram realizacji zamówienia	4

6.	Parametry świadczonych usług	4

7.	Specyfikacja techniczna	4

8.	Wymagania prawne	6

9.	Termin i warunki gwarancji	6

10.	Sposób płatności	6

11.	Kary umowne	7

12.	Prawo opcji	7

13.	Podwykonawcy	7

14.	Uwagi końcowe	7

15.	Załączniki	7

# Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie

Ul. Lubelska 5

10 – 404 Olsztyn

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi całorocznego serwisowania oraz dokonywania niezbędnych napraw nieobjętych gwarancją, czynności konserwacyjnych i przeglądów okresowych wynikających z technologii kotłowni gazowej oraz olejowej i wymagań Prawa Budowlanego w pomieszczeniach budynków techniczno-ruchowych (zał. nr 1).

# Rodzaj zamawianych usług:

- Czynności serwisowe:

- czyszczenie i czynności konserwacyjne przewodów spalinowych kotła po drodze

spalin;

- sprawdzenie drożności i szczelności przewodu spalinowo-powietrznego

na całej długości wraz z czyszczeniem i ewentualnymi naprawami;

- czyszczenie i wymiana filtrów: gazowych, olejowych, wodnych;

- czyszczenie i regulacja palnika, wymiennika i czujników;

- czynności konserwacyjne naczyń przeponowych, zastosowanej armatury i

oprzyrządowania;

- sprawdzenie i regulacja naczyń zamkniętych;

- sprawdzenie poprawności działania zaworów (w tym zaworów bezpieczeństwa),

manometrów i termometrów – usunięcie ewentualnych usterek;

- określenie ewentualnych koniecznych wymian;

- sprawdzenie działania i konserwacja urządzeń sterowania i automatyki;

- sprawdzenie działania automatu przeciw wypływowego gazu i oleju;

- sprawdzenie działania regulatora pogodowego, termostatu pomieszczenia

wewnętrznego;

- sprawdzenie działania zabezpieczeń elektrycznych pomp obiegu wymuszonego;

- sprawdzenie szczelności zbiornika (zbiorników) oleju opałowego, sprawdzenie

działania linii olejowej;

- przegląd i czynności konserwacyjne wraz kalibracją systemu detekcji gazów (Olsztyn,

ul. Lubelska5, Korsze ul. Orzeszkowej 4, Działdowo ul. Grunwaldzka 49, Ełk ul.

Sportowa 15, ul. Suwalska 2);

- sprawdzenie działania oraz czyszczenie (wymiana filtrów oraz czynnika) i ewentualna

naprawa systemów uzdatniania wody.

- Sporządzenie z wyżej wymienionych czynności protokołów przeglądu okresowego dla Zamawiającego, wykonywanie drobnych napraw eksploatacyjnych (jeżeli wystąpią) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji.

- Ustawienie parametrów pieców gazowych i olejowych c.o. i c.w.u w zależności od pory roku (tryb pracy – letni, zimowy), sytuacji pogodowej i ustaleń Zamawiającego

- Wykonanie dodatkowych robót (wymiana części zamiennych, zużytych elementów i podzespołów) wynikających z protokołu przeglądu okresowego – po akceptacji Zamawiającego.

- Ewentualna wymiana elektrod po kosztach rynkowych serwisowych za dodatkowa opłatą.

- Raz do roku przegląd instalacji gazowej wraz z próbami szczelności zgodnie z wymogami art. 62, pkt1 ppkt 1c Prawa Budowlanego.

- Natychmiastowe awaryjne wyłączenie kotłowni (telefoniczne zgłoszenie o każdej porze dnia i nocy Zamawiającego w wypadku nieprawidłowej pracy kotłowni lub awarii grożącej katastrofie).

- Niezwłoczne usunięcie usterki – Wykonawca przystąpi do jej usuwania po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego (w porze dziennej) - w przeciągu 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia. Powyższe nastąpi po akceptacji wyceny naprawy przez Zamawiającego.

- W przypadku awarii kotłowni w ciągu 96 godzin od przeprowadzonych czynności konserwacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego uruchomienia kotłowni w ciągu 48 godzin.

Dla 11 szt. kotłowni na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie.

# Miejsce realizacji zamówienia

Świadczenie usług w miejscowościach:

-  Olsztyn, Giżycko, Ciechanów, Działdowo, Iłowo, Iława, Ełk.

# Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa będzie zawarta na okres 36 m-cy. Termin rozpoczęcia jest liczony od daty zawarcia umowy.

# Parametry świadczonych usług

Zamawiający oczekuje, iż przedmiotowa usługa zostanie wykonana w sposób rzetelny, terminowy oraz zgodnie z przepisami i wiedzą.

# Specyfikacja techniczna

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi całorocznego serwisowania oraz dokonywania niezbędnych napraw nieobjętych gwarancją, czynności konserwacyjnych i przeglądów okresowych wynikających z technologii kotłowni gazowej oraz olejowej i wymagań Prawa Budowlanego w pomieszczeniach budynków techniczno-ruchowych, w którego szczegółowy zakres wchodzić będą:

- Czynności serwisowe:

- czyszczenie i czynności konserwacyjne przewodów spalinowych kotła po drodze

spalin;

- sprawdzenie drożności i szczelności przewodu spalinowo-powietrznego

na całej długości wraz z czyszczeniem i ewentualnymi naprawami;

- czyszczenie i wymiana filtrów: gazowych, olejowych, wodnych;

- czyszczenie i regulacja palnika, wymiennika i czujników;

- czynności konserwacyjne naczyń przeponowych, zastosowanej armatury i

oprzyrządowania;

- sprawdzenie i regulacja naczyń zamkniętych;

- sprawdzenie poprawności działania zaworów (w tym zaworów bezpieczeństwa),

manometrów i termometrów – usunięcie ewentualnych usterek;

- określenie ewentualnych koniecznych wymian;

- sprawdzenie działania i konserwacja urządzeń sterowania i automatyki;

- sprawdzenie działania automatu przeciw wypływowego gazu i oleju;

- sprawdzenie działania regulatora pogodowego, termostatu pomieszczenia

wewnętrznego;

- sprawdzenie działania zabezpieczeń elektrycznych pomp obiegu wymuszonego;

- sprawdzenie szczelności zbiornika (zbiorników) oleju opałowego, sprawdzenie

działania linii olejowej;

- przegląd i czynności konserwacyjne wraz kalibracją systemu detekcji gazów (Olsztyn,

ul. Lubelska5, Korsze ul. Orzeszkowej 4, Działdowo ul. Grunwaldzka 49, Ełk ul.

Sportowa 15, ul. Suwalska 2);

- sprawdzenie działania oraz czyszczenie (wymiana filtrów oraz czynnika) i ewentualna

naprawa systemów uzdatniania wody.

- Sporządzenie z wyżej wymienionych czynności protokołów przeglądu okresowego dla Zamawiającego, wykonywanie drobnych napraw eksploatacyjnych (jeżeli wystąpią) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji.

- Ustawienie parametrów pieców gazowych i olejowych c.o. i c.w.u w zależności od pory roku (tryb pracy – letni, zimowy), sytuacji pogodowej i ustaleń Zamawiającego

- Wykonanie dodatkowych robót (wymiana części zamiennych, zużytych elementów i podzespołów) wynikających z protokołu przeglądu okresowego – po akceptacji Zamawiającego.

- Ewentualna wymiana elektrod po kosztach rynkowych serwisowych za dodatkowa opłatą.

- Raz do roku przegląd instalacji gazowej wraz z próbami szczelności zgodnie z wymogami art. 62, pkt1 ppkt 1c Prawa Budowlanego.

- Natychmiastowe awaryjne wyłączenie kotłowni (telefoniczne zgłoszenie o każdej porze dnia i nocy Zamawiającego w wypadku nieprawidłowej pracy kotłowni lub awarii grożącej katastrofie).

- Niezwłoczne usunięcie usterki – Wykonawca przystąpi do jej usuwania po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego (w porze dziennej) - w przeciągu 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia. Powyższe nastąpi po akceptacji wyceny naprawy przez Zamawiającego.

- W przypadku awarii kotłowni w ciągu 96 godzin od przeprowadzonych czynności konserwacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego uruchomienia kotłowni w ciągu 48 godzin.

Dla 11 szt. kotłowni na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie.

II.   Warunki realizacji zadania

- Bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z odpowiednim przedstawicielem Zamawiającego tj.:

- Z-ca Naczelnika Sekcji Eksploatacji w Olsztynie – Marta Ołdak-Stankiewicz tel. 89 677 54 46,

- Z-ca Naczelnika Sekcji Eksploatacji w Działdowie – Jarosław Górewicz tel. 608 426 170,

- Z-ca Naczelnika Sekcji Eksploatacji w Ełku – Zbigniew Jankowski tel. 606 974 594.

- Z każdej naprawy powinien być sporządzony protokół odbioru naprawy podpisany przez Wykonawcę i uprawnioną osobę ze strony Zamawiającego (wyznaczoną przez Naczelnika Sekcji). Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, do której dołączy protokół odbioru naprawy awaryjnej i kalkulację kosztów naprawy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonaniu zamówienia działać będzie                              z najwyższą starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie z niniejszym OPZ.

- Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego wynikłe w związku z realizacją zmówienia.

- Wykonawca zapewni sobie pozyskanie niewymienionych w niniejszej specyfikacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

III. Obowiązki Zamawiającego podczas wykonywania zamówienia

- Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia Wykonawcy, w celu wykonywania prac, wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez Zamawiającego na teren obiektów objętych niniejszym zamówieniem.

- Z ramienia Zamawiającego nad prawidłowym przebiegiem prac czuwać będą przedstawiciele Sekcji Eksploatacji tj. Z-ca Naczelnika Sekcji ds. drogowych, Z-ca Naczelnika Sekcji ds. automatyki, Zawiadowca ds. drogowych, Zawiadowca                            ds. automatyki lub inne osoby upoważnione przez Naczelnika Sekcji.

# Wymagania prawne

- Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby do przeprowadzenia prac.

- Wykonawca musi legitymować się certyfikatem wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożałych warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881).

# Termin i warunki gwarancji

24 miesiące od daty wykonania usługi.

# Sposób płatności

- Należności uregulowane będą po protokolarnym odbiorze prac, wolnym od wad, podpisanym przez Zamawiającego i przedłożeniu faktury.

- Faktura płatna będzie na rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia.

- Ograniczenie zakresu prac będzie skutkować proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia liczonego zgodnie ze stawkami z oferty.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotowej umowy stanowi należyte jej wykonanie i jest stałe. Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie uzupełniające, świadczenia dodatkowe lub zwrotu wydatków i kosztów za wyjątkiem kosztów poniesionych dla wykonania czynności wymienionych w pkt 3 ppkt 3 i 7 oraz pkt 7 ppkt 3 i 7.

- Faktura wystawiona będzie na:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie, ul. Lubelska 5, 10-404 Olsztyn

Faktury należy kierować na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

z dopiskiem „FAKTURA”

# Kary umowne

Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych zgodnie                         z Umową.

# Prawo opcji

Zamawiający nie przewiduje.

# Podwykonawcy

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia.

# Uwagi końcowe

- Umowa będzie zawarta na okres 36 miesięcy

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.

# Załączniki

- Załącznik nr 1 do OPZ – wykaz urządzeń