## Arkusz1
Załącznik nr 4 do IOP
KOSZTORYS OFERTOWY: NA WYKONANIE ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI C.O. W BUDYNKU NASTAWNI WYKONAWCZEJ CZ-1, ST. CZERWONKA, KM 328,601, NR LINII 353 POZNAŃ-SKANDAWA
Lp. | Podstawa | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | KNR-W 4-01 0353-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 4
2 | KSNR 2 1003-03 | Montaż ościeżnic stalowych <ościeżnica drzwi przeciwpożarowych stalowych pełnych EI30>, wraz z obróbką ościeży. | szt. | 3
3 | KSNR 2 1002-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych <skrzydło drzwi przeciwpożarowych stalowych pełnych EI 30> 1 szt., wraz z szyldami i klamkami oraz zamkami patentowymi na wkładkę,produkcja UE. | m2 | 1.64
4 | KSNR 2 1002-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych <skrzydło drzwi przeciwpożarowych stalowych pełnych EI 30> 2 szt., wraz z szyldami i klamkami oraz zamkami patentowymi na wkładkę, produkcja UE. | m2 | 3.28
5 | KNR 4-01 0329-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł. Wykucie otworu w ścianie w celu przeprowadzenia rury zasobnika pelletu. Wraz z obróbką otworu. | m3 | 0.5
6 | KNR 4-01 0803-01 | Naprawa posadzki - uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro | m2 | 18
7 | KNR 2-18 0625-01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów, ośrednicy fi 400 z pokrywą żeliwną - studnia chłonna, wykucie w posadzce betonowej otworu, wybranie gruntu i montaż studzienki chłonnej z wykonaniem odpływu z przelewu oraz spustu z inst. C.O., | szt. | 1
8 | KNR 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie otworu okiennego w pom. składu opału, wraz z zatynkowaniem otworu po stronie zewnętrznej i wewnętrznej. | m3 | 0.158
9 | KNR 0-19 0928-03 | Demontaż i montaż okien uchylno-rozwiernych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2, 2 szt. wymiana okien w pomieszczeniach kotłowni, | m2 | 2
10 | KNR AT-23 0101-02 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe | m2 | 18
11 | KNR AT-23 0201-03 | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm <gres techniczny, gat. 1, grubość min. 7 mm, klasa antypoślizgowa min. R9>, wraz z montażem cokołow wys. 0,1m. | m2 | 18
12 | KNR 4-01 0333-10 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej, wykonanie dodatkowego napowietrzenia | szt. | 1
13 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł, Kratki zewnętrzna i wewnętrzne | kpl. | 1
14 | KNR 2-02 0803-01 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach, kotłownia, oraz zamurowane otwory - od. str zewnętrznej i pom. dodatkowych | m2 | 47
15 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - ściany i sufity, zeskrobanie starych powłok i szpachlowanie, przygotowanie ścian do malowania - kotłownia oraz miejsca po zdemontowanym osprzęcie (grzejników i rur). | m2 | 77.41
16 | KNR-W 2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich, ściany i sufity powyżej lamperii, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. | m2 | 73.21
17 | KNR-W 2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich, ściany do wysokości lamperii, kolor istniejący. malowanie miejsc po demontażu grzejników i rur. | m2 | 10
18 | KNR-W 2-02 1508-02 | Dwukrotne malowanie emalią olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania <lamperia> do wys. 1,4m, oraz malowanie dwuteowników stalowych na suficie pomieszczenia kotłowni), kolor do uzgodnienia z Zamawiającym | m2 | 42.6
19 | KNR 0-31 0201-02 | Rurociągi z polipropylenu PP STABI o śr. 15 - 20 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach, instalacja zasilająca wody do umywalki. | m | 6
20 | KNR 0-31 0106-01 | Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej do umywalki w kotłowni | szt. | 1
21 | KNR-W 2-15 0207-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych, wykonanie odpływów z wpięciem do studzienki ściekowej z umywalki w kotłowni, oraz odpływu pod piec C.O. | m | 5
22 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nom. 15 mm, bateria umywalkowa do kotłowni z wylewką. | szt. | 1
23 | KNR-W 4-02 0220-02 | Montaż zlewu gospodarczego z polipropylenu ze wspornikami z syfonem z tworzywa, szerokość zlewu 50 cm | kpl. | 1
24 | KNR 0-35 0128-16 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 9 mm; śr. zewn. rurociągu do 32 mm | m | 120
25 |  | Transport i montaż nowego kotła c.o., Zakupionego przez Zamawiającego (transport kotła z magazynu w Olsztynie do Budynku nastawni w st. Czerwonka przez Wykonawcę) kocioł klasy 5 przystosowany do spalania pelletu, przeznaczony do wodnych, otwartych instalacji centralnego ogrzewania, o mocy 23-28 kW. z zasobnikiem, Wraz z wykonaniem niezbędnej automatyki, sterowaniem, pompami cyrkulacynymi z automatycznym elektronicznym doborem prędkości, niezbędną instalacją elektryczną zasilającą kocioł i sterowanie. Podłączenie do instalacji c.o., instalacji wodociągowej, instalacji odpływowej (przelew + spust wody z układu) oraz komina, dopasowanie wylotu spalin do istniejącego komina. . | kpl. | 1
26 | KNR 0-35 0231-05 | Uruchomienie serwisowe kotła c.o., próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji, szkolenie min 4 pracowników użytkownika z obsługi kotła. | kpl. | 1
27 | KNR-W 2-15 0404-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych- PP STABI o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - instalacja c.o. | m | 101
28 | KNR-W 2-15 0404-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych- PP STABI o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - instalacja c.o. | m | 10
29 | KNR-W 2-15 0412-07 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. | 3
30 | KNR-W 2-15 0429-01 | Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników | kpl. | 12
31 | KNR 0-31 0205-02 | Grzejniki stalowe panelowe C-22 montowane na ścianie, -C-22 500*500 600W miejsce montażu według wskazań inwestora,(pom. kotłowni, składu opału, lampowni, WC, naprężowni) | szt. | 5
32 | KNR 0-31 0205-02 | Grzejniki stalowe panelowe C-22 montowane na ścianie, -C-22 500x800 980W miejsce montażu według wskazań inwestora(pom. Dyżurnego) | szt. | 7
33 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zawory termostatyczne z głowicami komplet, plus zawór odcinający powrotny | szt. | 12
34 | KNR 4-02 0506-05 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 15-50 mm. demontaż starej instalacji grzewczej | m | 90
35 | KNR 4-02 0520-01 | Demontaż grzejników żeliwnych i stalowych | kpl. | 9
36 | KNR 4-02 0409-02 | Demontaż i rozebranie kotła na paliwo stałe wraz z osprzętem. Wyniesienie na zewnątrz budynku. Załadunek kotła, osprzętu, rur i grzejników z demontażu , transport na odległość do 50 km na plac magazynowy ISE Olsztyn ul. Magazynowa 1, Olsztyn. | kpl. | 1
37 | KNR 0-35 0231-05 | Napełnienie instalacji c.o. wraz z próbą cisnieniową i odpowietrzeniem | kpl. | 1
38 | KNR 4-01 0108-17 0108-20 | Wywiezienie i utylizacja samochodami samowyładowczymi odpadów z rozbieranych elementów posadzek oraz gruzu na odległość 10 km | m3 | 1
39 | KNNR 9 0302-05 | Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betonowym | m | 30
40 | KNNR 9 0501-05 | Demontaż opraw oświetleniowych żarowych | szt. | 4
41 | KNR-W 5-08 0404-02 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach | szt. | 1
42 | KNR-W 5-08 0407-04 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 2 - biegunowy | szt | 1
43 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy | szt | 3
44 | KNNR 5 0212-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane rurkach elektroinstalacyjnych | m | 50
45 | KNR 5-08 0307-05 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem | szt. | 2
46 | KNR 5-08 0307-06 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem | szt. | 1
47 | KNNR 5 0308-06 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 3
48 | KNNR 5 0511-04 | Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x20 W | kpl. | 3
49 | KNR-W 5-08 0901-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar | 3
50 | KNR-W 5-08 0902-03 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy | pomiar | 1
RAZEM: