Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji c.o. z remontem pomieszczenia kotłowni w budynku nastawni GE1                                         na st. Gronowo Elbląskie, linia nr 204, km 19,062

- Stan istniejący

Budynek nastawni Bc1 na st. Bogaczewo to budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej.

W budynku instalacja grzewcza c.o. z źródłem ogrzewania: elektryczny kocioł wodny EKW o mocy 18 kW. Instalacja z rur stalowych. Kocioł EKW zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu – kotłowni.

Ogrzewane pomieszczenia w budynku:

- komora naprężaczy – na parterze – grzejnik stalowy ożebrowany – 1 szt.

- pomieszczenie zasilające blokadę Eap – na parterze – grzejnik stalowy ożebrowany – 1 szt

- nastawnicownia – na piętrze – grzejniki z rur stalowych gładkich, czterorzędowe – 6 szt.

- szatnia – na piętrze – grzejnik żeliwny – 1 szt

- łazienka – na piętrze – grzejnik stalowy dwupłytowy typ C22 – 1 szt

- korytarz – w części na piętrze - grzejnik z rur stalowych gładkich, czterorzędowy – 1 szt.

Ogólny stan techniczny instalacji c.o. – średni (instalacja sprawna).

Pomieszczenie kotłowni - zlokalizowane na parterze budynku, wejście z korytarza, o wymiarach 3,60 x 1,30 m i wysokości 2,20 m -  posadzka betonowa, tynki cementowo-wapienne. W pomieszczeniu instalacja elektryczna i wodociągowa. Z pomieszczenia kotłowni bezpośredni dostęp do pomieszczenia byłego składu opału.

Ogólny stan techniczny pomieszczenia kotłowni: dostateczny – wymagany remont w celu poprawy funkcjonalności i estetyki pomieszczenia.

- Stan projektowany

Wymiana instalacji c.o.

Wymiana instalacji c.o. ma na celu podwyższyć sprawność użytkową systemu ogrzewania.

Zakres robót:

- demontaż instalacji c.o. – kompletny (źródło ogrzewania – kocioł EKW, grzejniki, rury, pompa cyrkulacyjna, naczynie wzbiorcze) z przewiezieniem i przekazaniem elementów z demontażu do magazynu ISE Olsztyn na st. Elbląg

-  montaż nowej instalacji c.o. – kompletny <kocioł EKW o mocy 18kW jednofunkcyjny wraz z pełnym osprzętem – wyposażony w naczynie przeponowe, pompę cyrkulacyjną, niezbędne zawory, sterownik tygodniowy, podłączony do instalacji elektrycznej i wodociągowe; rurociągi z tworzywa sztucznego PP STABI (stabilizowane włóknem szklanym); grzejniki stalowe dwupłytowe z podłączeniem dolnym typ V22; zawory grzejnikowe (termostatyczne); zawory odpowietrzające automatyczne>

- wykonanie próby szczelności instalacji

- wykonanie prób na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji

Remont pomieszczenia kotłowni

Remont pomieszczenia kotłowni ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki pomieszczenia.

Zakres robót:

- rozbiórka fragmentu postumentu po starym kotle węglowym

- odbicie tynków na ścianach i suficie

- wykonanie nowych tynków na ścianach i suficie

- wykonanie okładziny posadzki z gresu technicznego wraz z cokolikiem

- wymiana drzwiczek rewizyjnych i kratki wentylacyjnej

- malowanie pomieszczenia

- wymiana zaworu czerpalnego ze złączką do węża

- wywóz i utylizacja gruzu

Ponadto zakres robót obejmuje:

- wykonanie towarzyszących wymianie instalacji c.o. prac wykończeniowych (uzupełnienia tynku, wykonanie miejscowe gładzi gipsowych, prace malarskie)

- odbicie zmurszałego tynku i wykonanie nowego wraz z malowaniem lamperii na fragmencie ściany w poziomie parteru na korytarzu

- wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej czapki komina i montaż daszka kominowego chroniącego przed opadami atmosferycznymi (dostęp na dach – drabina zewnętrzna).

Szczegółowy zakres robót i wymagania materiałowe przedstawiono w kosztorysie ofertowym – przedmiar robót.