PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy

Dział ds. Dróg Kolejowych

ul. Z. Augusta 1, 85-082 Bydgoszcz

tel. + 48 52 518 37 40

tel. kom. + 48 504 273 036

fax + 48 52 518 35 62

iz.bydgoszcz@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

IZ13DO.2160.11.2026.LK.1			            	       Bydgoszcz, dnia 24.02.2026

UNP: IZ13-26-235517

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Zmiana sposobu ogrzewania budynku nastawni wykonawczej  ”Che-1” na stacji Chełmża, km 19,89 linii kolejowej nr 207, ul. Dworcowa.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, zarejestrowana w KRS pod nr 0000037568 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy, NIP: 113-23-16-427, REGON 017319027.

Reprezentowany przez Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy, ul .Z. Augusta 1 85-082 Bydgoszcz.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Kod CPV: 45000000-7

AKCEPTUJĘ

..….………………….….…………………………

(Data, podpis Kierującego organizacją    merytoryczną)

Opracowała:

Lucyna Kastrau

Spis treści

1.	Wykaz użytych pojęć	3

2.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3

3.	Rodzaj zamawianych usług	3

4.	Miejsce realizacji zamówienia	6

5.	Harmonogram realizacji zamówienia	6

6.	Specyfikacja techniczna	6

7.	Wymagania prawne	6

8.	Termin i warunki gwarancji	7

9.	Kary umowne	7

10.	Podwykonawcy	7

11.	Zamówienia podobne	7

12.	Uwagi końcowe	7

# Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną.

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, zarejestrowana w KRS pod nr 0000037568 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy, NIP: 113-23-16-427, REGON 017319027 reprezentowany przez Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy, ul .Zygmunta Augusta 1 85-082 Bydgoszcz.

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Zmiana sposobu ogrzewania budynku nastawni wykonawczej  ”Che-1” na stacji Chełmża, km 19,89 linii kolejowej nr 207, ul. Dworcowa.

# Rodzaj zamawianych usług

Zmiana sposobu ogrzewania budynku nastawni wykonawczej  ”Che-1” na stacji Chełmża, km 19,89 linii kolejowej nr 207, ul. Dworcowa.

- Stan istniejący

Budynek nastawni kolejowej „Che1” w Chełmży o powierzchni użytkowej około 148 m2
 i kubaturze ok. 644 m3 został wybudowany w 1901 roku. W późniejszym okresie od strony ulicy Dworcowej została dobudowana klatka schodowa z pomieszczeniami towarzyszącymi. Kotłownia wraz z sąsiednim składem opału znajdują się na parterze, z wejściem                                         z wewnętrznego korytarza w budynku, dodatkowo do składu opału jest wejście z zewnątrz od strony północno-zachodniej. Sanitariat dla pracowników znajduje się na piętrze.

Obiekt jest zasilany w ciepło z kotła opalanego węglem produkcji Admar Pleszew o nominalnej mocy grzewczej 18 kW, wyprodukowanym w 2010 roku. Instalacja centralnego ogrzewania w budynku jest wykonana z rur stalowych łączonych przez spawanie i skręcanie, systemu otwartego, wyposażona w grzejniki członowe (4 szt.) i jeden grzejnik rurowy gładki 
w naprężowni.

Wewnętrzna instalacja wodociągowa została wymieniona na nową z rur polipropylenowych zgrzewanych w 2023 roku podczas budowy nowego przyłącza wody z sieci miejskiej                              w ul. Dworcowej. Kanalizacja  sanitarna jest wykonana z rur żeliwnych i z tworzyw sztucznych, odprowadzenie pionem zlokalizowanym w narożniku przy drzwiach wejściowych                                   do pomieszczenia składu opału. Na tej samej ścianie znajduje się główny zawór wody.

W ramach zadania przewiduje się przystosowanie istniejących pomieszczeń na parterze: kotłowni i składu opału, oraz sanitariatu na piętrze do aktualnych przepisów i potrzeb                           pod względem budowlanym, elektrycznym i sanitarnym.

- Przewidywany zakres prac remontowych

a. pomieszczenie składu opału                                                                                                                            - oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian i sufitu,                                                               - odbicie tynków wewnętrznych na suficie i ścianach,                                                                                - wykonanie nowych tynków wewnętrznych na ścianach i suficie, gruntowanie,

przyklejenie warstwy siatki ,                                                                                                                                            - malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów,                                                                                                    - wykucie z muru ościeży stalowych i włazu wsypowego stalowego,                                                                           - zakup i montaż drzwi stalowych,                                                                                                               - montaż okna PCV uchylno-rozwiernego z montażem parapetu zewnętrznego,                                          - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej,                             - wykonanie posadzki z płytek antypoślizgowych R10 o wym. 30 x 30 cm i cokolików

wys.15 cm,

b. pomieszczenie kotłowni                                                                                                                                - oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian i sufitu,                                                               - odbicie tynków wewnętrznych na suficie i ścianach,                                                                                - wykonanie nowych tynków wewnętrznych na ścianach i suficie,  gruntowanie,

przyklejenie warstwy siatki na ścianach i suficie,                                                                                                                                   - malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów,                                                                                                    - wykucie z muru ościeży stalowych i montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych EI30,           - rozebranie elementu konstrukcji betonowych (podstawa pieca c.o.)                                                   - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej,                          - wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych EPS100 –

gr.15cm,

- wykonanie jastrychu podłogowego gr.70mm,                                                                                     - wykonanie posadzki z płytek antypoślizgowych R10 o wym. 30x30cm,                                                      - licowanie ścian płytkami  do wys.2,0m wraz z gruntowaniem,

c. pomieszczenie WC - zeskrobanie i zmycie starej farby,                                                                                  - gruntowanie ścian i sufitów, przyklejenie warstwy siatki,                                                                     - wykonanie gładzi na ścianach i suficie,                                                                                                               - malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów,                                                                                - wykucie z muru ościeży drewnianych i montaż nowych drzwi,                                                               - zabudowanie rur odpowietrzających,                                                                                                                           - rozebranie posadzek z płytek, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej 
  z folii polietylenowej,                                                                                                                                                    - ułożenie płytek na posadzce z płytek antypoślizgowych R10 wym.30x30cm,                                                                - ułożenie płytek na ścianach o wym.30x30cm,

3) Zakres robót sanitarnych do wykonania

  - Spuszczenie wody z instalacji grzewczej w całym budynku.

  - Demontaż kotła, czopucha, zlewu technicznego, instalacji wodociągowej                                                                           i kanalizacyjnej w kotłowni ze składem opału oraz w sanitariacie na piętrze.

  - Demontaż instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku: rurociągów, zaworów, grzejników, naczynia otwartego itd.

  - Ważenie i transport zdemontowanych elementów metalowych (złomu stalowego)                                                  do magazynu Sekcji Eksploatacji Toruń Wschodni zlokalizowanego w Jabłonowie Pom.                                     przy ul. Kościelnej 17.

  - Przystosowanie pomieszczeń: kotłowni,  składu opału i sanitariatu pod względem budowlanym                          i elektrycznym – według odrębnych dokumentów branżowych.

  - Montaż nowych rurociągów, grzejników i armatury instalacji centralnego ogrzewania                   w całym budynku: rurociągi ze stali węglowej łączone przez zaciskanie, grzejniki stalowe płytowe boczno- lub dolnozasilane w kolorze białym (według palety RAL nr 9016), zawory termostatyczne z nastawą wstępną (1-7), pokrętła termostatyczne o zakresie nastaw 0-6).

  - Podstawowe wyposażenie kotłowni zakupione przez Zamawiającego w 2021r., tzn:

- kocioł elektryczny indukcyjny produkcji Envo Pereko typu π10 o mocy 10 kW,

- zasobnik (bufor) ciepła o pojemności 300 l wraz z izolacją,

- regulator instalacji centralnego ogrzewania typu PX100,

- czujnik temperatury zewnętrznej,

- zawór trójdrogowy Dn20 mm.

Wykonawca robót pobierze z magazynu Sekcji Eksploatacji Toruń Wschodni zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Fabrycznej 36, podłączy i zamontuje w budynku nastawni.

Czujnik temperatury zewnętrznej należy usytuować na zewnętrznej północno-zachodniej ścianie budynku powyżej drzwi wejściowych do pom. składu opału. Panel sterujący (wyświetlacz) regulatora instalacji c.o. PX100 należy zamontować w pomieszczeniu nastawnicowni na piętrze, na wysokości ok. 1,50 m od posadzki.

  - Po zamontowaniu i podłączeniu hydraulicznym oraz elektrycznym urządzeń kotłowni należy dokonać prób szczelności, płukania instalacji, uruchomić kotłownię, dokonać regulacji urządzeń wraz z automatyką, odpowietrzyć grzejniki i instalację w całym budynku, przeprowadzić szkolenie użytkowników w zakresie obsługi.

  - Instalację wodociągową wody zimnej w pom. sanitariatu na piętrze wykonać jako nową                                         z doprowadzeniem do miski ustępowej, umywalki, zlewozmywaka i podgrzewacza c.w.u., oraz wykonać nowe odgałęzienie do uzupełniania wody w instalacji c.o. w pom. kotłowni.

  - Instalację ciepłej wody użytkowej wybudować od podgrzewacza c.w.u. do umywalki                                           i zlewozmywaka w sanitariacie na piętrze.

  - Instalację kanalizacyjną wymienić na nową z rur z tworzyw sztucznych w całym budynku, tzn. od posadzki w pom. składu opału do sanitariatu na piętrze z podłączeniem odpływów do wszystkich urządzeń: miski ustępowej i umywalki na piętrze, wpustu podłogowego w kotłowni, dodatkowo montaż czyszczaka kanalizacyjnego z PCV fi 110 mm na pionie w pom. składu opału na parterze.

  - W pomieszczeniu kotłowni pod posadzką należy wybudować awaryjną studnię chłonną z kręgów betonowych Ø500mm i głębokości min. 80cm, na studni w poz. posadzki zamontować wpust podłogowy. Zamiennie w przypadku dobrego stanu istniejącego odcinka kanalizacji pod posadzką w pom. składu opału, odpływ z wpustu podłogowego można włączyć podposadzkowo do istniejącej kanalizacji, bez konieczności budowy studni.

  - W sanitariacie na piętrze w ścianie zewnętrznej należy zamontować elektryczny wentylator wywiewny  o wydajności min. 90 m3/h. Wentylator załączany niezależnie.

  - Montaż i podłączenie urządzeń sanitarnych: miski ustępowej typu kompakt, umywalki narożnej, elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 10 litrów, zlewozmywaka blaszanego jednokomorowego z ociekaczem i szafką zlewozmywakową w komplecie.

  - Montaż i podłączenie armatury sanitarnej: bateria jednouchwytowa termostatyczna, zawór czerpalny ze złączką do węża i zaworem antyskażeniowym typ HA216, zawór kątowy z wężykiem elastycznym ½” do płuczki ustępowej, układ uzupełniania wody w instalacji c.o. zgodnie ze schematem technologicznym kotłowni.

- Warunki wykonania prac

Wszelkie roboty budowlane należy wykonać w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru danej branży. Składowanie materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania powinno odbywać się w miejscu wyznaczonym. Elementy stalowe zdemontowane w trakcie remontu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na teren magazynu ISE Toruń Wschodni.

Przed rozpoczęciem prac wymagane będzie uzyskanie przez Wykonawcę:

- kart wstępu pracowników na teren kolejowy,

- kart wjazdu pojazdów na teren kolejowy,

- dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie szkolenia BHP przez PLK SA.

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się ze stanem                         faktycznym budynku i instalacji i uwzględnić w wycenie wszystkie koszty wynikające                                           z faktycznego zakresu robót, z uwzględnieniem niniejszego opisu i przedmiaru robót.

Wykonanie robót – zgodnie ze sztuką budowlaną, aktualną wiedzą techniczną, według                           stosownych norm, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie związane z wykonywaniem tego typu prac.  Za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem i ochroną pracy, ochroną pożarową i ochroną środowiska podczas prowadzonych robót odpowiada Wykonawca.

Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu m.in.:

- atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów i  urządzeń opisane: „wbudowano na obiekcie ….” oraz opieczętowane i podpisane przez kierownika robót,

- wyniki przeprowadzonych badań i sprawdzeń: protokoły prób szczelności instalacji centralnego ogrzewania na zimno i na gorąco, inst. wodociągowej,

- dokument potwierdzający przekazanie złomu stalowego z demontażu                             do magazynu Sekcji Eksploatacji Toruń Wschodni w Jabłonowie Pomorskim przy ul. Kościelnej 17 wraz z jego wagą,

- instrukcje obsługi urządzeń oraz dokumenty potwierdzające przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi kotłowni.

# Miejsce realizacji zamówienia

Nastawnia wykonawcza ”Che-1” na stacji Chełmża, km 19,89 linii kolejowej nr 207, 
ul. Dworcowa.

# Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia przekazania placu budowy.

# Specyfikacja techniczna

a. Gotowość do odbioru końcowego osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez wykonawcę wszystkich robót.

b. Odbiór końcowy zostanie dokonany w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawcy o jego gotowości do odbioru – potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

d. Wszystkie stosowane przez wykonawcę materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane.

e. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami, wiedzą i sztuką budowlaną.

# Wymagania prawne

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

- Kserokopia uprawnień branży budowlanej, sanitarnej i  elektrycznej.

- Aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

- Wykaz robót – co najmniej 2 roboty o podobnym charakterze w okresie ostatnich 5 lat na łączną kwotę 120 tys. netto.

- Referencje – potwierdzające wykonanie robót ujętych w wykazie robót.

- Uzupełnione i podpisane oświadczenie o niepodleganiu sankcjom.

- Uzupełniony i podpisany przedmiar robót.

# Termin i warunki gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 36 m-cy.

# Sposób płatności

Faktura płatna będzie po zakończeniu robót na podstawie protokołu odbioru na rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Faktura wystawiona będzie na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; ul. Targowa 74; 03-734 Warszawa; Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy; ul. Zygmunta Augusta 1; 85-082 Bydgoszcz i wysłana niezwłocznie na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Biuro Rachunkowości ul. Targowa 74; 03-734 Warszawa w kopercie oznaczonej dopiskiem „FAKTURA”. Kary umowne

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Udzielania Zamówień.

# Podwykonawcy

Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie podwykonawcy realizacji zadania w zakresie branży elektrycznej.

# Zamówienia podobne

Nie dotyczy

# Uwagi końcowe

- Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia oferty wadium.

- Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na zadania.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

- Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

- Umowa poufności – nie.

- Zapisy dot. własności intelektualnej – nie.

Załączniki:

- S1Che1 – rzut piętra,

- S2Che1 – parter stan obecny,

- S3Che1 – parter stan projektowany,

- S4Che1 – schemat technologiczny kotłowni,

- S5Che1 – dtr kotła indukcyjnego (wytyczne montażowe),

- S6Che1 – instrukcja regulatora PX100,

- S7Che1 – zestawienie przewidywanych odzysków materiałów (złom stalowy),

- rys. nr 1 – inwentaryzacja instalacji piętro,

- rys. nr 2 – inwentaryzacja instalacji parter,

- rys. nr 3 – instalacje zasil piętro,

- rys. nr 4 – instalacje zasil parter,

- rys. nr 5 – instalacje ośw. parter,

- rys. nr 6 – tablica R-2,

- rys. nr 7 – tablica RK,

- przedmiar robót br. sanitarnej, br. budowlanej i br. elektrycznej.