Załącznik nr 2 do Umowy nr …………………………..

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Realizacja Usługi: „Naprawa kabli sygnalizacyjnych, teletechnicznych, energetycznych i światłowodowych na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Opolu”, polegać będzie na:

1)  wykonywaniu nieplanowanych napraw awaryjnych kabli (w tym kradzieże                            i dewastacje),

2)  wykonywaniu napraw, wymiany, pomiarów kabli wynikających z bieżących potrzeb

Zamawiającego.

- Naprawy kabli wynikające z potrzeb Zamawiającego, prowadzone będą na terenie działania komórek organizacyjnych Zakładu Linii Kolejowych w Opolu:

- Sekcja Eksploatacji Opole Główne

- Sekcja Eksploatacji Kamieniec Ząbkowicki

- Sekcja Eksploatacji Kluczbork

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego, minimalnego zapasu kabli 
i materiałów niezbędnych do wykonania naprawy awaryjnej dla zapewnienia wykonania wstawek :

  - kabli sygnalizacyjnych miedzianych po 20 metrów z każdego rodzaju:

YKSY (żo)  0,6/1kV 7x1

YKSY (żo)  0,6/1kV 7x1,5

YKSY (żo)  0,6/1kV 10x1

YKSY (żo)  0,6/1kV 14x1

YKSY(żo)   0,6/1kV 19x1

YKSY (żo)  0,6/1kV 24x1

YKSY (żo)  0,6/1kV  37x1

YKSY (żo)  0,6/1kV 48x1

YKSY(żo)   0,6/1kV  61x1

YKSY (żo)  0,6/1kV  75x1

  - kabli teletechnicznych miedzianych po 20 metrów z każdego rodzaju:

XzTKMXpw  2x2x0,8

XzTKMXpw  5x4x0,8

XzTKMXpw  6x2x0,8

XzTKMXpw  10x4x0,8

XzTKMXpw  15x4x0,8

  - kabli teletechnicznych światłowodowych zapewnienie możliwości szybkiego zakupu kabla światłowodowego ( max. 24 godz.),

  - kabli energetycznych aluminiowych i miedzianych po 20 metrów z każdego rodzaju:

0,6/1kV YKY 4x10MM2

0,6/1kV YKY 4x16MM2

0,6/1kV YKY 4x25MM2

0,6/1kV YAKY 4x16MM2

0,6/1kV YAKY 4x25MM2

0,6/1kV YAKY 4x35MM2

  - rur HDPE 110/6.3  30 metrów,

  - mufy światłowodowe min. 4 szt.,

  - mufy kablowe min. 4 szt.

  - rury osłonowej 100 metrów

- Dla wykonania naprawy kabla należy:

1) wykonać niezbędne pomiary i prace ziemne dla lokalizacji  uszkodzenia,

2) wykonać niezbędne prace naprawcze na kablu lub go wymienić,

3) wykonać prace ziemne łącznie z uporządkowaniem terenu prac,

4) wykonać pomiary parametrów kabla po jego naprawie (wymianie).

- Wykonawca dla naprawy kabli światłowodowych, dokona lokalizacji miejsca uszkodzenia oraz dokona naprawy zgodnie z wytycznymi Ie-108. Kabel dostarcza Wykonawca.

Występujące rodzaje kabli światłowodowych to m.in.:

Z-XOTKtsd 36J, Z-XOTKtsd 24J, Z-XOTK tsd 18J +6Jn, Z-XOTK tsd 18J,                                           Z-XOTKtsd 12J, Z-XOTKtsd 10J, Z-XOTKtsd 8J, Z-XOTKtcd 6J, Z-XOTKtsd 4J.

Kable światłowodowe magistralne to: LCS Opole - Wrocław Dyrekcja przez Brzeg  
Z-XOTKtsd 24J, LCS Opole - Wrocław Dyrekcja przez Rogalice Z-XOTK tsd 18J +6Jn, LCS Opole - STC1 Opole Zach Z-XOTKtsd 24J, STC1-Opole Zach - Szydłów 
Z-XOTKtsd 10J, Opole Zach(ZZT) - Dąbrowa Niemodlińska Z-XOTKtsd 10J,                       Nysa – Brzeg Z-XOTK tsd 18J, LCS Opole - KATS Opole Z-XOTKtsd 10J,                                               LCS Opole -  nast. OP (kontener) Z-XOTKtsd 10J, kable odgałęzienia do obiektów radiokomunikacyjnych OR 28,OR29,OR30,OR31,OR32  Z-XOTKtsd 12J.

- Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące robót:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów. Materiały winny posiadać atesty dopuszczenia do stosowania, certyfikaty.  Należy zastosować materiały nowe;

- sposób układania kabli -  zgodnie z wymogami budowy linii kablowych - na głębokości min 0,8m. Na głębokości połowy wykopu ułożyć taśmę ostrzegawczą żółtą z napisem „UWAGA  KABEL”, Przejścia do torami kolejowymi wykonać rurą RHDPE 110/6,3 min na głębokości 1,5 m od główki szyny do wierzchniej powierzchni rury przepustowej.

Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach  zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.

Rurociągi kanalizacji kablowej wtórnej światłowodowej ułożone w ziemi (poza torowiskiem), powinny być ułożone na głębokości min. 1 m oznaczone na całej długości taśmą ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym, z napisem UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY, umieszczoną w ziemi nad rurociągiem w połowie głębokości jego ułożenia. W tym samym wykopie na całej długości odcinka transmisyjnego powinien być wybudowany telekomunikacyjny kabel miejscowy dwuparowy 2x2x0,8mm, dla celów lokalizacji kabla światłowodowego. Kanalizacja kablowa światłowodowa przy skrzyżowaniu z linią kolejową powinna być ułożona pod torami na głębokości nie mniejszej niż 1,5 m w odległości pionowej mierzonej od górnej powierzchni kanalizacji kablowej do główki szyny;

- Wykonawca w czasie wykonywania napraw awaryjnych kabli światłowodowych magistralnych, zobowiązany jest do przekazywania Dyspozytorowi Zakładu (tel. 77 554 1333) lub innemu wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego informacji 
o postępie prac związanych z usuwaniem awarii – nie rzadziej niż raz na trzy godziny. Dyspozytor Zakładu lub inny wyznaczony pracownik Zamawiającego na tej podstawie zgodnie z instrukcją Ie-109 przekazuje informację do Centrum Zarządzania Siecią 
w Warszawie;

d) zastosowany będzie sprzęt  zgodnie  z  warunkami  budowy  linii  kablowych  oraz  KNR. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie   spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku   i wyładunku materiałów, sprzętu itp.;

e) przy wykonywanych robotach zatrudnione zostaną osoby posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania tych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – uprawnienia SEP, osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności „Urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym” lub „Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych (…)” z aktualną przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa;

f)  Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami wskazanymi przez Zamawiającego. Na  środkach  transportu  przewożone  materiały  i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów;

g) realizacja robót  powinna uwzględniać wszystkie warunki, a w szczególności:

- wykonanie wykopów w gruncie pod rury ochronne i kable,

- ułożenie rur ochronnych i ich późniejsze uszczelnienie,

- ułożenie  kabli w wykonanych wykopach,

- wykonanie przełączania kabli, montaż złączy kablowych, zasypanie rowu,

- zagęszczenie gruntu,

- uporządkowanie terenu,

- wykonanie koniecznych pomiarów i sprawdzeń;

h) przed  zakryciem wykopów sprawdzić prawidłowość ułożenia rur, uszczelnienie, ilość i  jakość złączy oraz prawidłowość robót:

- głębokość ułożenia rur na przejściu pod torami kolejowymi - min 150 cm od główki szyny,

- głębokość ułożenia kabli w terenie - min  80 cm,

- uszczelnienie końców rur;

i)  po wykonanym remoncie (naprawie) lub wymianie kabli Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- protokoły z dokonanych pomiarów,

- deklaracje zgodności, certyfikaty na zastosowane materiały;

j) wszystkie roboty kablowe winny być wykonywane w sposób zgodny                                        z obowiązującymi przepisami i normami BHP, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych na obiekcie, gwarantujący bezpieczeństwo obiektu oraz urządzeń 
i mechanizmów na obiekcie, a także osób postronnych. Pracownicy realizujący roboty winni posiadać przeszkolenia z BHP szczególnie z zakresu pracy w pobliżu torów kolejowych oraz w pobliżu trakcji elektrycznej. Pracownicy realizujący roboty dowodnie powinni być zaznajomieni z zagrożeniami miejscowymi.