Załącznik nr 2 do Umowy nr ………………

IZ15DZ.515.30.2026.MK.2						                  Opole,2026-03-06

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania:

Nazwa zamówienia: Wymiana źródła ogrzewania z kotła na paliwo stałe na pompę ciepła wraz z instalacją PV w budynkach warsztatów stolarskich i hali drezyn w Kluczborku z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Prace instalacyjne zasilanie pomp ciepła, instalacja fotowoltaiczna, prace projektowe oraz roboty związane ze zmianą źródła ciepła, instalacja c.o.

Zadanie 2: Termomodernizacja budynków warsztatów stolarskich i hali drezyn.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Kod CPV: 45000000-7

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

Kod CRP: ILK-03401-I

ZAMAWIAJĄCY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

Reprezentowany przez:

Zakład Linii Kolejowych w Opolu

45-092 Opole, ul. Księcia Jana Dobrego 1

## Opracował/a:

## Monika Korytkowska

## tel. 77 554 1308

Spis zawartości:

Część I Opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2. Zakres przedmiotu zamówienia

3. Lokalizacja i stan istniejący

4. Zakres robót budowlanych do wykonania

5. Warunki wykonania robót budowlanych

6. Odbiór wykonania robót budowlanych

Część II Informacyjna

1.Wykaz aktów prawnych

Część III Załączniki

1.Przedmiary robót.

Część I Opisowa

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Wymiana źródła ogrzewania z kotła na paliwo stałe na pompę ciepła wraz z instalacją PV                      w budynkach warsztatów stolarskich i hali drezyn w Kluczborku z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Prace instalacyjne zasilanie pomp ciepła, instalacja fotowoltaiczna, prace projektowe oraz roboty związane ze zmianą źródła ciepła, instalacja c.o.

Zadanie 2: Termomodernizacja budynków warsztatów stolarskich i hali drezyn.

2. Zakres przedmiotu zamówienia

Wymiana źródła ogrzewania z kotła na paliwo stałe na pompę ciepła wraz z instalacją PV                    w budynkach warsztatów stolarskich i hali drezyn w Kluczborku z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Prace instalacyjne zasilanie pomp ciepła, instalacja fotowoltaiczna, prace projektowe oraz roboty związane ze zmianą źródła ciepła, instalacja c.o.

Zadanie 2: Termomodernizacja budynków warsztatów stolarskich i hali drezyn.

- W ramach realizacji Umowy Wykonawca zapewnia bezpłatne serwisowanie nowo zamontowanych pomp ciepła zgodnie z wymogami producenta w celu zachowania w pełni praw z gwarancji.

- Urządzenie, o którym mowa wyżej powinno posiadać deklaracje zgodności, certyfikaty higieniczne.

- Serwis, o którym mowa w ust.2 obowiązywać będzie przez okres 60 miesięcy od daty protokólarnego odbioru Dostawy, potwierdzającego bezusterkowy odbiór, niezależnie od terminu gwarancji.

Szczegółowy wykaz i zakres poszczególnych Robót, jak również innych czynności objętych przedmiotem Umowy został określony w przedmiarze robót, który stanowi Załącznik nr 1 – 4 wraz z wytycznymi do wykonania instalacji fotowoltaicznej dla Zadania 1,                                                         Załącznik nr 5 - 6 dla Zadania 2 do OPZ.

3. Lokalizacja i stan istniejący:

- Warsztaty stolarskie w stacji Kluczbork

Warsztaty stolarskie położone są na linii kolejowej nr 143  w km. 70,600.

Opis obiektu

Jest to budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony murowany z cegły pełnej posadowiony na fundamencie betonowym. Dach płaski drewniany dwuspadowy kryty papą. Elewacja – cegła klinkierowa, posadzki betonowe. Stolarka budowlana PCV, drewniana i metalowa.

Podstawowe parametry budynku:

- pow. zabudowy    -   509,41 m2

- pow. użytkowa     -   351,48 m2

- kubatura               -   2 641,00 m3

Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, teletechniczną, wod-kan, instalację c.o.

Stan istniejący

Budynek ogólnie w stanie technicznym dostatecznym. Zachodzi konieczność wykonania termomodernizacji budynków wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania.

- Hala drezyn w stacji Kluczbork

Hala drezyn położona jest na linii kolejowej nr 143  w km. 70,620.

Opis obiektu

Jest to budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony w części warsztatowo-socjalnej, w części garażowej jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, murowany z cegły ceramicznej. Strop żelbetowy, stropodach żelbetowy płaski kryty papą asfaltową Posadzki betonowe. Stolarka budowlana PCV, drewniana i metalowa.

Podstawowe parametry budynku:

- pow. zabudowy    -   396,84 m2

- pow. użytkowa     -   345,05 m2

- kubatura              -   2 045,94 m3

Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, teletechniczną, wod-kan, instalację c.o.

Stan istniejący

Budynek ogólnie w stanie technicznym dostatecznym. Zachodzi konieczność wykonania termomodernizacji budynków wraz ze zmianą źródła ogrzewania oraz  modernizacją instalacji centralnego ogrzewania.

4. Zakres robót budowlanych do wykonania

Poniżej przedstawia się szacunkowy zakres robót dotyczący wykonania powyższego zadania i oczekuje się aby przyszły Wykonawca robót je uwzględnił w swoich założeniach:

Zakres prac do wykonania:

Zadanie 1:

Wytyczne dla Załącznika nr 1 - 2 do OPZ

# Wykaz użytych pojęć

Instalacja fotowoltaiczna – zespół urządzeń do przetwarzania energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną w skład których wchodzą: panele fotowoltaiczne, falownik/inwerter, wymagany osprzęt.

OSD – operator systemu dystrybucyjnego.

AC – prąd przemienny

DC – prąd stały

Wyłącznik – urządzenie elektryczne służące do załączania, przewodzenia, wyłączania prądów w normalnych warunkach pracy obwodu elektrycznego, a także prąd przeciążeniowy oraz zwarciowy.

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w celu wytworzenia energii elektrycznej w technologii On-Grid

# Rodzaj zamawianych usług

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi o której mowa w pkt. 2.

# Miejsce realizacji zamówienia

Wykonawca  będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Opolu w niżej wymienionych lokalizacjach:

- Sekcja eksploatacji Kluczbork – Hala drezyn – 20kWp

- Sekcja eksploatacji Kluczbork – Hala drezyn (PPE dla magazynu i warsztatu) – 15kWp

# Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa, zabudowa i uruchomienie w terminie do 31.08.2026 r.

# Parametry świadczonych usług

Wykonawca zobowiązuje się, że podczas realizacji Umowy działać będzie z najwyższą starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie ze złożoną ofertą oraz Umową, a także aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej 
i technologicznej.

# Specyfikacja techniczna

  - Charakterystyczne parametry - stan istniejący

    - Lokalizacja: Sekcja Eksploatacji w Kluczborku, Hala drezyn : zasilanie obiektu w energię elektryczną odbywa się linią kablową. Moc umowna wynosi 25kW z możliwością zwiększenia  (przyłączeniowa 32kW), grupa taryfowa C12a (nr PPE 590508800000357059).

    - Lokalizacja: Sekcja eksploatacji w Kluczborku, Hala drezyn (PPE dla magazynu i warsztatu): zasilanie obiektu w energię elektryczną odbywa się linią kablową. Moc umowna wynosi 12kW z możliwością zwiększenia  (przyłączeniowa 40kW), grupa taryfowa C12a (nr PPE 590508800000357066).

  - Realizacja robót, zakres zamówienia

    - Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie nowej instalacji systemu paneli fotowoltaicznych PV, wytwarzających energię elektryczną o mocy:

- kompleksowe wykonanie nowej instalacji systemu paneli fotowoltaicznych PV, wytwarzających energię elektryczną o mocy 20 kWp zamontowanych na dachu hali drezyn na terenie administrowanym przez ISE Kluczbork

- kompleksowe wykonanie nowej instalacji systemu paneli fotowoltaicznych PV, wytwarzających energię elektryczną o mocy 15 kWp zamontowanych na dachu hali drezyn na terenie administrowanym przez ISE Kluczbork

    - Kąt nachylenia zabudowywanej instalacji powinien zapewniać optymalne wykorzystanie padającego światła słonecznego.

Wykonanie instalacji należy poprzedzić niezbędnymi obliczeniami wskazującymi możliwość zabudowy paneli fotowoltaicznych, z uwzględnieniem m.in. obciążenia wiatrowego i śniegowego, potwierdzonymi przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. W ramach dokumentacji należy sporządzić projekt techniczny.

    - Wykonawca uzyska i zgromadzi wszystkie wymagane uzgodnienia, decyzje i inne niezbędne dokumenty.

    - Dokumentację należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego

    - Sposób realizacji zamówienia to formuła „projektuj i buduj” w oparciu o zapisy niniejszego zamówienia.

    - W ramach robót budowlanych należy wykonać, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, następujące roboty:

- obliczenia konstrukcji obiektu, na której ma zostać zabudowana instalacja fotowoltaiczna, w celu wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania;

- dostawę i instalację kompletnego, nowego systemu paneli fotowoltaicznych (PV) 
z optymalizacją mocy;

- wykonanie niezbędnych konstrukcji obiektu dla instalacji paneli PV (wszelkie prace, w tym: obciążenie/mocowanie wykonane na konstrukcji obiektu nie mogą powodować osłabienia konstrukcji oraz jej izolacyjności). W miarę możliwości należy unikać montażu przerywającego ciągłość pokrycia dachowego czyli indywidualnego montażu paneli za pomocą kotew do konstrukcji dachu. Preferowany jest montaż na ruszcie metalowym ocynkowanym zamontowanym ok. 10 cm nad poziomem dachu zapewniających nośność na obciążenia środowiskowe przenoszonych przez panele, przytwierdzonych w kilku miejscach;

- wykonanie przejść przez przegrody (strop, dach, ściany) dla kabli. Przejścia kabli, przewodów instalacji przez ściany/stropy wykonać zgodnie z wymaganiami przepisów ppoż. Przekucia będą wykonane w ustalonych z Zamawiającym miejscach. Należy je wykonać za pomocą kanałów przelotowych, które będą zabezpieczone przed opadami deszczu o średnicy zapewniającej swobodny ruch powyższych instalacji. Przejścia przez strop należy dokładnie zaizolować 
i odtworzyć pokrycie dachowe w celu uniknięcia przecieków;

- ułożenie okablowania do podłączenia paneli PV;

- dostawę wraz zamontowaniem rozdzielnicy (wyposażonej w niezbędne aparaty elektryczne, m.in. z zakresu zabezpieczeń elektroenergetycznych od strony AC 
i DC (gdy ich nie posiada falownik/inwerter) – przeciwpożarowe, przeciwporażeniowe, przeciążeniowe i zwarciowe, przeciwprzepięciowe), wraz 
z falownikiem/inwerterem dobranym do instalacji fotowoltaicznej - dla obsługi paneli PV oraz przebudowę (dostosowanie) istniejącej rozdzielnicy głównej obiektu;

- podłączenia zabudowanej instalacji fotowoltaicznej do systemu elektroenergetycznego Zamawiającego, włączenie do istniejącej instalacji (w układ zasilania podstawowego). Założeniem jest, że instalacja fotowoltaiczna będzie pracowała/zasilała instalację  odbiorczą w momencie pracy zasilania podstawowego. W przypadku braku zasilania w podstawowym torze zasilania instalacja PV musi być automatycznie odłączana;

- metalowe części instalacji fotowoltaicznej należy podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej; w przypadku braku wymaganej instalacji odgromowej należy ją zaprojektować i wykonać;

- wykonanie prac porządkowych (np. tynkowanie, malowanie) mające na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego;

- uruchomienie systemu, próby (niezbędne pomiary) i rozruch;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji;

- przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów do zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do OSD i innych instytucji;

- rozmieszczenie zabudowywanych elementów instalacji fotowoltaicznej każdorazowo należy uzgodnić z Zamawiającym, w tym w szczególności przebiegi tras kablowych, umiejscowienie rozdzielnicy, falownika/inwertera.

    - Projekt instalacji powinien opierać się na elementach, które powinny charakteryzować się parametrami równymi bądź lepszymi od przedstawionych poniżej a dotyczących paneli fotowoltaicznych/falownika/inwertera:

- panele fotowoltaiczne, min. dane techniczne:

- współczynnik sprawności min. 22 %;

- moc znamionowa pojedynczego panelu, Pmax o min. wartości 400 Wp;

- zakres temperatur pracy: min. od -40oC do +85oC;

- obciążenie kontrolne - sprawdzenie do min. 5400 Pa wg IEC 61215;

- odporność na grad - do 25 mm średnicy ziarna i 83 km/h prędkości uderzenia;

- maksymalne napięcie systemu (1000 V);

- 25- letnia gwarancja na materiał, jakość wymagania i moc wyjściową;

- moduły muszą posiadać certyfikat jakości TUV lub VDE;

- złączki i kable DC odporne na promieniowanie UV;

- posiadanie certyfikatów: IEC 61215, IEC 61730;

- możliwość współpracy z falownikami beztransformatorowymi,

- moduły fotowoltaiczne powinny gwarantować liniowy spadek mocy na poziomie nie większym niż 0,8 %/rok w okresie min. 25 lat;

- panele muszą charakteryzować się dodatnią tolerancją mocy min. 0/+4,99 Wp;

- należy stosować optymalizatory mocy dla paneli które czasowo mogą być przesłaniane przez inne obiekty;

- falownik/inwerter, min. dane techniczne:

- liczba faz: 3-fazowy, układ sieciowy pięcioprzewodowy (TN-S);

- beztransformatorowy;

- hybrydowy;

- stopień ochrony min. IP 65;

- wbudowane zabezpieczenia przeciążeniowe i przepięciowe typu II (w przypadku zastosowania inwertera bez zabudowanych zabezpieczeń przeciążeniowych i przepięciowych typu II, możliwa jest realizacja niniejszego parametru poprzez zabudowę rozdzielnicy z odpowiednimi aparatami elektrycznymi);

- max. napięcie wejściowe 1100 VDC;

- liczba niezależnych modułów MPPT: min. 2.;

- instalacja umożliwiająca dołączenie magazynu energii;

- współczynnik mocy (cos) > 0,94, instalacja fotowoltaiczna nie może generować energii biernej do sieci OSD (moc bierna pojemnościowa);

- współczynnik prądu (THD) < 3 %;

- min. sprawność EU (sprawność ważona Europejska) falownika > 97 %;

- zakres napięć wyjściowych dla mocy znamionowej: 0,4 kVac;

- częstotliwość znamionowa: 50Hz, zakres częstotliwości wyjściowych: od 45 do 55 Hz;

- monitorowanie instalacji DC i AC poprzez min. jeden port zewnętrzny z: RS485, Ethernet, USB; tryb pracy serwer www;

- Wykonawca dostarczy, przyłączy do instalacji PV oraz skonfiguruje modem GSM w celu monitorowania pracy instalacji (karty SIM zapewni Zamawiający);

- temperaturowy zakres pracy: min. od -25 oC do +60 oC;

- max. pobór mocy w trybie nocnym: 3 W;

- chłodzenie: bezwentylatorowe;

- wyświetlacz: tak - LCD;

- min. okres gwarancji producenta: 10 lat;

- falownik/inwerter musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa, certyfikat zgodności sieci, EMC.

    - Należy przewidzieć licznik energii elektrycznej wytwarzanej (brutto) z OZE w celu

umożliwienia monitorowania energii powstałej w OZE, w przypadku braku możliwości pozyskania danych o ilości wytworzonej energii elektrycznej 
z falownika/inwertera.

    - Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, 
a także zdobył, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy oraz innych niezbędnych czynności ponosi Wykonawca.

    - Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia rozruchu technologicznego instalacji i dowodnego przeszkolenia pracowników Zamawiającego w miejscu zabudowy instalacji, w zakresie obsługi i monitoringu pracy instalacji paneli fotowoltaicznych.

    - Wykonawca zobligowany jest do wykonywania co najmniej raz w roku przez okres 3 lat przeglądu technicznego zabudowanej instalacji bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

  - Warunki odbioru robót

Cały zakres robót branży energetycznej, określony w przedmiarze robót                            Załącznik 1-2, podlega jednemu odbiorowi częściowemu (technicznemu).

Odbiór obejmuje wykonanie kompletnego zakresu robót energetycznych zgodnie                         z przedmiarem oraz opisem dla Zadania 1, Załącznik 1 – 2.

Nie dopuszcza się dzielenia zakresu energetyki na mniejsze etapy odbiorowe.

    - Odbiór częściowy dla Załącznika nr 1 i 2 do OPZ

- odbiór częściowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu zamówienia w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości;

- odbioru częściowy robót dokona komisja. Komisję odbioru powołuje Zamawiający, w terminie 7 dni po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót;

- Zamawiający żąda aby zamontowana instalacja spełniała wymogi techniczne przepisów PPOŻ, na potwierdzenie powyższego Zamawiający  przed odbiorem końcowym żąda przedłożenia przez Wykonawcę  dokumentu potwierdzającego uzgodnienie wymogów technicznych  z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń PPOŻ;

- podstawą odbioru częściowego robót jest zgłoszenie Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia robót. Procedura odbioru kończy się protokółem częściowym/końcowym odbioru przedmiotu zamówienia podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę,

- po zakończeniu robót do odbioru częściowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty: Karty katalogowe zastosowanych paneli fotowoltaicznych wraz z deklaracjami zgodności WE, aprobatami technicznymi i certyfikatami potwierdzającymi, że dostarczone elementy systemu fotowoltaicznego spełniają wymagania polskich norm lub norm zharmonizowanych;

- do protokołu odbioru częściowego należy umieścić dokumenty oryginalne lub kopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem lub podpisem i imienną pieczęcią;

- wszystkie dokumenty dołączone do protokołu odbioru częściowego muszą być sporządzone w języku polskim,

- wszystkie dokumenty załączone do protokołu odbioru częściowego muszą być zamieszczone w kolejności zgodnej z dołączonym w protokole spisem zawartości.

- Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi, w tym na wszystkie zabudowane urządzenia i elementy, od daty podpisania protokołu odbioru końcowego;

- Wykonawca po okresie gwarancyjnym, podczas odbioru pogwarancyjnego zgodnie z pkt 7.3.2 przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne zabudowanych, n/w urządzeń:

    - Odbiór pogwarancyjny

- odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót, związanych

z usunięciem wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym;

- odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
i funkcjonalnej obiektu;

- odbiór pogwarancyjny zostanie zrealizowany przez komisję. Komisję odbioru powołuje Zamawiający, po zakończeniu okresu gwarancyjnego;

- procedura odbioru pogwarancyjnego zostaje potwierdzona protokołem odbioru pogwarancyjnego przedmiotu zamówienia podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

# Wymagania prawne

Szczegółowy katalog wymagań prawnych zawarte jest we wzorze Umowy.

# Termin i warunki gwarancji

Szczegółowy dotyczące terminu i warunków gwarancji zawarte są we wzorze Umowy.

# Sposób płatności

Szczegóły dotyczące sposobu płatności zawarte są we wzorze Umowy.

# Kary umowne

Szczegółowy katalog kar umownych zawarte jest we wzorze Umowy.

Wytyczne dla Załącznika nr 3 do OPZ

- Wykonanie audytu energetycznego budynków hali drezyn i warsztatów stolarskich

- Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji c.o. wraz ze zmianą źródła ciepła jako pompy ciepła wraz ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami

- Dobór, zakup, dostawa i montaż pompy ciepła

- Zabudowa instalacji elektrycznej do zasilania pomp ciepła w hali drezyn sekcji eksploatacji Kluczbork.

- Dostosowanie instalacji elektrycznej

  - Doprowadzenie kabla zasilającego oraz zabudowa wewnętrznej rozdzielnicy dla potrzeb zasilania rozdzielnicy pomp ciepła oraz potrzeb własnych,

  - Wykonanie nowej rozdzielnicy dla potrzeb oświetlenia kotłowni i gniazd 230V,

  - Dobranie oraz zabudowa zabezpieczeń dla potrzeb zasilania pomp ciepła o mocy elektrycznej maksymalnej 50kW.

  - Przy  projektowaniu instalacji zasilającej należy uwzględnić także moc grzałek elektrycznych zainstalowanych w pompach ciepła oraz zasilania istniejących oraz planowanych do zabudowy urządzeń.

  - Projekt instalacji zasilającej należy skonsultować z przedstawicielami zamawiającego.

2. Lokalizacja zabudowy instalacji elektrycznej:

- odległość złącza od kotłowni około 25metrów

3. Inwestycja dotyczy instalacji wewnętrznej.

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania pomp ciepła.

- Pomiary elektryczne

-	Po zakończeniu prac wykonać pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej w budynku

- Płukanie instalacji c.o.

- Próba z dokonaniem regulacji instalacji c.o. na gorąco

Wytyczne dla Załącznika nr 4 do OPZ

- Dostosowanie instalacji c.o.:

- Roboty demontażowe

- Roboty instalacyjne

- Roboty izolacyjne

- Roboty towarzyszące

Zadanie 2

Załącznik nr 5-6 do OPZ

- Termomodernizacja budynków hali drezyn i warsztatów stolarskich wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z Przedmiarem robót.

Szczegółowy wykaz i zakres poszczególnych Robót, jak również innych czynności objętych przedmiotem Umowy został określony w Przedmiarze robót, który stanowi Załącznik nr 1 - 4 dla Zadania 1; Załączniki nr 5 - 6 dla Zadania 2 do OPZ.

Termin realizacji Zadania 1 do dnia 31.08.2026 r.

Audyt energetyczny wykonany zostanie 30 dni od dnia podpisania umowy sporządzone                                        dokumenty zostaną przekazane Zamawiającemu.

Termin realizacji Zadania 2 do dnia 30.09.2026 r.

5. Warunki wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniający wymagania ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz innych ustaw i rozporządzeń, polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną na przedmiotowym obiekcie w celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących wykonania projektu. Koszt wizji lokalnej oraz odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji i inne skutki wizji lokalnej ponoszą sami Wykonawcy. Wstęp na teren kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza miejscami wyznaczonymi dla dostępu publicznego, dozwolony jest na podstawie karty wstępu/zezwolenia zgodnie z Id-21. Wnioski o wydanie takich upoważnień do przebywania na obszarze PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. winny być kierowane do tutejszego Zakładu Linii Kolejowych.

Przed przystąpieniem do robót, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, Wykonawca opracuje „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” i przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy.

Wszystkie materiały do realizacji zadania zapewnia Wykonawca. Koszty transportu wszystkich materiałów w tym i transportu technologicznego ponosi Wykonawca.

Za wszelkie uszkodzenia kabli i urządzeń odpowiada Wykonawca robót.

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych muszą odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać świadectwa jakości, atesty, deklaracje, a także odpowiadać wymogom przewidzianym w przepisach zwłaszcza w zakresie dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu oraz spełniać wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych. Wyroby budowlane muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań Wykonawca ma dostarczyć Inspektorowi.

Kolorystykę obiektu należy dostosować do istniejącej (wg Księgi Identyfikacji Wizualnej).

Wszelkie prace w pobliżu torów kolejowych oraz urządzeń pod napięciem muszą być prowadzone z zachowaniem należytej ostrożności i stosownie do wymaganych przepisów BHP. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących w czasie wykonywania robót, przepisów obciążają Wykonawcę.

Organizacja pracy i dobór sprzętu musza zapewnić bezpieczeństwo ruchu pociągów oraz osób znajdujących się na terenie budowy. Jakość wykonywanych robót powinna być możliwie najwyższa, uwzględniając wymagania projektu oraz uwagi i polecenia przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca nabywa prawo do korzystania z torów, placów i terenów, po zawarciu stosownych umów z ich właścicielem lub zarządcą. Zawieranie umów może dotyczyć także jednostek Grupy PKP lub podmiotów spoza PKP – odpowiednio do zakresu usług, które chce pozyskać Wykonawca.

Odpady powstałe w wyniku prac związanych z realizacją zadania zostaną poddane unieszkodliwieniu przez Wykonawcę na jego koszt, zgodnie z ustawa o odpadach. Właścicielem wszystkich powstałych odpadów jest Wykonawca robót, na którym spocznie obowiązek ich właściwej zbiórki, magazynowania, transportu i utylizacji. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną, za ewentualne szkody dla środowiska naturalnego wynikające z niewłaściwego sortowania, transportu lub okresowego składowania i magazynowania powstałych w wyniku realizacji zadania odpadów.

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposób postępowania z materiałami z demontażu reguluje Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1, Wytyczne postępowania ze złomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi.

Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami, wytycznymi budowy i odbiorów obiektów infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i oznakowania terenu robót zgodnie z wymaganiami określonymi w Prawie Budowlanym.

Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje własnym staraniem. Przyjmuje się, że całość kosztów zaplecza, jego budowa, eksploatacja i rozbiórka, mieści się w kosztach ogólnych, a tym samym ujęta jest w cenie jednostkowej robót.

Realizacja robót (w tym przygotowanie zaplecza i terenu budowy) powinna być zgodna z wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska.

W okresie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentów budowy wraz z dokumentacją w zakresie ochrony środowiska. Dokumenty te będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem oraz udostępniane na żądanie Inspektora i/lub Zamawiającego i/lub innych przedstawicieli uprawnionych organów.

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów Prawa i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i wyposaży zespoły robocze w odpowiednią odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania postanowień                     Ibh –105.

- Odbiór wykonania robót budowlanych

Odbiory końcowe po każdym zadaniu są podstawą do eksploatacji na warunkach określonych przez komisję dokonującą odbioru zgodnie z Regulacjami Zamawiającego.

Roboty zanikające należy zgłaszać nadzorowi ze strony Zamawiającego z 2 dniowym wyprzedzeniem.

Cały zakres robót branży energetycznej, określony w przedmiarze robót Załącznik 1-2, podlega jednemu odbiorowi częściowemu (technicznemu).

Odbiór obejmuje wykonanie kompletnego zakresu robót energetycznych zgodnie z przedmiarem oraz opisem dla Zadania 1, Załącznik 1 – 2.

Nie dopuszcza się dzielenia zakresu energetyki na mniejsze etapy odbiorowe.

Dopuszcza się odbiory częściowe po wykonaniu całego zakresu robót w danej branży określonej przedmiarach wyłącznie dla Zadania 1 po zrealizowaniu prac z Załącznika nr 1 - 2 do OPZ  tj. branża energetyczna oraz Załącznika 3 - 4 do OPZ tj. pompa ciepła                i roboty instalacyjne.

Dla Zadania 2 po zrealizowaniu prac z Załącznika 5 – 6 roboty budowlane odbiór końcowy.

Częściowy odbiór robót oraz gotowość do odbioru częściowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbioru częściowego, ostatecznego dla każdego Zadania robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Zamawiającego i Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

II. Część informacyjna

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniający wymagania ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wykaz aktów prawnych:

-Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych.

-Id-21 Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

-Im-2 - Wytyczne postępowania ze złomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

-Im-3 Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

-Is-1 Instrukcja gospodarowania odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

-Ibh-105 - Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

-Księga Identyfikacji Wizualnej PKP PLK S.A.

-Obowiązujące Uchwały Zarządu PKP PLK S.A., podstawowe przepisy, instrukcje,      wytyczne i warunki obowiązujące w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 647  z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478    z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj.. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj.. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

Rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj.. Dz. U. z 2022r. poz. 1225)

Wymienione wyżej przepisy, normy i wytyczne nie stanowią katalogu zamkniętego. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco monitorować zmiany przepisów prawa i stosowania odpowiednich oraz obowiązujących przepisów w trakcie realizacji zadania. Aktualne przepisy, instrukcje i inne dokumenty PKP Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie.

III. Załączniki

- Załącznik nr 1 - 2 do OPZ branża energetyczna - Przedmiar robót dla Zadania 1

- Załącznik nr 3 – 4 do OPZ - Przedmiar robót dla Zadania 1

- Załączniki nr 5 - 6 do OPZ – Przedmiar robót dla Zadania 2