Załącznik nr 2 do Umowy nr ………………………..

IZ15AT.5460.9.2026.AK 1							Opole, dnia 26.03.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania:

„Remont urządzeń zasilania gwarantowanego na st. Boreczek  LK 276”

Rodzaj zamówienia: Usługa

Kod CPV: 34632300-9

ZAMAWIAJĄCY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

Reprezentowany przez:

Zakład Linii Kolejowych w Opolu

45-092 Opole, ul. Księcia Jana Dobrego 1

Opracował/a:

Agnieszka Korczyńska

tel. 77 554 1652

Spis zawartości:

Część I Opisowa

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Zakres przedmiotu zamówienia

- Lokalizacja i stan istniejący

- Zakres usług do wykonania

- Warunki wykonania usługi

- Odbiór wykonania usługi

Część II Informacyjna

1.Wykaz aktów prawnych

Część I Opisowa

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

„Remont urządzeń zasilania gwarantowanego na st. Boreczek  LK 276”

2.  Zakres przedmiotu zamówienia :

Usługa będzie polegała na remoncie urządzeń zasilania gwarantowanego na st. Boreczek .

3.  Lokalizacja i stan istniejący:

Podstawowe dane:

Sekcja Eksploatacji Kamieniec Ząbkowicki- st. Boreczek „Br”, linia kolejowa 276,km. 26,121

Istniejący stan techniczny:

Obecnie urządzenia są zasilane z dwóch linii energetycznych – podstawowo z LPN oraz z ZE. Dodatkowo jest zainstalowany agregat prądotwórczy jako źródło zasilania rezerwowego. Urządzenia zasilające oraz agregat są wyeksploatowane.

Zespół urządzeń zasilania gwarantowanego do zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk):

St. Boreczek:

- Tablica rozdzielcza TR

- Tablica obejściowa TO

- Tablica Kontrolna TK

- Tablica TWN

- Tablica sieciowo - agregatowa TSA

- Przetwornice sygnałowe(8 szt.)

- Baterie akumulatorów — sygnałowe, przetwornic, MOR-1, powtarzacza PPG/ERP7 i agregatu

- Agregat stacjonarny typu ZSE 25-3/400

4.  Zakres usługi do wykonania:

W ramach usługi należy:

- przeprowadzić weryfikację poszczególnych podzespołów (urządzeń) wchodzących w skład  urządzeń gwarantowanego zasilania urządzeń srk

- zabudować nowy zespół prądotwórczy z automatycznym rozruchem w przypadku zaniku zasilania z sieci LPN oraz ZE. Agregat wewnętrzny Diesel na ramie 3x400/230V należy zabudować w istniejącym pomieszczeniu agregatorowni. Moc zespołu 30kVA. Zbiornik paliwa gwarantujący minimum 8 godzin pracy. Chłodzenie cieczą. Agregat musi być również dostosowany do rozruchu ręcznego.

- zabudować UPS  dużej mocy oraz baterie akumulatorów zapewniające po zaniku zasilania bezprzerwowe zasilanie urządzeń srk przez czas 30 min do momentu uruchomienia agregatu

- zabudować nowy układu SZR przełączający zasilanie pomiędzy sieciami energetycznymi oraz zasilaniem z agregatu

- zabudować nową tablicę sieć1/sieć2/agregat TSA w układzie TN-C-S 3x400/230 VAC 30kVA - konfiguracja z tablicą obejściową. W razie potrzeby zabudowa nowej tablicy obejściowej TO

- wykonać niezbędne prace kablowe adaptacyjne nowe urządzenia zasilające z wpięciem w istniejące obwody. Zakres prac kablowych nie wymaga robót ziemnych i będzie prowadzony wewnątrz pomieszczeń znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie (agregat, siłownia, akumulatorownia).

- zlikwidować istniejące przetwornice sygnałowe semaforowe, z których zasilanie przejmie nowo zabudowany UPS.

- opracować niezbędną dokumentację techniczną ,wykonawczą i powykonawczą.

- zastosować rozwiązanie techniczne, które musi umożliwiać zasilanie urządzeń srk w sposób automatyczny, bezprzerwowy, zależny od stanu zasilania z sieci LPN/ZE/agregat.

- w razie potrzeby wykonać nowe uziemienie, montaż nowej czerpni i wyrzutni w pomieszczeniu agregatu ,niezbędne pomiary rezystancji, uziemienia i ochrony przeciwporażeniowej

- przeprowadzić szkolenie dla Pracowników z obsługi technicznej i dostarczyć dokumentację (dokumentację pomontażową, DTR, kartę gwarancyjną)

- utylizację obecnego agregatu z osprzętem

Termin realizacji zadania: do 30.10.2026 r.

5. Warunki wykonania usługi:

1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego wystąpienia do Zakładu linii Kolejowych w Opolu w celu uzyskania dokumentów uprawniających do wstępu na obszar kolejowy (zgodnie z instrukcją Id-21 stanowiącą  dostępną na stronie Zamawiającego).

2.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy zawartymi w przepisach ogólnie obowiązujących oraz instrukcjach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w odniesieniu do prac wykonywanych na terenie Zamawiającego w tym  w „Zasadach bezpieczeństwa pracy obowiązujących na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych „Ibh-105” (zwanym dalej „Ibh-105”, dostępnych na stronie Zamawiającego) i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Zamawiającemu oraz jednostce organizacyjnej Zamawiającego, na której będą prowadzone prace, przed rozpoczęciem prac, pisemnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 6 do „Ibh-105”.

4.Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przez pracowników Wykonawcy do wykonania prac wyznaczony przez Zamawiającego pracownik, w uzgodnionym terminie, udzieli tym pracownikom informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonania pracy na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Opolu, zgodnie z zakresem tematyki, ujętej w Załączniku nr 7 do Ibh-105. Złożenie powyższych oświadczeń i wniosków jest warunkiem dopuszczenia pracowników Wykonawcy do realizacji prac objętych umową. W celu ustalenia terminu szkolenia (przed przystąpienie do prac) należy kontaktować się pracownikiem ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładzie Linii Kolejowych w Opolu – tel. 77 5541382.

5.Wykonawca zrealizuje prace zgodnie z przepisami BHP, zapewni odpowiednią liczbę wykwalifikowanych pracowników posiadających stosowne uprawnienia, których kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania prac, przeszkolonych w zakresie prac na terenach kolejowych, dysponujących wiedzą techniczną

6.Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia obiektu zgodnie z protokołem przekazania terenu realizacji usługi, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

7.Usługi powinny być zrealizowane zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą cenową, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.

8.Wykonawca zobowiązany jest do:

1) przedstawienia Zamawiającemu imiennego wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji umowy – Załącznik nr 6 do Umowy.

9.Dodatkowe wymagania od Wykonawcy:

- Wykonawca podejmie na własny koszt wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, będzie utrzymywał bieżący porządek na terenie prac. Po zakończeniu robót uporządkuje teren,

- czynności podczas wykonywania robót powinny być tak prowadzone, aby nie zakłócać prowadzenia ruchu pociągów,

- Wykonawca jest zobowiązany ponieść wszelkie koszty związane z demontażem, segregacją, magazynowaniem, przeładunkiem, transportem i dalszym zagospodarowaniem odpadów, których jest wytwórcą, tj. przekazaniem do zbierania lub przetwarzania odpadów, które powstają w wyniku realizacji Umowy.

10.Wszystkie materiały do realizacji zadania zapewnia Wykonawca. Koszty transportu wszystkich materiałów ponosi Wykonawca. Materiały zastosowane do wykonania usługi będą nowe oraz jednorodne, wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, istniejącymi normami, świadectwami dopuszczenia do eksploatacji.

11.Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą zapewnić bezpieczeństwo ruchu pociągów oraz osób znajdujących się na terenie wykonywania prac.

12.Właścicielem wszystkich powstałych odpadów jest Wykonawca, na którym spocznie obowiązek ich właściwej zbiórki, magazynowania, transportu i utylizacji. Właścicielem odzyskanego podczas prac złomu jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną, za ewentualne szkody dla środowiska naturalnego wynikające z niewłaściwego sortowania, transportu lub okresowego składowania i magazynowania powstałych w wyniku realizacji zadania odpadów.

13.Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposób postępowania                                  z materiałami z demontażu reguluje Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1 oraz Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotycząca gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3.Wytyczne postępowania ze złomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Instrukcja Im-2, Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3 oraz, Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawców robót Im-4.

14.Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu wykonywania prac przed osobami postronnymi.

15.Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie niezbędne do świadczenia Usług.

6. Odbiór wykonania usługi:

1. Po całkowitym wykonaniu Usługi i innych czynności objętych przedmiotem Umowy Usługi i inne czynności objęte przedmiotem Umowy będą podlegały odbiorowi końcowemu. Wzór protokołu odbioru końcowego stanowi Załącznik nr 8 do Umowy.

2.  Po częściowym wykonaniu Usługi przed odbiorem końcowym będą dokonywane odbiory techniczne i eksploatacyjne. Wzór protokołu odbioru technicznego urz. srk i przekazania ich do eksploatacji i stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.

II. Część informacyjna

-

Wykaz aktów prawnych:

1. Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A. – Id-21.

2. Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczania informacji                                        i poinformowania pracowników podmiotu zewnętrznego o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ibh-105

3.Is-1 Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

4.Is-3 Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotycząca gospodarki odpadami dla Wykonawców

5.Im-2 Wytyczne postępowania ze złomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

6.Im-3 Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

7.Im-4 Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawców robót

8. Ie-6 Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń srk

Lista powyższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym.

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia innych niż wymienione powyżej, jeśli okaże się to konieczne w trakcie realizacji niniejszego zamówienia