IZ15SPSA.261.2.2025.4   							    Opole, 01.12.2025 r. Dot. Utrzymania systemów p.poż.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Wykonanie przeglądów, konserwacji, wymiany, naprawy oraz utrzymania w pełnej sprawności technicznej stałych urządzeń gaśniczych gazowych        i instalacji systemów ochrony przeciwpożarowej w budynkach i kontenerach sterująco-zasilających na terenie zarządzanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Opolu”.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74,

Zakład Linii Kolejowych w Opolu,

45-090  Opole. ul. Księcia Jana Dobrego 1

Rodzaj zamówienia:  Usługi na podstawie § 16 „Regulaminu udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”

Kod CPV:  50413200-5 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego

31625200-5 – Systemy przeciwpożarowe

31625100-4 – Systemy wykrywania ognia

AKCEPTUJĘ

..….………………….….…………………………

(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczna

….………………….

(data, podpis)

# Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną.

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Zakład Linii Kolejowych w Opolu, ul. Księcia Jana Dobrego 1,  45-090 Opole.

SUG – Stałe Urządzenia Gaśnicze

SSP – System Sygnalizacji Pożarowej

LCS - Lokalne centrum sterowania

IZ – Zakład

ISE - Sekcja Eksploatacji

CSP – Centrala Sygnalizacji Pożarowej

WAA - Karta WAA służy do przyłączania wszelkich źródeł analogowego sygnału audio. Wejście karty WAA jest symetryczne i może być skonfigurowana jako wejście mikrofonowe lub liniowe. W karcie następuje zamiana sygnału analogowego na postać cyfrową, obowiązującą na magistrali centrali IVO.

# 2.  Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie przeglądów, konserwacji, wymiany, naprawy oraz utrzymania w pełnej sprawności technicznej stałych urządzeń gaśniczych gazowych        i instalacji systemów ochrony przeciwpożarowej w budynkach i kontenerach sterująco-zasilających na terenie zarządzanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Opolu, zgodnie z wykazem lokalizacji.

# 3.  Rodzaj zamawianych usług

Roczny pełny przegląd, konserwacja, serwis i napraw bieżących, - SSP, SUG, systemu odymiania, klap odcinających i drzwi przeciwpożarowych

— Przegląd, konserwacja i naprawa systemów ochrony przeciwpożarowej w budynkach i kontenerach sterująco-zasilających w SSP i SUG gazowe oraz wymiana uszkodzonych. Oraz dodatkowo w skład tego zadania wchodzi

- Roczny pełny przegląd, konserwacja, serwis i napraw bieżących, - SSP i SUG oraz wymiana uszkodzonych  (w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie przewiduje się stałej obsługi,)

- Roczny pełny przegląd, konserwacja, serwis i napraw bieżących, - SSP i SUG oraz wymiana uszkodzonych  ( w pomieszczeniach zamkniętych, w których jest stała obsługa,)

Oraz dodatkowo :

- Serwis zamknięć ogniowych: konserwacja drzwi przeciwpożarowych oraz systemu podtrzymania drzwi w pozycji otwartej w siedzibie Zakładu Linii Kolejowych w Opolu oraz w budynku LCS przy ul. Księcia Jana Dobrego 1.

- Serwis systemu oddymiania w siedzibie  Zakładu Linii Kolejowych w Opolu przy ul. Księcia Jana Dobrego 1.

- Serwis zamknięć ogniowych: konserwacja drzwi przeciwpożarowych oraz systemu podtrzymania drzwi w pozycji otwartej w budynku Nastawni dysponującej Op. Opole przy ul. Struga 2

4. Miejsce realizacji zamówienia:

Usługi realizowane będą na obszarze działania PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu:

Zgodnie z wykazem lokalizacji na terenach:

1)	Teren Budynków IZ Opole

2)	Teren Sekcji Eksploatacji Opole Główne,

3)	Teren Sekcji Eksploatacji Kluczbork,

4)        Teren Sekcji Eksploatacji Kamieniec Ząbkowicki

5. Harmonogram realizacji zamówienia

- rozpoczęcie — od dnia podpisania Umowy,

- po podpisaniu umowy na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzgodnienia z przedstawicielami Sekcjami Eksploatacji terminu rozpoczęcia prac na jej terenie i sporządzenia harmonogramu.

- harmonogram zostanie dołączony umowy

- realizacja — zgodnie z harmonogramem  przedstawionym przez wykonawcę. Informacja na Sekcje  nie później niż 5 dni przed planowanym rozpoczęciem prac.

e. termin przeprowadzenia odbioru /wymiany/napraw zrealizowanej usługi – do dnia 30.12.2025.

f. Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej,  przez cały okres umowy, do dnia 30.06.2026.

6. Specyfikacja techniczna

Przeglądy techniczne i konserwacje - Instalacji systemów ochrony przeciwpożarowej i stałych urządzeń gaśniczych w budynkach i kontenerach sterująco-zasilających na terenie zarządzanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Opolu”.

Po podpisaniu umowy na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzgodnienia z Sekcjami Eksploatacji terminu rozpoczęcia prac na jej terenie i sporządzenia harmonogramu.  I prace wykonawca będzie wykonywał zgodnie tym harmonogramem

Poniżej przedstawiono zakresy czynności

Przegląd, konserwacja i naprawa systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach wyposażonych w stałe urządzenia gaśnicze gazowe

Dot. systemów ochrony pożarowej:

- sprawdzenie poprawności konfiguracji systemu SSP,

- oględziny zewnętrzne Centrali Sygnalizacji Pożaru,

- oględziny wewnętrzne Centrali Sygnalizacji Pożaru,

- czyszczenie Centrali Sygnalizacji Pożaru,

- sprawdzenie stanu połączeń kablowych,

- sprawdzenie stanu okablowania systemu,

- sprawdzenie mocowań tras kablowych,

- oględziny zewnętrzne elementów detekcyjnych systemu SSP,

- pobudzenie elementów detekcyjnych systemu SSP,

- sprawdzenie poprawności działania podzespołów centrali,

- kontrola kompletności dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie źródła zasilania podstawowego systemu SSP,

- sprawdzenie źródła zasilania rezerwowego systemu SSP,

- sprawdzenie sygnalizacji stanów awaryjnych,

- wymiany akumulatorów (w razie potrzeby)

- naprawy uszkodzeń Centrali Sygnalizacji Pożaru (w razie potrzeby)

- oględziny zewnętrzne modułów WAA,

- wypięcie Stałych Urządzeń Gaśniczych z modułów WAA,

- testowanie zadziałania modułów WAA,

- sprawdzenie działania SUG

- naprawy SUG (w razie potrzeby)

- rewizja zewnętrzna sprawdzenie drożności dysz, przewodów (czy nie są zapchane przez ciała obce),

- sprawdzenie ciśnienia oraz wagi środka gaśniczego,

- uzupełnienie środka gaśniczego (w razie potrzeby)

- sprawdzenie szczelności zbiorników z gazem gaśniczym oraz zaworów pod względem wycieków,

- sprawdzenie elementów sterowania sytemu wykrywania wycieków środka gaśniczego,

- sprawdzenie stanu technicznego mocowań wszystkich podzespołów wchodzących w skład urządzenia gaśniczego,

- sprawdzenie poprawności działania klapy odciążającej,

- sprawdzenie poprawności działania klap odcinających,

- naprawy klap odcinających i odciążającej (w razie potrzeby)

- sprawdzenie wzrokowe czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

- sprawdzenie i przeprowadzenie prób zasilania podstawowego i awaryjnego,

- sprawdzenie sygnalizatorów optyczno-akustycznych,

- sprawdzenie poprawnego działania centrali, sprawdzenie akumulatora w centrali,

- kontrola rejestracji zdarzeń (odczytanie zawartości pamięci zdarzeń przy użyciu komputera), w celu zorientowania się o poprawności postępowania dyżurnych, obsługujących centralę i o ewentualnych sygnałach, zgłaszanych przez centralę,

- sprawdzenie linii dozorowych i sygnałowych wraz z wbudowanymi elementami na liniach np.: czujkami, sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi, przyciskami pożarowymi sprawdzenie wszystkich czujek (np. przy użyciu imitatorów czynnika pożarowego) oraz przycisków zainstalowanych na liniach, wykorzystując odpowiednie funkcje testowania w centrali, sprawdzenie stanu technicznego i działania przycisków „Start Gaszenie” i „Stop Gaszenie”

- wymiana i uzupełnienie bezpieczników, przycisków funkcyjnych w centralach, szybek w przyciskach ROP, papieru w drukarkach. (w razie potrzeby)

Kontrola/naprawa drzwi przeciwpożarowych (oględziny zewnętrznej konstrukcji drzwi, sprawdzenie stanu powłoki lakierniczej, weryfikacja zawiasów i ich mocowania, kontrola szczeliny między posadzką a skrzydłem, sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej, kontrola osadzenia ościeżnicy, konserwacja zawiasów oraz pozostałych elementów ruchomych, kontrola mocowania mechanizmu samo zamykania drzwi ppoż., weryfikacja stanu ewentualnego przeszklenia oraz uszczelek przy szybowych w drzwiach.

Kontrola/naprawa  klapy dymowe (oględziny zewnętrzne, podzespołów mechanicznych – siłowniki, konserwacja zawiasów oraz elementów ruchomych, test komunikacji z CSP, kontrola zadziałania,

sprawdzenie przycisk uruchamiania klapy dymowej - przyciski ręczne:( sprawdzenie mechanizmu przyciskowego, oczyszczenie przycisku,)

Ponadto, w ramach wykonywania napraw systemów ochrony przeciwpożarowej   realizacja umowy następować będzie według odrębnych zleceń Zamawiającego. Usuwanie występujących awarii na podstawie zgłoszenia Zamawiającego bądź usterek stwierdzonych podczas wykonywania przeglądów oraz przedstawionego do akceptacji Zamawiającego kosztorysu naprawy,

Specyfikacja

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przeglądy, konserwacje i serwisowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami przy zastosowaniu materiałów posiadających aktualne aprobaty techniczne, dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

- Wykonawca zapewni, by po przeprowadzonych próbach i naprawach, wszystkie urządzenia zostały przywrócone do stanu dozorowania.

- Wszystkie przeglądy i konserwacje poszczególnych systemów powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń DTR oraz zgodnie z normami branżowymi (le-13) i innymi wymaganiami dotyczącymi poszczególnych systemów.

- W okresie trwania umowy Wykonawca będzie realizował naprawy systemów ochrony przeciwpożarowej  na podstawie zlecenia naprawy wystawionego przez Zamawiającego, lub zgłoszenia awarii.

- Po weryfikacji usterki, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys wykonania naprawy.

- W przypadku awarii systemu przeciwpożarowego Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań naprawczych i usunięcia usterki w terminie do 48 godzin, liczonych od pierwszego dnia roboczego następującego po zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego. Zgłoszenie może zostać dokonane drogą e-mailową lub telefonicznie

- W przypadku zaistniałej konieczności na polecenie Zamawiającego, Wykonawca zapewni nieodpłatnie zamienne urządzenie gaśnicze, do czasu naprawy lub wymiany niesprawnego urządzenia/systemu.

- Prace związane z przeglądami i konserwacją należy wykonywać w godzinach od 7:00 do godz. 15:00, w terminach uzgodnionych z przedstawicielami Zamawiającego, pod nadzorem osoby upoważnionej do dostępu do wskazanych obiektów.

- Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji niesprawnych urządzeń oraz elementów podczas wykonywanych prac.

- Składowanie materiałów i ich zabezpieczenie leży po stronie Wykonawcy i na jego koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania informacji (w protokole) potrzebnych do założenia/uzupełnienia Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej wymaganymi wpisami i przekazania dla Operatora systemu.

- Wykonawca dokona przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi centrali / systemów ochrony przeciwpożarowej.

- Wykonywane prace nie mogą powodować zakłóceń pracy urządzeń i obowiązków wykonywanych przez pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

- Wszelkie ryzyko tj. uszkodzenia systemu podczas serwisowania i naprawy spoczywa na Wykonawcy.

- Usunięcie usterki zostanie potwierdzone podpisanym protokołem odbioru naprawy

- Wykonawca sporządzi protokół z wykonanego przeglądu z uwzględnieniem każdego z obiektów. Protokół powinien zawierać następujące informacje:

- Nazwa i lokalizacja obiektu

- Nazwisko i podpis osoby dokonującej przeglądu (wraz z numerem certyfikatu)

- Rodzaj i zakres prowadzonego przeglądu wraz z datą jego przeprowadzenia,

- Wykaz wszystkich sprawdzonych elementów każdego systemu’

- Wyniki przeprowadzonego przeglądu ze wskazaniem uwag i zaleceń dotyczących koniecznych do przeprowadzenia remontów wykraczających poza zakres przeglądu oraz wskazanie sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania

- Wyniki przeprowadzonych prób i pomiarów,

- Data następnego przeglądu,

- Czytelny podpis pracownika Zamawiającego (przedstawiciel Sekcji Eksploatacji lub inspektor zakładowy ds. ochrony przeciwpożarowej)

- Wykonawca w ,,stawce roboczogodziny” uwzględni wszystkie koszty mające wpływ na poprawność i terminowość Zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu

Wykonanie usług winno być zgodnie z obowiązującymi przepisami, a                         w szczególności z wymaganiami producentów urządzeń oraz zgodnie z normą PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja oraz PN-EN 15004-1:2025 Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia gaśnicze gazowe,

O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, w tym:

- posiada certyfikat, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, bądź autoryzację producenta Centralek pożarowych (firmy Polon-Alfa) potwierdzający przeszkolenie personelu uprawniające do obsługi/konserwacji w/w Urządzeń

- posiada certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa w Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Dz.U. 2020 poz. 2065

- wszystkie przeglądy oraz naprawy powinny być przeprowadzone wyłącznie przez właściwie przeszkolonych specjalistów, posiadających wymagane przepisami uprawnienia (SEP E do IkV)

W toku postępowania Wykonawca przedstawi kopię w/w certyfikatów i świadectw potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Wykonawca winien posiadać zapas środka gaśniczego udokumentowanym ważnym testem czystości środka gaśniczego od akredytowanego laboratorium lub producenta (wymagane na wypadek konieczności szybkiego napełnienia systemu po wyzwoleniu oraz uzupełnianie ubytków podczas rewizji wewnętrznych/legalizacji), stację napełnienia środka gaśniczego wraz z mieszalnikiem dla gazów chemicznych potwierdzone certyfikatem CNBOP lub certyfikatem producenta systemów gaśniczych oraz zestaw narzędzi serwisowych dla urządzeń/systemów przedmiotem zamówienia (klucze serwisowe, manometry serwisowe, wieszaki zbiorników, materiał uszczelniający, bezpieczniki, akumulatory, czujki ppoż., gniazda czujek itp.)

7.Wymagania prawne.

- Prace należy przeprowadzić w oparciu o przepisy:

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz.U. 2024 poz. 275 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 poz. 822 - Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.)

- Certyfikat uprawniający do serwisowania Stałego Urządzenia Gaśniczego STILDE SH i SK

- Imienne Certyfikaty i uprawnienia wystawiane przez producentów.

Ponadto Wykonawca winien przedłożyć:

- wykaz zrealizowanych usług oraz referencje należytego wykonania usług – min. 2 wykonane w latach 2023 – 2025 na łączną kwotę co najmniej 100 tys. zł,

- świadectwa kwalifikacyjnie personelu w zakresie: „Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – Systemy Sygnalizacji Pożarowej (SSP),

- świadectwa kwalifikacyjnie personelu w zakresie: „Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych - Systemy Oddymiania Klatek Schodowych,

- odpis posiadanych przeszkoleń personelu do wykonywania czynności serwisowych i konserwacyjnych Central Sygnalizacji Pożarowej firmy  „Polon” (CSP serii IGNIS i serii 4000),

- odpis posiadanych przeszkoleń personelu do wykonywania czynności serwisowych i konserwacyjnych Central Sygnalizacji Pożarowej firmy  SIMENS,

- odpis posiadanych przeszkoleń personelu do wykonywania czynności serwisowych i konserwacyjnych Central Sygnalizacji Pożarowej firmy  „inim ELECTRONICS” seria SmartLine,

- odpis posiadanych przeszkoleń personelu do wykonywania czynności serwisowych i konserwacyjnych Stałe Urządzenia Gaśnicze w gazach dla normy  PN-EN 15004-1:2019 lub świadectwa kwalifikacji personelu w zakresie „Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – Stałe Urządzenia Gaśnicze (SUG): F-gazy,

- odpis posiadanych przeszkoleń personelu do wykonywania czynności serwisowych i konserwacyjnych Systemów Oddymia , Zamknięć Ogniowych i naturalnej wentylacji  firmy „D+H” Polska Sp.z o.o.,

- w przypadku przeglądów, napraw serwisowych urządzeń przeciwpożarowych objętych gwarancją producenta wymagana jest autoryzacja producenta,

- certyfikat „F-gazowy” dla przedsiębiorstwa, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020r. poz. 2065) oraz wykaz pracowników posiadających certyfikat F-gazowy (min 3 osoby),

- posiadać minimalne wyposażenie techniczne, jakie jest obowiązany wykorzystać personel przy wykonywaniu czynności objętych certyfikatem dla personelu w odniesieniu do urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej i gaśnic, zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane Dz.U. 2017 poz. 2417,

- wykaz świadectw kwalifikacyjnych pracowników (min 3 osoby). Uprawnienia kat. E uprawniające pracowników do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do obsługi instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, wydane zgodnie z Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. 2022 poz. 1392,

- stosowanie uprawnienia podmiotu do napełniania, konserwacji i badania stopnia zużycia zbiorników przenośnych, a tym samym do ich legalizacji, wydane przez UDT lub TDT,

- oświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), wraz z numerem rejestrowym BDO Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji niesprawnych urządzeń oraz elementów podczas wykonywanych prac,

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zarówno kontraktowej, jak i deliktowej) Wykonawcy w związku z prowadzoną przez niego działalnością (w szczególności działalnością związaną z przedmiotem Umowy) oraz posiadanym mieniem z sumą gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż

200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

8. Podwykonawcy

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji żadnej części zamówienia.

9. Kary umowne

W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

a)	w przypadku nieterminowego lub niezgodnego ze zleceniem świadczenia usług — karę umowną w wysokości 1,5 % wartości wynagrodzenia netto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub świadczenia niezgodnej ze zleceniem usługi.

b)	w przypadku odstąpienia od zlecenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy — karę umowną w wysokości 15 % wartości netto zlecenia.

d)	w przypadku zwłoki w realizacji usług gwarancyjnych — karę umowną                 w wysokości 1 % wartości netto Usługi obarczonej wadą za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

e)	w przypadku braku przystąpienia do naprawy awaryjnej w wyznaczonym czasie     z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy — karę umowną w wysokości 30,00 zł za każdą godzinę opóźnienia,

f)	w przypadku naruszenia przepisów i zasad BHP, szczegółowo określonych         w Instrukcji IBH-105 — kary umowne odpowiednio w wysokości określonej w tejże instrukcji.

10. Uwagi końcowe

1)	Zamawiający zawrze 2 Umowy, na realizację każdego zadania oddzielnie z tymi Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty z cenami jednostkowymi na świadczone usługi, wchodzące w zakres realizacji poszczególnych zadań.

2)	Terminy realizacji przeglądów zostaną uzgodnione z przedstawicielami Sekcji Eksploatacji nie później niż 3 dni przed planowanym rozpoczęciem prac. Termin przeprowadzenia odbioru końcowego zrealizowanej usługi – do dnia 30.12.2025.

Załączniki

Załącznik nr 1 – Lokalizacje