Załącznik nr 1. Lokalizacje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **IZ Opole Główne – Zakład** |  |  | | **Budynek w Opolu przy ul Księcia Jana Dobrego 1** | |  | | | | |  |  |  |  | |  | | | | |  |  |  | | Centrala sygnalizacji pożaru Polon 4200 – 1 szt.(akumulatory 2024r) | | | | | | | przegląd | | Czujki dymu - 92 szt.- przegląd | | |  |  |  |  |  | | Ręczny ostrzegacz pożarowy - 9 szt. – przegląd | | | | |  |  |  | | Sygnalizator akustyczny – 5 szt. – przegląd | | | | |  |  |  | | Czujka termiczna – 1 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | Centrala oddymiania D+H RZN 4404-K – 1 szt. -wymiana akumulatorów 12V, 1,3 Ah – 2szt. -przegląd | | | | | | | | | Siłownik wrzecionowy 550 – 1 szt. - przegląd | | | | |  |  |  | | Czujki dymu – Polon DOR-40 - 4 szt.- wymiana | | |  |  |  |  |  | | Przycisk oddymiania RT 42 -PL – 3 szt. – przegląd | | | | |  |  |  | | Przycisk przewietrzania – 1 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  | | Do wymiany akumulatory w centrali, brak zadziałania przycisków oddymiania oraz czujek dymu, po włączeniu  przycisku grupy centrala przechodzi w stan pożaru. Zabrudzone czujki dymu 4 szt. do wymiany (Polon DOR-40) | | | | | | | | |  | |  | | Drzwi ppoż. EI – 9 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  | | Brak uszczelki pęczniejącej w drzwiach - wej. do piwnicy, lewa strona (20mm-5mm) Brak możliwości otwarcia drzwi biernych do sali konferencyjnej. | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISE Opole Główne – Sekcja (rejon Opole)** | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Linia 132** Opole Budynek nastawni OP Opole ul Struga 2 {przegląd} | | | | | | |  |  |  |
| Centrala SSP Simens FC722 – 1 szt. – przegląd (akumulatory 2 szt.) | | | | | | |  |  |  |
| Centrala SUG Simens XC 1005 – 4 szt. – przegląd (akumulatory 2 szt.) | | | | | | |  |  |  |
| Przycisk ROP – 7 szt. – przegląd | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Czujki dymu OP720 – 44 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |
| Czujki 2xdym+2xtem OOH740 – 32 szt. – przegląd | | | | |  |  |  |  |  |
| Sygnalizator akustyczny FS224 – 6 szt. – przegląd | | | | |  |  |  |  |  |
| Sygnalizator zew. Optyczno-akustyczny SAOZ-Pk2 – 1 szt. – przegląd | | | | | | |  |  |  |
| Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7/3m – 4szt. – przegląd | | | | | |  |  |  |  |
| Klapa odcinająca WIP/T-G – 4 szt. – przegląd | | | | |  |  |  |  |  |
| Przycisk „Start” – 4 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |
| Przycisk „Stop” – 4 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |
| Zbiorniki z środkiem gaśniczym „Novec” (42kg, 39kg,113kg,42kg) | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Linia 277 (6,070 km)** Opole Wschodnie Nastawnia dysponująca OPW -kontener | | | | | | | |  |  |
| Centrala INGIS-1520 - 1 szt. - przegląd-wymiana akumulatorów – (2szt.12V 7Ah centrala+2szt.12V 18Ah zasilacz) | | | | | | | | | |
| Czujka dymu - 2 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |
| Przycisk START i STOP - po 1 szt. – przegląd | | | | |  |  |  |  |  |
| Sygnalizator akustyczny -1 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |
| Tablica ostrzegawcza – 2 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |
| Zbiornik z gazem 100l – 1 szt. przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |
| Wymiana akumulatorów – (2szt.12V 7Ah centrala+2szt.12V 18Ah zasilacz) | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Linia 277 (km 40,672)** kontener (Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna) {przegląd} | | | | | | | |  |  |
| 1. Centrala automatycznego gaszenia IGNIS 2500 – 1szt | | | | | |  |  |  |  |
| 2. Akumulator 12V/7,2Ah – 1szt | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Sygnalizator optyczno-akustyczny p.poż ROLP LX -1szt | | | | | |  |  |  |  |
| 6. Przycisk „START GASZENIA” PU-61 -1szt | | | |  |  |  |  |  |  |
| 7. Przycisk „STOP GASZENIA” PW-61 -1szt. | | | | |  |  |  |  |  |
| 8. Czujka optyczna dymu DUR-40 -1szt. | | | |  |  |  |  |  |  |
| 9. Klapa odcinająca przeciwpożarowa stosowana w celu dekompresji -1 szt. | | | | | | | |  |  |
| 10. Zbiornik na środek gaśniczy 14litrów 1 szt. | | | | |  |  |  |  |  |
| 8,8 [kg] Środek gaśniczy FK-5-1-12 to Perfluoro(2-methyl-3-pentanone) o wzorze chemicznym | | | | | | | | |  |
| CF3CF2C(O)CF(CF3)2.} | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Linia 277 (km 48,641)** kontener {przegląd} | | | |  |  |  |  |  |  |
| Centrala SMARTLINE 020/4 -1 szt. – przegląd | | | | |  |  |  |  |  |
| Akumulator 17Ah/12V – 2 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |
| Przycisk uruchomienia -1 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |
| Przycisk wstrzymania -1 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |
| Sygnalizator akustyczno-optyczny(SAO-P8) -1 szt. – przegląd | | | | | |  |  |  |  |
| Sygnalizator wejściowy SG-1-1-001 -1 szt. – przegląd | | | | |  |  |  |  |  |
| Zbiornik 13L 25bar z zaworem butlowym wraz z płytką bezpieczeństwa, manometrem, rurą syfonową, kołnierzem, osłoną i osprzętem do transportu (Środek gaśniczy - skroplony gaz chlorowcopochodna węglowodorów - FK-5-1-12 {9 kg}) -1 szt. – przegląd | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Linia 278 (km 6,517**) w st. Komprachcice – kontener {przegląd } | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1. Centrala automatycznego gaszenia IGNIS 2500 – 1szt | | | | | |  |  |  |  |  |
| 2. Akumulator 12V/17Ah – 2szt | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Sygnalizator optyczno-akustyczny ostrzegawczy SG-1-1-001 -1szt | | | | | | |  |  |  |  |
| 4. Sygnalizator optyczno-akustyczny ewakuacyjny SG-1-1-002 -1 szt. | | | | | | |  |  |  |  |
| 5. Sygnalizator akustyczny ostrzegawczy SA-K6 -1szt. | | | | | |  |  |  |  |  |
| 6. Przycisk „START GASZENIA” PU-61 -1szt | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Przycisk „STOP GASZENIA” PW-61 -1szt. | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 8. Czujka optyczna dymu DUR-40 -2szt. | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Nadmiarowo-różniczkowa czujka ciepła TUP-40 | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 9. Klapa odcinająca przeciwpożarowa stosowana w celu dekompresji -1 szt. | | | | | | | |  |  |  |
| 10. Zbiornik na środek gaśniczy 50 litrów 1 szt. {Ilość środka gaśniczego | | | | | | |  |  |  |  |
| 44,6 [kg] Środek gaśniczy FK-5-1-12 to Perfluoro(2-methyl-3-pentanone) o wzorze chemicznym | | | | | | | | |  |  |
| CF3CF2C(O)CF(CF3)2.} | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontenery urządzeń sterowania zdalnego **Linia 278 (km 6,517)** w st. Komprachcice – kontener {przegląd} | | | | | | | | | |  |
| 1. centrala systemu sygnalizacji pożaru Polon-Alfa Ignis 2040. 1 szt. | | | | | | |  |  |  |  |
| 2. ręczny ostrzegacz pożarowy Polon-Alfa ROP-63 3 szt. | | | | | |  |  |  |  |  |
| 3. optyczna czujka dymu. Polon-Alfa DOR-40 2 szt. | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 4. sygnalizatory EATON ROLP-R-LX-W-RF 1 szt. | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontenery urządzeń sterowania zdalnego {przegląd} | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Linia 278 (km 15,420)** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres obiektu: działka 37/9, ul. Kolejowa 1, 49-130 Szydłów. | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1. centrala systemu sygnalizacji pożaru Polon-Alfa POLON 3000. 1 szt. | | | | | | |  |  |  |  |
| 2. ręczny ostrzegacz pożarowy Polon-Alfa ROP-3000 1 szt. | | | | | |  |  |  |  |  |
| 3. Uniwersalna czujka dymu i ciepła DOT-3000 12 szt. | | | | | |  |  |  |  |  |
| 4. sygnalizatory EATON ROLP-R-LX-W-RF 1 szt. | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontenery urządzeń sterowania zdalnego {przegląd} | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Linia 278 (km 29,250)** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres obiektu: działka 37/9, ul. Dworcowa 1a, 46-074 Łambinowice. | | | | | | |  |  |  |  |
| 1. centrala systemu sygnalizacji pożaru Polon-Alfa POLON 3000. 1 szt. | | | | | | |  |  |  |  |
| 2. ręczny ostrzegacz pożarowy Polon-Alfa ROP-3000 1 szt. | | | | | |  |  |  |  |  |
| 3. Uniwersalna czujka dymu i ciepła DOT-3000 14 szt. | | | | | |  |  |  |  |  |
| 4. sygnalizatory EATON ROLP-R-LX-W-RF 1 szt. | | | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISE Opole Główne – Sekcja (rejon Brzeg)** | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Budynek w Brzegu ul. Torowa** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pomieszczenie teletechniki** | | |  |  |  |  |  |  |
| Centrala INGIS-1520 - 1 szt. (akmulatory 2024) przegląd | | | | | |  |  |  |
| Czujka dymu - 2 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |
| - przycisk start i stop po 1 szt. - przegląd | | | |  |  |  |  |  |
| Sygnalizator akustyczny -1 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |
| Tablica ostrzegawcza – 2 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |
| Klapa odcinająca – 2 szt. – do wymiany | | | |  |  |  |  |  |
| Zbiornik z gazem 40l – 1 szt. (uzupełnić gaz - SUG typ HFC 227 EA zbiornik o masie 42,5 kg + przegląd) | | | | | | |  |  |
| Brak ciśnienia gazu w butli - do wymiany, do wymiany klapa odcinająca Ø150 MERCOR MCR FID PRO/s BLF 24T | | | | | | | | |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozdzielnia** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrala INGIS-1520 - 1 szt. (akmulatory 2024) przegląd | | | | | |  |  |  |  |
| Czujka dymu - 2 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |
| - przycisk start i stop po 1 szt. - przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |
| Sygnalizator akustyczny -1 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |
| Tablica ostrzegawcza – 2 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |
| Klapa odcinająca – 2 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |
| Zbiornik z gazem 60l – 1 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Komputerownia** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrala INGIS-1520 - 1 szt. (akmulatory 2024) przegląd | | | | | |  |  |  |  |
| Czujka dymu - 2 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |
| - przycisk start i stop po 1 szt. - przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |
| Sygnalizator akustyczny -1 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |
| Tablica ostrzegawcza – 2 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |
| Klapa odcinająca – 2 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |
| Zbiornik z gazem 40l – 1 szt. przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sterownia - Przekaźnikownia** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrala INGIS-1520 - 1 szt. wymiana (akumulatory 2024) przegląd | | | | | | |  |  |  |
| Czujka dymu - 2 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |
| - przycisk start i stop po 1 szt. - przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |
| Sygnalizator akustyczny -1 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |
| Tablica ostrzegawcza – 2 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |
| Zbiornik z gazem 100l – 1 szt. przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |
| Klapa odcinająca – 2 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISE Opole Główne – Sekcja (rejon Groszowice)** | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Linia 132 (km97,282)** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrala SUG Simens XC 1005 – 1 szt. – przegląd (akumulatory 2 szt.) | | | | | | |  |  |  |  |
| Zbiornik z środkiem gaśniczym „Novec 1 szt. (6,2kg) - przegląd | | | | | |  |  |  |  |  |
| Przycisk START – 1 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Przycisk STOP – 1 szt. - przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Klapa odciążająca 1 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Sygnalizator akustyczno-optyczny ewakuacyjny – 1szt. – przegląd | | | | | | |  |  |  |  |
| Sygnalizator akustyczno-optyczny LED;3m – 1 szt. – przegląd | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Linia 132 (km98,356)** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrala SUG Simens XC 1005 – 1 szt. – przegląd (akumulatory 2 szt.) | | | | | | |  |  |  |  |
| Zbiornik z środkiem gaśniczym „Novec 1 szt. (6,2kg) - przegląd | | | | | |  |  |  |  |  |
| Przycisk START – 1 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Przycisk STOP – 1 szt. - przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Klapa odciążająca 1 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Sygnalizator akustyczno-optyczny ewakuacyjny – 1szt. – przegląd | | | | | | |  |  |  |  |
| Sygnalizator akustyczno-optyczny LED;3m – 1 szt. – przegląd | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Linia kolejowa E30 na odcieku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie | | | | | | |  |  |  |  |
| { E30 na odcieku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie to Linia 136 km 0,206 do km 37,511 i Linia 132 km 94,281  do km 97,210} | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontenery TT Jasiona w km 15,625 | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyposażona: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Centrala Sygnalizacji Pożaru Polon IGNIS 2500, – przegląd | | | | | |  |  |  |  |  |
| - Czujki dymu 2 szt. – przegląd | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - sygnalizator dźwięku 2 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontenery TT Gogolin w km 22,553 | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyposażona: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Centrala Sygnalizacji Pożaru Polon IGNIS 1520, – przegląd | | | | | |  |  |  |  |  |
| - Czujki dymu 2 szt. – przegląd | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - sygnalizator dźwięku 2 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontenery TT Górażdże w km 24,422 | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyposażona: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Centrala Sygnalizacji Pożaru Polon IGNIS 1520, – przegląd | | | | | |  |  |  |  |  |
| - Czujki dymu 2 szt. – przegląd | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - sygnalizator dźwięku 2 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontenery TT Przywory Opolskie w km 31,354 | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Wyposażona: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Centrala Sygnalizacji Pożaru Polon IGNIS 1520, – przegląd | | | | | |  |  |  |  |  |
| - Czujki dymu 2 szt. – przegląd | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - sygnalizator dźwięku 2 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontenery TT przy nastawni OGA w km 95,227 | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Wyposażona: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Centrala Sygnalizacji Pożaru Polon IGNIS 1520, – przegląd | | | | | |  |  |  |  |  |
| - Czujki dymu 2 szt. – przegląd | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - sygnalizator dźwięku 2 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontenery TT przy nastawni OG w km 95,640 | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Wyposażona: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Centrala Sygnalizacji Pożaru Polon IGNIS 2500, – przegląd | | | | | |  |  |  |  |  |
| - Czujki dymu 2 szt– przegląd. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - sygnalizator dźwięku 2 szt. – przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISE Kluczbork – kontenery** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Linia nr. 143 (81.828 km ) Wołczyn ul Opolska** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Stałe urządzenie gaśnicze FE- 36 Pliszka w którego w skład wchodzi: | | | | | | |  |  |  |  |  |
| Centrala sygnalizacji pożaru Polon IGNIS 1520 – 1 szt.(akumulatory 2024) przegląd CSP | | | | | | | | |  |  |  |
| - butla 7,8 l – 4,5 kg środka gaśniczego - przegląd | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| - czujki dymu 2 szt.- przegląd | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - przycisk start i stop po 1 szt. - przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zbiornik do rewizji wewnętrznej | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Linia nr 293 (24.088 km) UDP-1** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stałe urządzenie gaśnicze FE- 36 Pliszka w którego w skład wchodzi: | | | | | | |  |  |  |  |  |
| Centrala sygnalizacji pożaru Polon IGNIS 1520 – 1 szt. przegląd CSP | | | | | | |  |  |  |  |  |
| butla 7,8 l – 4,5 kg środka gaśniczego 1 szt. (następna rewizja wew. 12/2029) przegląd | | | | | | | | |  |  |  |
| - czujki dymu 2 szt. przegląd | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - przycisk start i stop po 1 szt. - przegląd | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Linia nr. 143 (65.531 km )** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stałe urządzenie gaśnicze FE- 36 Pliszka w którego w skład wchodzi: | | | | | | |  |  |  |  |  |
| Centrala sygnalizacji pożaru Polon IGNIS 1520 – 1 szt. ( akumulator 2024) przegląd CSP | | | | | | | | |  |  |  |
| - butla 7,8 l – 5 kg środka gaśniczego 2 szt. - przegląd | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| - czujki dymu 2 szt. - przegląd | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - oświetlenie awaryjne – 2 lampy – przegląd{czas świecenia} | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Linia 143 (km 99,457) kontener (Radomska Wytwórnia Telekomunikacyji) {przegląd}** | | | | | | | | |  |  |  |
| 1. Centrala automatycznego gaszenia IGNIS 2500 – 1szt | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2. Akumulator 12V/7,2Ah –1szt | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Sygnalizator optyczno-akustyczny p.poż ROLP LX -1szt | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 6. Przycisk „START GASZENIA” PU-61 -1szt | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Przycisk „STOP GASZENIA” PW-61 -1szt. | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Czujka optyczna dymu DUR-40 -1szt. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Klapa odcinająca przeciwpożarowa stosowana w celu dekompresji -1 szt. | | | | | | | |  |  |  |  |
| 10. Zbiornik na środek gaśniczy 14 litrów 1 szt. {Ilość środka gaśniczego | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 8,8 [kg] Środek gaśniczy FK-5-1-12 to Perfluoro(2-methyl-3-pentanone) o wzorze chemicznym | | | | | | | | |  |  |  |
| CF3CF2C(O)CF(CF3)2.} | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISE Kamieniec Ząbkowicki – Sekcja (rejon Nysa)** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| **LINIA NR 137 (136,642 km) ul. kolejowa** | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Stałe urządzenie gaśnicze FE- 36 Pliszka w którego w skład wchodzi: | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| Centrala sygnalizacji pożaru Polon IGNIS 1520 – 1 szt. wymiana akumulatorów – (2szt.12V 7Ah )przegląd | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - butla 7,8 l – 4,5 kg środka gaśniczego 1 szt. - przegląd | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| - czujki dymu 2 szt. - przegląd | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| -Przycisk „start” i „stop” po 1 szt. – przegląd | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| - Sygnalizator dźwięku 1 szt. – przegląd | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| - Plafon syg. 1 szt. – przegląd | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Wymiana akumulatorów 2 szt , zbiornik do rewizji wewnętrznej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
| **ISE Kamieniec Ząbkowicki** | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **LINIA NR 137 (166,926 km) kontener {przegląd } -Infrakol** | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Centrala gaszenia IGNIS 2500 – 1szt. | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Akumulator 12V/17Ah - 2szt. | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Sygnalizator informacyjny ewakuacyjny SE-1 - 1szt | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Sygnalizator opt.-akust. ostrzegawczy SAOZ-Pk2 -1szt. | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Przycisk „START GASZENIA” PU-61 – 1szt | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Przycisk „STOP GASZENIA” PW-61 - 1szt | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Czujka optyczna dymu DOR-40 – 1szt. | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Czujka ciepła (temperatury) TUP-40 - 1szt. | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Zbiornik na środek gaśniczy 14 litrów - 1 szt. | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Środek gaśniczy FK-5-1-12 to Perfluoro(2-methyl-3-pentanone) o wzorze chemicznym CF3CF2C(O)CF(CF3)2. - 7,8 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **LINIA NR 276 (28,640 km) kontener {przegląd}- Infrakol** | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Centrala gaszenia IGNIS 2500 – 1szt. | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Akumulator 12V/17Ah - 2szt. | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Sygnalizator informacyjny ewakuacyjny SE-1 - 1szt | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Sygnalizator opt.-akust. ostrzegawczy SAOZ-Pk2 -1szt. | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Przycisk „START GASZENIA” PU-61 – 1szt | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Przycisk „STOP GASZENIA” PW-61 - 1szt | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Czujka optyczna dymu DOR-40 – 1szt. | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Czujka ciepła (temperatury) TUP-40 - 1szt. | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Zbiornik na środek gaśniczy 14 litrów - 1 szt. | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Środek gaśniczy FK-5-1-12 to Perfluoro(2-methyl-3-pentanone) o wzorze chemicznym CF3CF2C(O)CF(CF3)2. - 7,8 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **LINIA NR 276 (41,098 km) kontener {przegląd}- Protel** | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Centrala gaszenia IGNIS 2500 – 1szt. | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Akumulator 12V/17Ah - 2szt. | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Sygnalizator informacyjny ewakuacyjny SE-1 - 1szt | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Sygnalizator opt.-akust. ostrzegawczy SAOZ-Pk2 -1szt. | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Przycisk „START GASZENIA” PU-61 – 1szt | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Przycisk „STOP GASZENIA” PW-61 - 1szt | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Czujka optyczna dymu DOR-40 – 1szt. | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Czujka ciepła (temperatury) TUP-40 - 1szt. | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Zbiornik na środek gaśniczy 14 litrów - 1 szt. | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Środek gaśniczy FK-5-1-12 to Perfluoro(2-methyl-3-pentanone) o wzorze chemicznym CF3CF2C(O)CF(CF3)2. - 7,8 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **LINIA NR 276 (47,148 km) kontener {przegląd}- Protel** | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Centrala gaszenia IGNIS 2500 – 1szt. | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Akumulator 12V/17Ah - 2szt. | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Sygnalizator informacyjny ewakuacyjny SE-1 - 1szt | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Sygnalizator opt.-akust. ostrzegawczy SAOZ-Pk2 -1szt. | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Przycisk „START GASZENIA” PU-61 – 1szt | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Przycisk „STOP GASZENIA” PW-61 - 1szt | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Czujka optyczna dymu DOR-40 – 1szt. | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Czujka ciepła (temperatury) TUP-40 - 1szt. | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Zbiornik na środek gaśniczy 14 litrów - 1 szt. | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Środek gaśniczy FK-5-1-12 to Perfluoro(2-methyl-3-pentanone) o wzorze chemicznym CF3CF2C(O)CF(CF3)2. - 7,8 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **LINIA NR 276 (68,388 km) kontener {przegląd}- Infrakol** | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Centrala gaszenia IGNIS 2500 – 1szt. | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Akumulator 12V/17Ah - 2szt. | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Sygnalizator informacyjny ewakuacyjny SE-1 - 1szt | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Sygnalizator opt.-akust. ostrzegawczy SAOZ-Pk2 -1szt. | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Przycisk „START GASZENIA” PU-61 – 1szt | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Przycisk „STOP GASZENIA” PW-61 - 1szt | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Czujka optyczna dymu DOR-40 – 1szt. | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |