IZ15ENSA.294.13.2024.2						   	              Opole, dnia 25.10.2024r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwa zamówienia: | Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej na potrzeby schroniska w stacji Łambinowice oraz oświetlenia zewnętrznego w stacji Kostów. |
| --- | --- |
| Zamawiający: | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Targowej 74, Zakład Linii Kolejowych w Opolu, ul. Księcia Jana Dobrego 1, 45-090 Opole. |
| Rodzaj zamówienia: | Usługa. |
| Kod CPV: | 50800000-3 |

AKCEPTUJĘ

..….………………….….…………………………

(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

Opracował:

Michał Baczyński

tel. (77) 554 1571

Email: Michal.Baczynski@plk-sa.pl

……………………………..........

Data, podpis

Spis treści

1.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia…………………………………………………………………………………3

2.	Rodzaj zamawianego asortymentu/usług/robót budowlanych…………………………………………………………3

3.	Miejsce realizacji zamówienia………………………………………………………….………………………………………………4

4.	Harmonogram realizacji zamówienia…………………………………………………………………………………….…………4

5.	Wymagania prawne	4

6.     Terminy i warunki gwarancji	5

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Usługa, której zakresem jest wykonanie wewnętrznej linii zasilającej na potrzeby schroniska 
w stacji Łambinowice oraz oświetlenia zewnętrznego w stacji Kostów.

2. Rodzaj zamawianego asortymentu/usług/robót budowlanych

    - Usługa, której zakresem jest wykonanie wewnętrznej linii zasilającej na potrzeby schroniska 
w stacji Łambinowice oraz oświetlenia zewnętrznego w stacji Kostów.

    - Lokalizacja:

Stacja Łambinowice, linia kolejowa nr 287 Opole Zachodnie - Nysa, km 29,149 oraz stacja Kostów, linia kolejowa nr 272 Kluczbork - Poznań Główny, km 23,258.

    - Zakres prac do zrealizowania:

3.1. Stacja Kostów

1) Wykonać projekt, który podlega zatwierdzeniu. Dokumentację projektową należy opracować na podstawie geodezyjnej dokumentacji do celów projektowych.

2) Ułożyć kable  zasilające -  270mb przewodu YAKY 4x16mm2  w rurach osłonowych arot (układanie w wykopie).

3) Zabudować szafę ze złączem pomiarowym przystosowanym dla PGE Energetyka Kolejowa S.A. oraz przenieść i podłączyć licznik ze słupowej stacji transformatorowej. Złącze pomiarowe winno być odporne na warunki atmosferyczne, stopień ochrony obudowy IP44, IK10.

4) Zabudować szafę kablową wraz z wyposażeniem dla potrzeb sterownia oświetleniem. Szafa winna być odporna na warunki atmosferyczne stopień ochrony obudowy IP44, IK10.

5) Wykonać inwentaryzację oraz pomiary istniejących instalacji kablowych, unieczynnić niepotrzebne w uzgodnieniu z  PKP PLK S.A. Zakładem Linii Kolejowych w Opolu, potrzebne przepiąć w nowo wybudowaną szafę kablową.

6) Po zakończeniu robót dostarczyć dokumentacje powykonawczą z pomiarami wykonanych robót.

3.2 Stacja Łambinowice

1) Wykonać projekt, który podlega zatwierdzeniu. Dokumentację projektową należy opracować na podstawie geodezyjnej dokumentacji do celów projektowych.

2) Zabudować szafę ZK-4P  obok istniejącej szafy RSO1 i istniejącym kablem zasilającym szafę RSO1 zasilić nowo zabudowane złącze ZK-4P, złącze winno być odporne na warunki atmosferyczne, stopień ochrony obudowy IP44, IK10;

3) Z szafy ZK-4P ułożyć w ziemi kabel zasilający szafę RSO1 -  10mb przewodu YAKY4x90mm2  w rurach osłonowych;

4) Z szafy ZK-4P ułożyć w ziemi kabel zasilający złącze ZKP na budynku schroniska  -  210mb przewodu YAKY4x70mm2  w rurach osłonowych;

5) Zabudować na ścianie budynku schroniska (w miejscu istniejącego złącza ZKP) nowe złącze ZKP przystosowane do standardu Tauron-a i wpięcie do niego istniejących obwodów budynkowych. Złącze zabudować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie ochrony przeciwprzepięciowej oraz przeciwporażeniowej. Złącze pomiarowe winno być odporne na warunki atmosferyczne, stopień ochrony obudowy IP44, IK10.

6) Po zakończeniu prac zachować procedurę przekazania obiektu do eksploatacji. Wykonać pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami; dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą wraz z wynikami wykonanych pomiarów.

# Miejsce realizacji zamówienia

Stacja Kostów, linia kolejowa nr 272, województwo Opolskie, powiat kluczborski, gmina Byczyna oraz Stacja Łambinowice, linia kolejowa nr 287, województwo Opolskie, powiat nyski, gmina Łambinowic.. Teren na którym prowadzone będą prace, nie obejmuje terenów, które są wpisane do rejestru zabytków lub podlegają innej ochronie konserwatorskiej, oraz nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków lub podlegają innej ochronie konserwatorskiej.

- Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, wykona usługę i inne czynności objęte przedmiotem Umowy w terminie do dnia 20.12.2024r. Okres realizacji zamówienia przewiduje następujące terminy:

  - planowana data rozpoczęcia robót - niezwłocznie po zawarciu umowy;

  - termin zakończenia realizacji usługi ustalono na dzień 20.12.2024r.

  - podstawą odbioru prac jest pisemne zgłoszenie Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia prac i ich gotowości do odbioru.

# Wymagania prawne

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniający wymagania ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

    - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).

    - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).

    - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.).

    - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

    - Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1210)

    - Iet-3 Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego terenów kolejowych, wprowadzona Zarządzeniem Nr 31/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 czerwca 2015r., z późniejszymi zmianami dostępną na stronie www.plk-sa.pl;

    - Ibh-105 - Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników  podmiotów zewnętrznych Ibh-105 dostępna na stronie www.plk-sa.pl;

    - Im-3 - Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwałą Nr 957/2022 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 6 grudnia 2022r.

    - Is-3 - Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dostępną na stronie www.plk-sa.pl.

# Termin i warunki gwarancji

    - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości w zakresie zamontowanych urządzeń, zastosowanych materiałów oraz wykonanych prac na okres 36 miesięcy.

    - Okres gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu podpisania Protokołu  odbioru Usługi bez uwag.