Szczegółowy zakres świadczonych usług dla kotłowni gazowej

- Przegląd okresowy w sezonie grzewczym w terminach wg OPZ

- Sprawdzenie i regulacja palnika

- Czyszczenie filtrów paliwa

- Kontrola składu spalin i sprawności kotła (analiza spalin) sprawdzenie procesu spalania oraz wykonanie analizy spalin (wydruk dołączyć do niniejszego protokołu, jeśli nie przedstawiono podczas prac serwisowych) oraz ocena składu chemicznego spalin; kontroli podlegają: temperatura pomieszczeń kotłowni, temperatura spalin, zawartość: tlenku węgla, dwutlenku węgla, tlenu oraz tlenków azotu w spalinach, sprawność paleniskowa, pomiar ciśnienia gazu przed i za urządzeniem sprawdzającym

- Sprawdzenie stanu wody w zładzie

- Sprawdzenie i regulacja automatyki kotłowni

- Sprawdzenie i regulacja parametrów cieplnych

- Ewentualna zmiana parametrów pracy kotła

- wpisanie wyników pomiarów do protokołu i dziennika eksploatacji kotłowni

- Zakres kontroli rocznej obejmuje ocenę stanu technicznego kotła, ocenę efektywności spalania kotła, sporządzenie protokołu wg wzoru załącznik nr 10 do OPZ oraz:

- Przegląd i czyszczenie wnętrza kotła;

- Czyszczenie i regulacja palnika gazowego;

- Sprawdzenie i ewentualna wymiana wkładek filtrów;

- Sprawdzenie elektrody zapłonowej oraz jakości iskry, ewentualna regulacja lub wymiana elektrody;

- Sprawdzenie urządzeń kontroli płomienia – elektrody jonizacyjnej lub fotokomórki;

- Sprawdzenie nastaw czujników oraz ich funkcjonowania;

- Sprawdzenie urządzeń sterujących i regulujących, ich funkcji, nastawy oraz czasu zadziałania;

- Sprawdzenie położenia głowicy palnika;

- Oględziny zdemontowanego palnika kotła, sprawdzenie izolacji ceramicznych urządzeń, a w razie uszkodzenia wymiana, czyszczenie;

- Oczyszczenie okienka podglądu płomienia, wentylatora i klapy powietrza;

- Ustawienie wszystkich współpracujących części palnika zgodnie z przepisami;

- Kontrola składu spalin i sprawności kotła (analiza spalin) – sprawdzenie procesu spalania oraz wykonanie analizy spalin (wydruk dołączyć do niniejszego protokołu, jeśli nie przedstawiono podczas prac serwisowych) oraz ocena składu chemicznego spalin; kontroli podlegają: temperatura pomieszczeń kotłowni, temperatura spalin, zawartość: tlenku węgla, dwutlenku węgla, tlenu oraz tlenków azotu w spalinach, sprawność paleniskowa, pomiar ciśnienia gazu przed i za urządzeniem sprawdzającym;

- Sprawdzenie podciśnienia w komorze spalania;

- Sprawdzenie stacji uzdatniania wody wraz z uzupełnieniem chemikaliów/wkładu filtrującego;

- Sprawdzenie stanu anody magnezowej i wymiana zgodnie z zaleceniami producenta (podgrzewacze);

- Regulacja i sprawdzenie automatyki

- Kontrola zaworów bezpieczeństwa

- Kontrola i odpowietrzenie pomp

- Sprawdzenie i regulacja parametrów cieplnych

- Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej prowadzącej do kotłowni

- Inne czynności podlegające przeglądowi kotłowni gazowej

- Sprawdzenie stanu instalacji grzewczej w kotłowni – kontrola optyczna i poprawności funkcjonowania

- Wpisanie wyników pomiarów do protokołu i dziennika eksploatacji kotłowni

- Doraźna obsługa w trakcie eksploatacji kotłowni w tym usunięcie awarii w terminie ustalonym przez strony w protokole.

Za Zamawiającego:					          Za Wykonawcę: