Szczegółowy zakres świadczonych usług dla kotłowni olejowej:

- Przegląd okresowy w sezonie grzewczym w terminach wg OPZ:

- kontrola i sprawdzenie działania kotłów i urządzeń pomiarowych w tym:

- sprawdzenie czystości powierzchni ogrzewalnych kotłów, czystości układu spalinowego i zmian temperatury spalin,

- sprawdzenie działania systemu zapłonowego, regulatorów aparatury kontrolno–pomiarowej, wszelkich pomp, zaworów i przepustnic,

- bieżące utrzymanie powierzchni ogrzewanej kotłów,

- comiesięczny pomiar temperatury i analizy spalin.

- kontrola szczelności instalacji paliwowej, spalinowej i wodnej wyczystek, zbadanie kotła w zakresie komory paleniskowej, płomieniówek, palników, układu powietrznego, systemu zabezpieczeń układów ogrzewania i ciepłej wody, wyczyszczenie po stronie ogniskowej; wszelkie naprawy dotyczące palników, automatyki, konieczne regulacje.

- Jeden przegląd główny raz w roku – Zakres kontroli rocznej obejmuje ocenę stanu technicznego kotła, ocenę efektywności spalania kotła, sporządzenie protokołu wg wzoru Załącznik nr 9 do OPZ oraz:

- Przegląd i czyszczenie, konserwacja wnętrza kotła

- Czyszczenie i regulacja palnika

- Sprawdzenie i ewentualna wymiana wkładek filtrów

- Sprawdzenie elektrody zapłonowej oraz jakości iskry, ewentualna regulacja lub wymiana elektrody

- Sprawdzenie urządzeń kontroli płomienia – elektrody jonizacyjnej lub fotokomórki

- Sprawdzenie nastaw czujników oraz ich funkcjonowania

- Sprawdzenie urządzeń sterujących i regulujących, ich funkcji, nastawy oraz czasu zadziałania

- Sprawdzenie położenia głowicy palnika

- Oględziny zdemontowanego palnika kotła, sprawdzenie izolacji ceramicznych urządzeń a w razie uszkodzenia wymiana, czyszczenie

- Oczyszczenie okienka podglądu płomienia, wentylatora i klapy powietrza

- Ustawienie wszystkich współpracujących części palnika zgodnie z przepisami

- Kontrola składu spalin i sprawności kotła (analiza spalin) -sprawdzenie procesu spalania oraz wykonanie analizy spalin (wydruk dołączyć do niniejszego protokołu, jeśli nie przedstawiono podczas prac serwisowych) oraz ocena składu chemicznego spalin; kontroli podlegają: temperatura pomieszczeń kotłowni, temperatura spalin, zawartość: tlenku węgla, dwutlenku węgla, tlenu oraz tlenków azotu w spalinach, sprawność paleniskowa, pomiar ciśnienia gazu przed i za urządzeniem sprawdzającym,

- Sprawdzenie podciśnienia w komorze spalania

- Sprawdzenie armatury kontrolno-pomiarowej i odcinającej

- Sprawdzenie stacji uzdatniania wody wraz z uzupełnieniem chemikaliów/wkładu filtrującego

- Sprawdzenie stanu anody magnezowej i wymiana zgodnie z zaleceniami producenta (podgrzewacze)

- Regulacja i sprawdzenie automatyki

- Kontrola zaworów bezpieczeństwa

- Kontrola i odpowietrzenie pomp

- Sprawdzenie i regulacja parametrów cieplnych

- Sprawdzenie szczelności instalacji technolog. prowadzącej do kotłowni

- Inne czynności podlegające przeglądowi kotłowni olejowej

- Sprawdzenie stanu instalacji grzewczej w kotłowni – kontrola optyczna i poprawności funkcjonowania

- Wpisanie wyników pomiarów do protokołu i dziennika eksploatacji kotłowni

- Doraźna obsługa w trakcie eksploatacji kotłowni w tym usunięcie awarii w terminie ustalonym przez strony w protokole.

Za Zamawiającego:					          Za Wykonawcę: