## Arkusz1 (hidden)
Suma z kasa | Etykiety kolumn
Etykiety wierszy | eor | osw | st | INS | Suma końcowa
Łódź |  | 475 | 7950 |  | 8425
Lublin | 2540 | 2389 | 6000 |  | 10929
Kielce |  | 140 | 20000 | 400 | 20540
Częstochowa |  |  | 22450 |  | 22450
Suma końcowa | 2540 | 3004 | 56400 | 400 | 62344

## Arkusz3 (hidden)
Suma z kasa | Etykiety kolumn
Etykiety wierszy | eor | INS | lpn | osw | st | Suma końcowa
Łódź |  |  |  | 475 | 7950 | 8425
Lublin | 2540 |  |  | 2389 | 6000 | 10929
Kielce |  | 400 |  | 140 | 20000 | 20540
Rzeszów | 100 |  |  | 1060 |  | 1160
Nowy Sącz |  |  |  |  | 31000 | 31000
Sosnowiec | 1700 |  |  | 350 | 25400 | 27450
Częstochowa |  |  |  |  | 22450 | 22450
Tarnowskie Góry |  |  |  |  | 15743.2 | 15743.2
Gdynia | 1070 |  |  |  |  | 1070
Olsztyn | 1100 |  |  |  |  | 1100
Bydgoszcz | 5000 |  |  | 2100 | 37785.75 | 44885.75
Wrocław | 2500 | 77 | 300 | 75 |  | 2952
Opole |  |  |  | 350 | 9800 | 10150
Poznań | 1160 |  |  | 1495 | 6691.57 | 9346.57
Ostrów Wielkopolski |  |  |  | 370 | 320 | 690
Zielona Góra | 1694 | 462 |  | 2804 |  | 4960
Szczecin | 127.5632 | 155 |  | 521 | 1373.8 | 2177.3632
IM Kraków |  |  |  | 543.25 |  | 543.25
sok |  |  |  | 23.6 |  | 23.6
Suma końcowa | 16991.5632 | 1094 | 300 | 12695.85 | 184514.32 | 215595.7332

## Arkusz4 (hidden)
Suma z kasa | Etykiety kolumn
Etykiety wierszy | eor | INS | lpn | osw | st | Suma końcowa
Warszawa |  |  |  |  | 4950 | 4950
Łódź |  |  |  | 475 | 13050 | 13525
Lublin | 2540 |  |  | 2389 | 6000 | 10929
Kielce |  | 400 |  | 140 | 25600 | 26140
Kraków |  |  |  | 800 | 2040 | 2840
Rzeszów | 100 |  |  | 1060 |  | 1160
Nowy Sącz |  |  |  |  | 31000 | 31000
Sosnowiec | 1700 |  |  | 350 | 44900 | 46950
Częstochowa |  |  |  |  | 22800 | 22800
Tarnowskie Góry |  |  |  |  | 23431.5 | 23431.5
Gdynia | 1070 |  |  |  | 1668 | 2738
Olsztyn | 1100 |  |  |  |  | 1100
Bydgoszcz | 5000 |  |  | 2100 | 37785.75 | 44885.75
Wrocław | 2500 | 77 | 300 | 75 | 20500 | 23452
Opole |  |  |  | 350 | 9800 | 10150
Poznań | 1160 |  |  | 1495 | 6691.57 | 9346.57
Ostrów Wielkopolski |  |  |  | 370 | 900 | 1270
Zielona Góra | 1694 | 462 |  | 2804 | 3950 | 8910
Szczecin | 127.5632 | 155 |  | 521 | 12793.272 | 13596.8352
IM Kraków |  |  |  | 543.25 |  | 543.25
sok |  |  |  | 23.6 |  | 23.6
Suma końcowa | 16991.5632 | 1094 | 300 | 13495.85 | 267860.092 | 299741.5052

## Część 4
Formularz cenowy dla części 4
WYKAZ LOKALIZACJI I ROBÓT PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA REMONTÓW W 2026 R.
Składowe kosztów wymiany oświetlenia w zł / n e t t o / za:
Część | Lp. | Zakład Linii Kolejowych/ jednostka organizacyjna | TEREN EZ | Nr linii | stacja/szlak | dokładna lokalizacja |  |  |  | DEMONTAŻ |  | Zakup i wymiana przez Wykonawcę elementów i urzadzeń niezbędnych przy wymianie opraw i słupów oświetleniowych | [22 empty] | Montaż asortymentu |  |  |  |  | Zakup przez Wykonawcę asortymentu do wymiany o następujących parametrach : | [18 empty] | kable sterownicze do sterowania urządzeniami | przekopy/ przeciski | Rodzaj sprzętu do transportu i wymiany | Potrzeba zamknięć torowych (TAK/NIE) | Potrzeba wyłaczenia napięcia z sieci trakcyjnej (TAK/NIE) | Inne istotne informacje dotyczące wymiany słpów i opraw, mające wpływ na koszty robót, np. zmiana typu linii zasilajacej z napowietrznej na kablową, konieczność dokonania przekopu, przecisku pod torami, drogą itp.
[6 empty] | Rodzaj oświetlan. Obiektu (P, PR, M, R, I) | od km | do km | Krótki opis obiektu (nr peronu, toru, rejon itp.) | opraw oświetleniowych | słupów oświetleniowych | SŁUPY STRUNOBETONOWE wysokości |  |  | ILOŚĆ | SŁUPY KOMPOZYTOWE | [10 empty] | OPRAWY odpowiadające gabarytowo oprawom oświetleniowym z liniowymi źródłami światła montowane do wysokości 2,5 m | ILOŚĆ | OPRAWY odpowiadające gabarytowo oprawom oświetleniowym z liniowymi źródłami światła montowane powyżej wysokości 2,5 m |  |  |  | naświetlacze | ILOŚĆ | montaż opraw zakupionych przez Wykonawcę | montaż słupów zakupionych przez Wykonawcę | oprawy staroużyteczne w magazynach Zakładów Linii Kolejowych | słupy staroużyteczne w magazynach Zakładów Linii Kolejowych | wysięgniki | [11 empty] | szafy |  | sterowniki |  | linie zasilające | [9 empty] | zakup oraz demontaż i montaż opraw | zakup oraz demontaż i montaż słupów | wykonanie robót towarzyszących (przekopy) i materiały dostarczone przez Wykonawcę (np.: wysięgniki, szafy, przewody i inne) | Łączny koszt netto wymiany oświetlenia w PLN
[10 empty] | ilość | ilość | [27 empty] | 1-ramienny |  |  |  | 2-ramienny |  |  |  | 4-ramienny |  |  |  | z tworzywa sztucznego wyposażone w: | Ilość | rodzaj | ilość | kablowe |  | napowietrzne
[16 empty] | z fundamentem wysokość | [5 empty] | ILOŚĆ | bez fundamentu wysokość |  |  | ILOŚĆ |  |  | o minimalnym strumieniu świetlnym oprawy | [9 empty] | H | ͦαͦ | L | ilość | H | ͦα | L | ilość | H | ͦα | L | ilość |  |  |  |  | typ przewodu / kabla (rodzaj/ przekrój w mm2) | długość | typ przewodu / kabla (rodzaj/ przekrój w mm2) | długość
[12 empty] | 9,0 m | 10,5 m | 12m |  | 7m | 7m łamane | 8 m | 8 m łamane | 9 m | 9 m łamane |  | 7m | 8 m | 9 m |  | o minimalnym strumieniu świetlnym oprawy 5 500 lm |  | 5 500 lm | 6 500 lm | 8 000 lm | 12 000 lm | 12 000 lm
[27 empty] | skuteczność świetlna całej oprawy do min. 110 lm/W podwiatowe |  | skuteczność świetlna całej oprawy do min. 130 lm/W drogowe
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68
4 | 1 | IZ Lublin | Mazowiecki | 7 | Chełm | P | 247.605 | 249.245 | Remont oświetlenia zewnętrznego Chełm peron nr 3 | 16 | 8 |  | 8 |  | 8 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16 |  | 16 | 16 | 8 |  |  | 2-ramienny H: 500; 2-ramienny ͦα: 0; 2-ramienny L: 0.5; 2-ramienny ilość: 8 | [10 empty] | torowo - drogowy | Tak | Tak |  |  |  |  | 0
4 | 2 | IZ Lublin | Mazowiecki | 7 | Chełm | M | 247.605 | 249.245 | Remont oświetlenia zewnętrznego Chełm międzytorze 8-10 | 16 | 8 |  | 8 |  | 8 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16 |  | 16 | 16 | 8 |  |  | 2-ramienny H: 500; 2-ramienny ͦα: 0; 2-ramienny L: 0.5; 2-ramienny ilość: 8 | zabezpieczenia, zegar astronomiczny połączony równolegle z automatem zmierzchowy, przełacznik (automt, wyłaczony, ręczne) | 1 | [8 empty] | torowo - drogowy | Tak | Tak |  |  |  |  | 0
4 | 3 | IZ Lublin | Mazowiecki | 7 | Chełm Wschodni | M | 249.819 | 252.157 | Remont oświetlenia zewnętrznego Chełm Wschodni międzytorze 6 - 8 | 48 | 24 |  | 21 |  | 21 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 39 |  | 39 | 39 | 21 |  |  | 500 | 0 | 0.5 | 3 | 500 | 0 | 0.5 | 18 |  |  |  |  | zabezpieczenia, zegar astronomiczny połączony równolegle z automatem zmierzchowy, przełacznik (automt, wyłaczony, ręczne) | 1 |  |  | YAKY4x16 | 1 |  |  |  | 1 | torowo - drogowy | Tak | Tak | 1 przwiert pod 1 torem, likwidacja 3 słupów |  |  |  | 0
4 | 4 | IZ Lublin | Mazowiecki | 7 | Chełm Wschodni | I | 249.819 | 252.157 | Remont oświetlenia zewnętrznego Chełm Wsch.tor nr 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 1-ramienny H: 500; 1-ramienny ͦαͦ: 0; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 10 |  |  |  |  | YAKY 4x16 | 0.5 |  |  |  |  | torowo - drogowy | Tak | Tak |  |  |  |  | 0
4 | 5 | IZ Lublin | Mazowiecki | 69 | Krzak | P | 41.891 | 43.235 | Remont oświetlenia zewnętrznego p.o. Krzak | 18 | 18 |  | 18 |  | 18 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18 |  | 18 | 18 | 18 |  |  | 1-ramienny H: 500; 1-ramienny ͦαͦ: 0; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 18 | zabezpieczenia, zegar astronomiczny połączony równolegle z automatem zmierzchowy, przełacznik (automt, wyłaczony, ręczne) | 2 |  |  | YAKY 4x16 | 0.7 |  |  |  | 2 | torowo - drogowy | Tak | Nie | zabezpieczenia, zegar astronomiczny połączony równolegle z automatem zmierzchowy, wykonaie 2 razy przwiertu pod torem (5 m , 15m) |  |  |  | 0
4 | 6 | IZ Lublin | Mazowiecki | 69 | Susiec | R | 104.7 | 105.7 | Remont oświetlenia zewnętrznego st. Susiec | 17 | 12 |  | 12 |  | 12 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17 |  | 17 | 17 | 12 |  |  | 500 | 0 | 0.5 | 7 | 500 | 0 | 0.5 | 5 |  |  |  |  | zabezpieczenia, zegar astronomiczny połączony równolegle z automatem zmierzchowy, przełacznik (automt, wyłaczony, ręczne) | 1 |  |  | YAKY 4x16 | 0.5 |  |  |  |  | torowo - drogowy | Tak | Nie | zmiana linii napowietrznej na kablową |  |  |  | 0
4 | 7 | IZ Lublin | Mazowiecki | 7 | Brzeźno | R | 256.157 | 258.221 | Remont oświetlenia zewnętrznego Brzeźno od strony nast.. Bo | 20 | 10 |  | 10 |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 1-ramienny H: 500; 1-ramienny ͦαͦ: 0; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 10 | zabezpieczenia, zegar astronomiczny połączony równolegle z automatem zmierzchowy, przełacznik (automt, wyłaczony, ręczne) | 1 |  |  | YAKY 4x35 dł. 0,050 km | 0.45 |  |  |  |  | torowo - drogowy | Tak | Tak |  |  |  |  | 0
| 8 | IZ Lublin | Mazowiecki | 7 | Brzeźno | R | 256.157 | 258.221 | Remont oświetlenia zewnętrznego Brzeźno od strony Bo1 | 18 | 10 |  | 10 |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 1-ramienny H: 500; 1-ramienny ͦαͦ: 0; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 10 | zabezpieczenia, zegar astronomiczny połączony równolegle z automatem zmierzchowy, przełacznik (automt, wyłaczony, ręczne) | 1 |  |  | YAKY 4x35 dł. 0,010 | 0.51 |  |  |  |  | torowo - drogowy | Tak | Tak |  |  |  |  | 0
4 | 9 | IZ Lublin | Mazowiecki | 7, 69 | Rejowiec | R | 228.008 | 229.961 | Remont oświetlenia zewnętrznego Rejowiec oświetlenie głowicy Rw | 25 | 16 | 16 |  |  | 16 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 16 |  |  | 1-ramienny H: 500; 1-ramienny ͦαͦ: 0; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 16 | [10 empty] | torowo - drogowy | Tak | Tak |  |  |  |  | 0
| 10 | IZ Lublin | Mazowiecki | 7 | Rejowiec | R | 228.008 | 229.961 | Remont oświetlenia zewn. Rejowiec oświetl. głowicy przySKP | 20 | 7 | 7 |  |  | 7 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20 |  | 20 | 20 | 7 |  |  | 1-ramienny H: 500; 1-ramienny ͦαͦ: 0; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 7 | [10 empty] | torowo - drogowy | Tak | Tak |  |  |  |  | 0
4 | 11 | IZ Lublin | Mazowiecki | 69 | Józefów Roztoczański | P | 85.435 | 86.495 | Remont oświetlenia zewnętrznego Józefów Roztoczański ośw. peronu | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 1-ramienny H: 500; 1-ramienny ͦαͦ: 0; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 10 | zabezpieczenia, zegar astronomiczny połączony równolegle z automatem zmierzchowy, przełacznik (automt, wyłaczony, ręczne) | 1 | [8 empty] | torowo - drogowy | Tak | Nie |  |  |  |  | 0
4 | 12 | IZ Lublin | Mazowiecki | 69 | Bełżec | PR | 121.86 | 121.86 | Remont oświetlenia zewnętrznego przejazdu w km. 121,860 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 1-ramienny H: 500; 1-ramienny ͦαͦ: 0; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 10 | zabezpieczenia, zegar astronomiczny połączony równolegle z automatem zmierzchowy, przełacznik (automt, wyłaczony, ręczne) | 1 | [8 empty] | torowo - drogowy | Tak | Nie |  |  |  |  | 0
4 | 13 | IZ Lublin | Mazowiecki | 69 | Bełżec | I | 121.705 | 123.156 | Remont oświetlenia zewnętrznego Bełżec oświetlenie placu i rampy | 17 | 13 |  | 13 |  | 13 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17 |  | 17 | 17 | 13 |  |  | 500 | 0 | 0.5 | 9 | 500 | 0 | 0.5 | 4 |  |  |  |  | zabezpieczenia, zegar astronomiczny połączony równolegle z automatem zmierzchowy, przełacznik (automt, wyłaczony, ręczne) | 1 | [8 empty] | drogowy | Nie | Nie |  |  |  |  | 0
4 | 14 | IZ Lublin | Mazowiecki | 69 | Bełżec | R | 121.705 | 123.156 | Remont oświetlenia zewn. Bełżec głowica rozj. od strony Maził | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 8 | 8 | 0 |  |  | 1-ramienny H: 500; 1-ramienny ͦαͦ: 0; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 8 | zabezpieczenia, zegar astronomiczny połączony równolegle z automatem zmierzchowy, przełacznik (automt, wyłaczony, ręczne) | 1 | [8 empty] | torowo - drogowy | Tak | Nie |  |  |  |  | 0
4 | 15 | IZ Lublin | Mazowiecki | 69 | Bełżec | R | 121.705 | 123.156 | Remont ośw. zewn. Bełżec od strony Lubyczy Królewskiej | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 8 | 8 | 0 |  |  | 1-ramienny H: 500; 1-ramienny ͦαͦ: 0; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 8 | zabezpieczenia, zegar astronomiczny połączony równolegle z automatem zmierzchowy, przełacznik (automt, wyłaczony, ręczne) | 1 | [8 empty] | torowo - drogowy | Tak | Nie |  |  |  |  | 0
4 | 16 | IZ Lublin | Mazowiecki | 101 | Siedliska Tomaszowskie | PR | 77.809 | 77.809 | Remont ośw. zewn.Siedliska Tomaszowskie przejazd w km.77,809 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1-ramienny H: 500; 1-ramienny ͦαͦ: 0; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 2 | zabezpieczenia, zegar astronomiczny połączony równolegle z automatem zmierzchowy, przełacznik (automt, wyłaczony, ręczne) | 1 |  |  | YAKY 4x35 dł. 0,010 | 0.11 |  |  |  | 3 | drogowy | Nie | Nie | 1 przewiert pod torem (5m) , 2 perzwierty pod drogą(po 5m) |  |  |  | 0
4 | 17 | IZ Lublin | Mazowiecki | 101 | Hrebenne | PR | 80.812 | 80.812 | Remont ośw.zewn. Hrebenne przejazd w km.80,812 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 |  |  | 1-ramienny H: 500; 1-ramienny ͦαͦ: 0; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 2 | [10 empty] | drogowy | Nie | Nie |  |  |  |  | 0
4 | 18 | IZ Lublin | Południowy | 68 | Nisko - Rudnik | P | 117.401 | 117.401 | przejazd kat. "D" | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1-ramienny H: 500; 1-ramienny ͦαͦ: 0; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 2 | [11 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
| 19 | IZ Lublin | Południowy | 68 | Stalowa Wola Południe | R | 107.799 | 109.51 | Stalowa Wola Południe oświetlenie zewnętrzne głowicy rozjazdowej nastawni dysponującej SP | 12 | 12 |  | 12 |  | 12 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1-ramienny H: 500; 1-ramienny ͦαͦ: 0; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 12 | czujnik zmierzchu, sterowanie ręczne z poziomu nastawni | 1 | [9 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
| IZ Lublin | [8 empty] | 279 | 172 | 23 | 146 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 240 | 0 | 252 | 252 | 169 | 0 | 0 | 1-ramienny ilość: 144; 2-ramienny ilość: 43; 4-ramienny ilość: 0 |  | 14 |  | 0 |  | 3.77 |  | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | IZ Rzeszów | Południowy | 91 | Rogóżno- Przeworsk p.o. Grzęska | P. PR | 190.43 | 190.645 | peron 1, peorn 2 przejazd w km 190,645 | 26 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 26 |  |  | 26 | 26 | 0 | [24 empty] | zwyżka, podnośnik | TAK | TAK | Wymiana opraw oświetleniowych na przystanku osobowym Grzęska i przejeździe w km 190,645 |  |  |  | 0
4 | 2 | IZ Rzeszów | Południowy | 91 | Rogóżno k/Łańcuta | P, I | 183.895 | 184.207 | peron wyspowy, dojście do peronu i kładka nad torami | 29 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 29 |  |  | 29 | 29 | 0 | [24 empty] | zwyżka, podnośnik | TAK | TAK | Wymiana opraw oświetleniowych sodowych na oprawy led stacja Rogóżno k/Łańcuta: peron wyspowy - 22 szt, dojście do peronu -5 szt, kładka - 2 szt. Oprawy przeznaczone do wymiany są zainstalowane na słupach EOP 10,5/2,5 i stalowych 3 m. |  |  |  | 0
4 | 3 | IZ Rzeszów | Południowy | 91 | Łańcut- Rogóżno p.o Głuchów | P | 177.98 | 178.2 | peron 1 peron 2 | 27 | 26 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 26 | 26 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 27 |  |  | 27 | 27 | 26 |  |  | 500 | 5 | 0.5 | 25 | 500 | 5 | 0.5 | 1 | [14 empty] | dłużyca, HDS, koparka | NIE | TAK | Wymiana opraw oświetleniowych sodowych na oprawy typu Led przystanek Głuchów: peron 1 - 14 szt, peron 2 -13 szt. Wymian słupów oświetleniowych na nowe, kompozytowe z zawiasem w ilości 26 sztuk (plus fundamet). |  |  |  | 0
4 | 4 | IZ Rzeszów | Południowy | 91 | Łańcut | P, I | 174.09 | 174.41 | peron wyspowy, kładka nad torami | 43 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 43 |  |  | 43 | 43 | 0 | [24 empty] | zwyżka, podnośnik | TAK | TAK | Wymiana opraw oświetleniowych sodowych na oprawy led stacja Łańcut: peron wyspowy - 34 szt, kładka - 9 szt. Oprawy przeznaczone do wymiany są zainstalowane na słupach kompozytowych i stalowych 3 m. |  |  |  | 0
4 | 5 | IZ Rzeszów | Południowy | 91 | Strażów | P, I | 165.96 | 166.187 | peron wyspowy, dojście do peronu i kładka nad torami | 31 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 31 |  |  | 31 | 31 | 0 | [24 empty] | zwyżka, podnośnik | TAK | TAK | Wymiana opraw oświetleniowych sodowych na oprawy led stacja Strażów: peron wyspowy - 20 szt, dojście do peronu -4 szt, kładka - 7 szt. Oprawy przeznaczone do wymiany są zainstalowane na słupach EOP 10,5/2,5, kompozytowych i stalowych 3 m. |  |  |  | 0
4 | 6 | IZ Rzeszów | Południowy | 91 | Strażów | R | 166.1 | 166.4 | rampa | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  | 1-ramienny H: 500; 1-ramienny ͦαͦ: 5; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 6 | [6 empty] | AsXSn4x16 | 0.22 |  |  | dłużyca, HDS, koparka | NIE | NIE | Kompletny remont oświetlenia rampy w Strażowie. Demontaż linii zasilającej napowietrznej (około 200m) , słupów oświetleniowych (ŻN 6szt) i opraw oświetleniowych (6szt). Montaż nowych słupów EOP 10,5/2,5 (6szt.), opraw oświetleniowych led (6szt.), linii napowietrzej kablowej AsXSn4x16 (około 200 m) |  |  |  | 0
4 | 7 | IZ Rzeszów | Południowy | 68 | Rudnik nad Sanem | P, I | 125.95 | 126.2 | peron, szafa SO2 przy nastawni | 27 | 11 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 9 | 9 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 27 |  |  | 27 | 27 | 11 |  |  | 2-ramienny H: 500; 2-ramienny ͦα: 5; 2-ramienny L: 0.5; 2-ramienny ilość: 11 | Złącze licznikowe w odzielnej szafce, kompletnie wyposażona szafa oświetleniowa przystosowana do włączenia do smue. Szafy z powłoką antygrafiti,odporne na promienie UV, IK10, IP44. Szafa RS01 przy peronie: 1 obwód zasilanie urządzeń srk, 6 obwodów oświetleniowych, rezerwa 1 obwód niesterowalny i 1 obwód sterowalny. Szafa RSO2 przy nastawni: 3 obwody oświetleniowe, rezerwa 2 obwody niesterowalne i 2 obwody sterowalne | 4 | sterownik, czujnik zmierzchowy, zegar astronomiczny, zdalne sterowanie, ręczne | 2 | YAKY 4x25 | 0.28 |  |  |  |  | dłużyca, HDS, koparka | TAK | TAK | Kompletny remont oświetlenia peronu wyspowego w Rudniku n/Sanem wraz z wymianą szaf oświetleniowych SO1 i SO2. Demontaż: szaf oświetleniowych (2szt) , słupów oświetleniowych (ŻN 11szt) i opraw oświetleniowych (27szt). Montaż: 2 złącz licznikowych wraz z zabudowaniem układu pomiarowego i podłączeniem wyniesionego z szafy SO1 i SO2, nowych szaf oświetleniowych(2szt.), pulpitu sterowniczego wraz z konfiguracją i uruchomieniem w pomieszczeniu dyżurnego, nowych słupów EOP 10,5/2,5 (2szt.), nowych słupów kompozytowych z zawiasem 9m(9szt.), wysięgników(11szt), opraw oświetleniowych led (27szt.), linii kablowej YAKY 4x25 długości około 280m. Oznaczenia szaf (tłoczone/grawerowane). Trwałe oznaczenia na kablach zgodnie z Iet-121. Oznaczniki szaf z dwóch stron - przód i tył z nazwą szafy i kilometrem posadowienia. |  |  |  | 0
4 | 8 | IZ Rzeszów | Południowy | 68 | Łętownia- Nowa Sarzyna | P, PR, I | 141.292 | 141.664 | szafy oświetleniowe przy przejazdach peron 1 i 2 na p.o. Nowa Sarzyna Kolonia | 22 | 16 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 16 | 16 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 22 |  |  | 22 | 22 | 16 |  |  | 500 | 5 | 0.5 | 14 | 500 | 5 | 0.5 | 2 |  |  |  |  | Złącze licznikowe w odzielnej szafce, kompletnie wyposażona szafa oświetleniowa przystosowana do włączenia do smue. Szafy z powłoką antygrafiti,odporne na promienie UV, IK10, IP44. Szafa RS01 : 1 obwód zasilanie urządzeń srk, 3 obwody oświetleniowe, rezerwa 1 obwód niesterowalny i 2 obwody sterowalne. Szafa RSO2 : 3 obwody oświetleniowe, zasilanie urządzeń srk, rezerwa 1 obwód niesterowalny i 2 obwody sterowalne | 4 | sterownik, czujnik zmierzchowy, zegar astronomiczny, zdalne sterowanie, ręczne | 2 | YAKY 4x35 YAKY 5x10 | 0.7 |  |  |  |  | dłużyca, HDS, koparka | NIE | NIE | Demontaż: szaf oświetleniowych (2 szt) , słupów oświetleniowych (stalowe 16 szt) i opraw oświetleniowych (22 szt). Montaż: 2 złącz licznikowych wraz z zabudowaniem układu pomiarowego wyniesionego z szafy RSO1 i szafy transformatorowej, nowych szaf oświetleniowych(2 szt.), nowych słupów kompozytowych z zawiasem 9m (16 szt.), wysięgników(16szt.), opraw oświetleniowych led ( 22 szt.), linii kablowej YAKY 4x35 (pomiędzy szafami RSO1 i RSO2) długości około 350m linii kablowej YKY 5x10 pomiedzy szafą RS02 a słupami oświetleniowymi na peronie 1 i 2 długości około 350m. Konieczność wykonania przewiertu pod torami długości około 20m. Oznaczenia szaf (tłoczone/grawerowane) i lokat słupowych- tłoczone aluminiowe. Trwałe oznaczenia na kablach zgodnie z Iet-121. Oznaczniki szaf z dwóch stron - przód i tył z nazwą szafy i kilometrem posadowienia. Wyniesienie układów pomiarowych wykonać w uzgodnieniu z PGE EK. |  |  |  | 0
4 | 9 | IZ Rzeszów | ISE Rzeszów | 106 | Stacji Boguchwała | P | 8.908 | 9.008 | Peron dwukrawędziowy wraz z dojściem | 5 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 0 |  |  | 2-ramienny H: 500; 2-ramienny ͦα: 5; 2-ramienny L: 0.5; 2-ramienny ilość: 5 |  |  |  |  | YDY 3x1,5 | 0.11 |  |  |  |  | zwyżka / podnośnik nożycowy / rusztowanie | NIE | NIE | Wymiana wysięgników pojedynczych na podwójne, wymiana WlZ i zabezpiezeń nadprądowych w słupach. Montaż opraw typu LED |  |  |  | 0
4 | 10 | IZ Rzeszów | ISE Rzeszów | 106 | Stacji Boguchwała | R | 8.315 | 9.345 | Głowice rozjadowe | 10 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 0 |  |  | 500 | 5 | 0.5 | 8 | 500 | 5 | 0.5 | 2 | [8 empty] | YDY 3x1,5 | 0.15 |  |  |  |  | zwyżka | NIE | NIE | Wymiana wysięgników pojedynczych na podwójne w dwóch punktach, wymiana WlZ i zabezpiezeń nadprądowych w słupach. Montaż opraw typu LED |  |  |  | 0
4 | 11 | IZ Rzeszów | ISE Rzeszów | 106 | Stacji Boguchwała | PR | 8.371 | 8.371 | Przejazd kolejowo-drogowy | 2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |  |  | 1-ramienny H: 500; 1-ramienny ͦαͦ: 5; 1-ramienny L: 1; 1-ramienny ilość: 2 |  |  |  |  | YDY 3x1,5 | 0.025 |  |  |  |  | zwyżka | NIE | NIE | Wymiana WlZ i zabezpiezeń nadprądowych w słupach. Montaż opraw typu LED |  |  |  | 0
4 | 12 | IZ Rzeszów | ISE Rzeszów | 106 | Stacji Boguchwała | PR | 8.1 | 8.1 | Przejazd kolejowo-drogowy | 2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |  |  | 1-ramienny H: 500; 1-ramienny ͦαͦ: 5; 1-ramienny L: 1; 1-ramienny ilość: 2 |  |  |  |  | YDY 3x1,5 | 0.025 |  |  |  |  | zwyżka | NIE | NIE | Wymiana WlZ i zabezpiezeń nadprądowych w słupach. Montaż opraw typu LED |  |  |  | 0
4 | 13 | IZ Rzeszów | ISE Rzeszów | 106 | Szlak Rzeszów Staron. - Boguchwała | P | 5.805 | 5.921 | Peron jednokrawędziowy wraz z dojściem | 5 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 | 0 |  |  | 1-ramienny H: 500; 1-ramienny ͦαͦ: 5; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 5 |  |  |  |  | YDY 3x1,5 | 0.055 |  |  |  |  | zwyżka / podnośnik nożycowy / rusztowanie | NIE | NIE | Wymiana WlZ i zabezpiezeń nadprądowych w słupach. Montaż opraw typu LED |  |  |  | 0
4 | 14 | IZ Rzeszów | ISE Rzeszów | 106 | Szlak Rzeszów Staron. - Boguchwała | PR | 5.916 | 5.916 | Przejazd kolejowo-drogowy | 2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 |  |  | 1-ramienny H: 500; 1-ramienny ͦαͦ: 5; 1-ramienny L: 1; 1-ramienny ilość: 2 |  |  |  |  | YDY 3x1,5 | 0.025 |  |  |  |  | zwyżka | NIE | NIE | Wymiana WlZ i zabezpiezeń nadprądowych w słupach. Montaż opraw typu LED |  |  |  | 0
4 | 15 | IZ Rzeszów | Południowy | 108 | Przysieki | P | 39.132 | 39.176 | Peron wyspowy oraz przy budynku stacyjnym | 27 | 14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 27 |  |  | 27 | 27 | 14 |  |  | 500 | 5 | 0.5 | 1 | 500 | 5 | 0.5 | 13 |  |  |  |  | zabezpieczenia, przełącznik trybu pracy auto / ręczny, zegar astronomiczny (zdalne sterowanie), czujnik zmierzchowy wraz z aparatem zmierzchowym (może być zespolony z zdalnym sterowaniem), kontrola stanu otwarcia drzwi szafy, trzy obwód oświetleniowy trójfazowy sterowany przez stycznik, gniazdo serwisowe, dodatkowy obwód odejściowy 1 fazowy wraz zabezpieczeniami, dodatkowe dwa obwody odejściowe trójfazowe wraz z zabepieczeniami (jeden przystosowany do przekroju 4x35mm2), oświetlenie LED wewnętrzne szafy. | 1 |  | 0 | YDY 3x1,5 dł.0,250 km | 0.65 |  |  |  |  | HDS, podnośnik koszowy | TAK | TAK | Demontaż istniejących słupów oświetleniowych stalowych wraz z wysięgnikami i oprawami. Montaż nowych słupów kompozytowych w wersji z zawiasem, montaż nowych wysięgników, montaż nowych opraw oświetleniowych (dobór mocy na podstawie obliczeń wykonanych przez Wykonawcę). Słupy oznaczać tabliczkami tłoczonymi aluminiowymi na opaskach. Szafę RSO oznaczyć dwustornnie tabliczkami tłoczonymi lub grawerowanymi. Oznaczenie trwałe kabli zgodnie z Iet-121. Montaż nowych linii kablowych oświetleniowych oraz sterowniczych oświetleniowych. Demontaż istniejacej szafy stalowej RSO i szafy sterowniczej oświetleniowej. Montaż nowej szafy oświetleniowej RSO i szafy stoerowniczej w pomieszczeniu dyżurnego ruchu (szafa dostosowana do SMUE, pulpit sterowniczy dotykowy z wizualizacją urządzeń oraz możliwością rozbudowy o urządzenia oświetleniowe i eor. Możliwość zdalnego dostępu i sterowania). |  |  |  | 0
[22 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [18 empty] | YKY 3x4 dł. 0,400 km | [12 empty] | 0
| IZ Rzeszów | [8 empty] | 264 | 73 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 51 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 269 | 269 | 73 | 0 | 0 | 1-ramienny ilość: 65; 2-ramienny ilość: 34; 4-ramienny ilość: 0 |  | 9 |  | 4 | 0 | 2.02 |  | 0.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | IZ Nowy Sącz | Południowy | 96 | Łowczów | R | 16.6 | 16.8 | Mijanka Łowczów, oświetlenie zewnętrzne rozjazdu nr 2 (słupy nr 1-04, 2-04, 3-04) | 3 | 3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 1-ramienny H: 300; 1-ramienny ͦαͦ: 5; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 3 | [10 empty] | Drezyna kolejowa / pocią sieciowy z wagonem | TAK | TAK | Mijanka Łowczów, oświetlenie zewnętrzne rozjazdu nr 2 (słupy nr 1-04, 2-04, 3-04). Do wymiany 3kpl. słupów oświetleniowych ze wzgedu na zużycie eksploatacyjne i korozje. Jako nowe słupy należy zabudować słupy kompozytowe 9m fundamnetami prefabrykowanymi z zawiasem z wysięgnikami 0,5m i oprawami LED. Pomiary parametrów elektrycznych zgodnie z Iet-3. |  |  |  | 0
4 | 2 | IZ Nowy Sącz | Południowy | 96 | Grybów | M | 60.8 | 61.4 | Stacja Grybów, słupy oświetleniowe na międzytorzu 2-4. | 8 | 5 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5 | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 | 8 | 5 |  |  | 1-ramienny H: 300; 1-ramienny ͦαͦ: 5; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 5 | [10 empty] | Drezyna kolejowa / pocią sieciowy z wagonem | TAK | TAK | Stacja Grybów, remont słupów oświetleniowych na międzytorzu 2-4. Wymiana słupów nr PLK27-86, PLK30-86, PLK31-86, PLK32-86, PLK33-86. Słupy typu ŻN 10 posiadają ubytki betonu i skorodowane zbrojenie. Jako nowe słupy należy zabudować słupy kompozytowe 9m na fundamnetach prefabrykowanych z zawiasem z wysięgnikami 0,5m i oprawami LED. Na słupach nr PLK34-86, PLK35-86 do wymiany oprawy oświetleniowe na LED. Pomiary parametrów elektrycznych zgodnie z Iet-3. |  |  |  | 0
4 | 3 | IZ Nowy Sącz | Południowy | 96 | Stróże | M | 57.8 | 58.3 | Tor wyciągowy nr 1 | 11 | 11 |  | 11 |  | 11 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  |  | 11 | 11 | 11 |  |  | 1-ramienny H: 300; 1-ramienny ͦαͦ: 5; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 11 |  |  |  |  | YAKY 4x35 | 0.7 |  |  |  |  | Drezyna kolejowa / pocią sieciowy z wagonem | TAK | TAK | Tor wyciągowy nr 1, słupy nr od PLK 5-85 do 15-85. Słupy typu ŻN 10 posiadają ubytki betonu i skorodowane zbrojenie, oprawy rtęciowe. Wymiana słupów oświetleniowych na nowe EOP 10,5 z wysięgnikami i oprawami LED. Pomiary parametrów elektrycznych zgodnie z Iet-3. |  |  |  | 0
4 | 4 | IZ Nowy Sącz | Południowy | 96 | Stróże | M | 56.7 | 57.8 | Stacja Stróże, remont słupów oświetleniowych na międzytorzu 2-4. | 40 | 20 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 20 | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 40 |  |  | 40 | 40 | 20 |  |  | 2-ramienny H: 300; 2-ramienny ͦα: 5; 2-ramienny L: 0.5; 2-ramienny ilość: 20 |  |  |  |  | YAKY 4x35 | 0.1 |  |  |  |  | Drezyna kolejowa / pocią sieciowy z wagonem | TAK | TAK | Stacja Stróże, remont słupów oświetleniowych na międzytorzu 2-4. Słupy typu ŻN 10 posiadają ubytki betonu i skorodowane zbrojenie. Jako nowe słupy należy zabudować słupy kompozytowe 9m na fundamnetach prefabrykowanych z zawiasem z wysięgnikami 0,5m i oprawami LED. Możliwe odsunięcia słupów do 2m ze względu na zgbliżenia od sieci trakcyjnej i LPN. Pomiary parametrów elektrycznych zgodnie z Iet-3. |  |  |  | 0
IZ Nowy Sącz | [9 empty] | 62 | 39 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 | 39 | 0 | 0 | 1-ramienny ilość: 19; 2-ramienny ilość: 20; 4-ramienny ilość: 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | IN Warszawa | Baza Deblin | 7 | ND |  |  |  | Baza postojowa | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18 |  |  |  |  | 18 | 18 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE | Wymiana samych opraw z rtęciowych na ledowe. |  |  |  | 0
IN Warszawa | [9 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1-ramienny ilość: 0; 2-ramienny ilość: 0; 4-ramienny ilość: 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM Część 4 (IZ Lublin, IZ Rzeszów,IZ Nowy Sącz, IN Warszawa) | [9 empty] | 623 | 284 | 23 | 165 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 79 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 343 | 240 | 0 | 601 | 601 | 281 | 0 | 0 | 1-ramienny ilość: 228; 2-ramienny ilość: 97; 4-ramienny ilość: 0 |  | 23 |  | 4 |  | 6.59 |  | 0.22 | 0 | 6 |  |  |  |  | wartość zamówienia netto dla Części nr 4 |  |  | 0
[65 empty] | stawka VAT 23% |  |  | 0
[65 empty] | wartość zamówienia brutto dla Części nr 4 |  |  | 0

## Arkusz2 (hidden)
Sposób realizacji robót: | Organizacja prowadzenia ruchu
1 - zlecenie na zewnątrz | 1 - zastępczy rozkład jazdy
2 - zlecenie spółkom zależnym | 2 - trasy objazdowe
3 - siłami własnymi | 3 - komunikacja zastępcza
Tak
Nie
Dolnośląskie | 1 | Białystok
Kujawsko-Pomorskie | 2 | Bydgoszcz
Lubelskie | 3 | Częstochowa
Lubuskie | 4 | Gdynia
Łódzkie | 5 | Kielce
Małopolskie | 6 | Kraków
Mazowieckie | 7 | Lublin
Opolskie | 8 | Łódź
Podkarpackie | 9 | Nowy Sącz
Podlaskie | 10 | Olsztyn
Pomorskie | 11 | Opole
Śląskie | 12 | Ostrów Wielkopolski
Świętokrzyskie |  | Poznań
Warmińsko-Mazurskie |  | Rzeszów
Wielkopolskie |  | Siedlce
Zachodniopomorskie |  | Skarżysko-Kamienna
Sosnowiec
Szczecin
Tarnowskie Góry
Wałbrzych
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra