Opis Przedmiotu Zamówienia

„Zakup zasilaczy awaryjnych UPS”

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla PKP Polskie Linie Kolejowe Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie ul. Targowa 74 oraz Ekspozytur Zarządzania Ruchem Kolejowym zasilaczy awaryjnych UPS w ilości 260 szt.

- Koszt dostawy pokrywa Wykonawca.

- Oferowane zasilacze UPS muszą pochodzić od jednego i tego samego producenta. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek  śladów użytkowania oraz uszkodzeń, dostarczone w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta, a także posiadać  trwałe i czytelne oznaczenie (znak firmowy) producenta.

- Zamawiający dopuszcza jedynie możliwość złożenia oferty z produktami oryginalnymi wytworzonymi przez producenta urządzeń (sprzętu) .

- Całość zamówienia zostanie zrealizowana w terminie do 60 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia/podpisania Umowy.

- Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji jakościowej na dostarczone urządzenia na okres min. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Specyfikacja techniczna oraz opis

| Lp. | Nazwa komponentu/ wymagania | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ zasilacza | Obudowa typu Tower, wolnostojąca |
|  | Napięcie nominalne | 220-240 VAC |
|  | Moc wyjściowa | Min.1600VA, Min. 900W |
|  | Kształt napięcia wyjściowego | Sinusoida Aproksymowana, Sinusoida |
|  | Topologia | Line Interactive |
|  | Czas przełączenia | maks. do 10 ms |
|  | Czas pracy na akumulatorze | Nie mniej niż 10 min przy obciążeniu 50% |
|  | Topologia baterii | VRLA |
|  | Zabezpieczenia gniazd wyjściowych AC | Przeciwzwarciowe Przeciążeniowe Przed przeładowaniem |
|  | Gniazda wyjściowe | Min. 6 szt, IEC 320 C13 z podtrzymaniem bateryjnym |
|  | Sygnalizacja | Akustyczna |
|  | Regulacja napięcia | Automatyczna (AVR) |
|  | Poziom hałasu | ≤45dB |
|  | Wymagane wyposażenie dodatkowe: | Przewód zasilający do UPS Schuko - C13 o długości min. 1 m 2 szt. Kabel przedłużający IEC C14 - C13 o długości min. 1 m # Instrukcja obsługi w języku Polskim |
|  | Dodatkowe cechy | Oprogramowanie monitorujące stan urządzenia dla systemu Windows 11 wraz z okablowaniem współpracującym z PC |
|  | Certyfikaty i standardy | - Deklaracja zgodności CE |
|  | Warunki gwarancji | - Gwarancja producenta trwa minimum 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dostawy. - Gwarancja producenta obejmuje wszystkie elementy i akcesoria oferowanego urządzenia. Obsługa gwarancyjna wszystkich elementów według jednolitych zasad. - Wykonawca zapewnia jeden punkt kontaktu do zgłoszeń gwarancyjnych. Zgłoszenia mogą być zgłaszane drogą telefoniczną w dni robocze w godzinach 8:00-15:00 i elektronicznie (mailowo lub przez stronę www). - Jeżeli naprawa w oznaczonym powyżej czasie nie będzie możliwa Wykonawca dostarczy na swój koszt i ryzyko sprzęt zamienny o parametrach nie gorszych niż w Zamówieniu. - Przechowywanie fabrycznych opakowań przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji. - Naprawa gwarancyjna realizowana przez serwis posiadający autoryzację potwierdzoną przez producenta. - Wykonawca składa oświadczenie producenta sprzętu, potwierdzające oferowane warunki serwisu i gwarancji. Oświadczenie musi zawierać klauzulę, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. |

- Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS musi być zgodna z zamówieniem i potwierdzona protokołami odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest poinformować osobę do Kontaktu o gotowości do wykonania dostawy z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

- Fakturę należy wystawić na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa. Termin płatności w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury. Podstawą wystawienia FV jest podpisanie protokołu końcowego bez uwag.

- Wykonawca dostarczy zamawiane zasilacze awaryjne UPS w ilości i lokalizacji                                  zgodnie z poniższym wykazem adresów.

| Lp | Adres dostawy / osoba upoważniona do odbioru | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym Warszawa ul. Targowa 74. | 49 |
| 2. | Ekspozytura Zarządzania Ruchem Kolejowym 20-020 Lublin ul. Okopowa 5 | 28 |
| 3. | Ekspozytura Zarządzania Ruchem Kolejowym 31-157 Kraków ul. Pl. Matejki 12 | 28 |
| 4. | Ekspozytura Zarządzania Ruchem Kolejowym 41-200 Sosnowiec ul. 3-go Maja 16A | 40 |
| 5. | Ekspozytura Zarządzania Ruchem Kolejowym 80-958 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 2/4 | 38 |
| 6. | Ekspozytura Zarządzania Ruchem Kolejowym 50-525 Wrocław ul. Joannitów 13 | 29 |
| 7. | Ekspozytura Zarządzania Ruchem Kolejowym 61-875 Poznań ul. Niepodległości 8 | 28 |
| 8. | Ekspozytura Zarządzania Ruchem Kolejowym 70-211 Szczecin ul. Korzeniowskiego 1 | 20 |

ZATWIERDZAM