# Załącznik – Parametry techniczne

Należy obowiązkowo skreślić nieprawidłowe, a w wyspecyfikowanych miejscach  podać wymagane oznaczenia producenta oraz modelu oferowanych urządzeń.

| Wymagania ogólne dostarczanych urządzeń: | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- |
| Urządzenia fabrycznie i technicznie nowe | [spełnia / nie spełnia] |
| Urządzenia pochodzą z legalnego kanału sprzedaży producenta | [spełnia / nie spełnia] |
| Urządzenia pozbawione wszelkich wad. | [spełnia / nie spełnia] |
| Urządzenia kompletne i gotowe do pracy po podłączeniu | [spełnia / nie spełnia] |
| Oferowane zasilacze UPS muszą pochodzić od jednego i tego samego producenta | [spełnia / nie spełnia] |
| Posiada trwałe i czytelne oznaczenie (znak firmowy) producenta. | [spełnia / nie spełnia] |

Zasilacz awaryjny UPS

| Producent i Model oferowanego urządzenia: [podać oznaczenie] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymóg | Parametry minimalne | Parametry oferowanego urządzenia |
| 1 | Typ zasilacza - Obudowa typu Tower, wolnostojąca | [spełnia / nie spełnia] |
| 2 | Napięcie nominalne - 220-240 VAC | [spełnia / nie spełnia] |
| 3 | Moc wyjściowa - Min.1600VA, Min. 900W | [spełnia / nie spełnia] |
| 4 | Kształt napięcia wyjściowego - Sinusoida Aproksymowana, Sinusoida | [spełnia / nie spełnia] |
| 5 | Topologia - Line Interactive | [spełnia / nie spełnia] |
| 6 | Czas przełączenia - maks. do 10 ms | [spełnia / nie spełnia] |
| 7 | Czas pracy na akumulatorze - Nie mniej niż 10 min przy obciążeniu 50% | [spełnia / nie spełnia] |
| 8 | Topologia baterii - VRLA | [spełnia / nie spełnia] |
| 9 | Zabezpieczenia gniazd wyjściowych AC - Przeciwzwarciowe - Przeciążeniowe - Przed przeładowaniem | [spełnia / nie spełnia] |
| 10 | Gniazda wyjściowe - Min. 6 szt, IEC 320 C13 z podtrzymaniem bateryjnym | [spełnia / nie spełnia] |
| 11 | Sygnalizacja - Akustyczna | [spełnia / nie spełnia] |
| 12 | Regulacja napięcia - Automatyczna (AVR) | [spełnia / nie spełnia] |
| 13 | Poziom hałasu - ≤45dB | [spełnia / nie spełnia] |
| 14 | Wymagane wyposażenie dodatkowe: - Przewód zasilający do UPS Schuko - C13 o długości min. 1 m - 2 szt. Kabel przedłużający IEC C14 - C13 o długości min. 1 m # Instrukcja obsługi w języku Polskim | [spełnia / nie spełnia] |
| 15 | Dodatkowe cechy - Oprogramowanie monitorujące stan urządzenia dla systemu Windows 11 wraz z okablowaniem współpracującym z PC | [spełnia / nie spełnia] |
| 16 | Certyfikaty i standardy: - Deklaracja zgodności CE | [podać oznaczenie] [spełnia / nie spełnia] |
| 17 | Warunki gwarancji - Gwarancja producenta trwa minimum 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dostawy. - Gwarancja producenta obejmuje wszystkie elementy i akcesoria oferowanego urządzenia. Obsługa gwarancyjna wszystkich elementów według jednolitych zasad. - Wykonawca zapewnia jeden punkt kontaktu do zgłoszeń gwarancyjnych. Zgłoszenia mogą być zgłaszane drogą telefoniczną w dni robocze w godzinach 8:00-15:00 i elektronicznie (mailowo lub przez stronę www). - Jeżeli naprawa w oznaczonym powyżej czasie nie będzie możliwa Wykonawca dostarczy na swój koszt i ryzyko sprzęt zamienny o parametrach nie gorszych niż w Zamówieniu. - Przechowywanie fabrycznych opakowań przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji. - Naprawa gwarancyjna realizowana przez serwis posiadający autoryzację potwierdzoną przez producenta. - Wykonawca składa oświadczenie producenta sprzętu, potwierdzające oferowane warunki serwisu i gwarancji. Oświadczenie musi zawierać klauzulę, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, producent przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. | [spełnia / nie spełnia] |