## wyliczenie kosztów umowy
ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEGLĄD SYSTEMU PPOŻ
Przegląd okresowej konserwacji systemów automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru w następujących obiektach
Nazwa urządzenia | Nazwa czynności | Lokalizacja | Ilość elementów | Przegląd w 2027r. | Przegląd w 2028r.
Polon Alfa 3800x 2 | Przeglądy systemu ppoż. | Słupsk, Przemysłowa 114 | 150 | listopad | marzec
FP 1216 | Przeglądy systemu ppoż. | Koszalin,Morska 8 | 35 | listopad | marzec
FCC300 | Przeglądy systemu ppoż. | Sławno, Koszalińska43 - budynek biurowy + zaplecze/warsztaty | 14 | listopad | marzec
|  | Razem | 199
Przegląd drzwi ppoż
Nazwa urządzenia | Nr katalogowy | Lokalizacja | Ilość elementów | Częstotliwość przeglądu w 2026r. i 2027r..
Drzwi p.poż Porta EI 30 | AT-15-3575/2009 | Koszalin, ul. Morska 10 | 3 | 1 x rok
Samozamykacz Geze |  | Koszalin, ul. Morska 10 | 3 | 1 x rok
|  | Razem | 6
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
LP. | OPIS
1 | Przeglądy należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822 z późn. zm.)
2 | Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przeglądów i konserwacji w sposób zgodny z obowiązującymi normami oraz instrukcjami i zaleceniami producenta.
3 | Wykonawca winien posiadać odpowiednie kwalifikacje w zakresie konserwacji i napraw urządzeń ochrony przeciwpożarowej oraz należytą wiedzę zgodnie z wymaganym prawem.
4 | Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wymaganych prawem przeglądów systemu ppoż. (elementy systemu takie jak centrale, czujki dymne, oddymiacze, zraszacze itp.) w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa, tj. sprawdzenie systemu pod względem min. wycieków: A. Weryfikacja dokumentacji dotyczącej systemu, w tym weryfikacja Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej. B. Przegląd systemu wraz z przyrządami zabezpieczającymi. C. Ocena stanu korozji poszczególnych elementów systemu. a) Przegląd pod względem wycieków poszczególnych elementów systemu (kontrole wzrokowe i ręczne, zgodnie z art. 4 Komisji (WE) nr 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007; b) złącza spajane; c) zawory wraz z trzpieniami; d) uszczelki; e) elementy systemu narażone na wibracje; f) połączenia, w szczególności z urządzeniami bezpieczeństwa i urządzeniami sterującymi. D. Sprawdzenie parametrów działania systemu. E. Sprawdzenie stanu systemu. F. Sprawdzenie wpływu drgań i przemieszczeń powodowanych przez temperaturę i ciśnienie na system. G. Sprawdzenie stanu technicznego: a) podpór i zamocowań; b) złącz spajanych i innych połączeń; H. Sprawdzenie zabezpieczenia: a) części ruchomych; b) przed uszkodzeniami mechanicznymi; I. Sprawdzenie stanu technicznego i rozmieszczenia zaworów. J. W przyrządach zabezpieczających sprawdzenie prawidłowości zamontowania i działania przekaźników zabezpieczających przed nadmiernym ciśnieniem. K. W przyrządach zabezpieczających sprawdzenie szczelności zamknięcia zewnętrznych zaworów nadmiarowych.
5 | Termin okresowej konserwacji systemów automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru: w 2027r. - w listopadzie oaz w 2028r. - w marcu.
6 | Materiały i narzędzia zapewniane przez Wykonawcę wliczone są w cenę usługi: Środki czyszczące niezbędne do usuwania zabrudzeń, myjki, szmaty, kleje, farby, wkręty, kołki rozporowe, uszczelki, taśmy, gwoździe, podkładki, śruby, silikon, smary, obejmy, izolacje, mocowania oraz pozostałe drobne materiały eksploatacyjne. Wszystkie narzędzia, sprzęt, urządzenia, środki transportu oraz materiały eksploatacyjne dla środków transportu niezbędne do wykonania usługi zapewniane są przez Wykonawcę.
7 | Potwierdzeniem przeprowadzenia przeglądu technicznego i konserwacji winno być zakończone wystawieniem protokołu z przeglądu który musi zawierać co najmniej: a) datę przeprowadzenia przeglądu, b) nazwę i adres jednostki, w której przeprowadzono przegląd, c) ilości i typ sprzętu poddanego przeglądowi, d) wynik przeglądu: pozytywny / negatywny – w przypadku wyniku negatywnego należy opisać przyczynę usterki oraz dokładną lokalizację niesprawnej oprawy, e) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej przegląd oraz numer uprawnień SEP, f) termin następnego przeglądu, g) informacje dotyczące zastosowanego urządzenia pomiarowego oraz przedstawić aktualny certyfikat kalibracji; h) oraz informacje o stanie technicznym opraw oświetlenia awaryjnego
8 | Ewentualne naprawy bieżące systemów p-poż i oświetlenia ewakuacyjnego, stawka ustalana będzie indywidualnie.
9 | Dopuszcza się możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości asortymentu do przeglądu.
10 | Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania przeglądu wszystkich wyszczególnionych w załączniku systemów ppoż oraz drzwi przeciwpożarowych.
11 | Wszelkie kontrole i przeglądy mogą być wykonywane tylko po uprzednim powiadomieniu i uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Wykonawca sporządza harmonogram przeglądów i uzgadnia go z Zamawiającym co najmniej 5 dni przed planowanymi przeglądami.
12 | Przegląd drzwi ppoż należy wykonać 1 raz w roku w miesiącu listopad bieżącego roku.