Nr EOŚ - ………… /2025

ZAKRES / OFERTA 	64 / O / CIE / 2025

remontu i modernizacji oświetlenia w m. Gumowo gm. Ciechanów zasilane z S2-115 wykonywane w związku z planową wymiana słupów. Prace wykonać na podstawie schematu sieci stanowiącego załącznik nr 1 oraz tabeli szczegółowej robót stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zlecenia oraz zgodnie z wymaganiami EOŚ.

Obowiązkiem i kosztem wykonawcy jest uzyskanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót, sporządzenie planu organizacji ruchu drogowego, planu BIOZ oraz innych wynikających z uzgodnień branżowych, a także sporządzenie harmonogramu robót oraz powiadomienie o nich zainteresowane instytucje, podmioty i gestorów sieci.

2. Do zakresu robót należy:

Lokalizacja słupa i typ:

1. m. Gumowo gm. Ciechanów zasilane z S2-115  słupy wskazane na schemacie, zlokalizowane: chodnik – płytka, pas zieleni.

stary słup:	betonowy Wykonawca utylizuje własnym staraniem i na własny koszt			4 kpl.

stary wysięgnik:	stalowy, Wykonawca przekazuje go do DRU						4 kpl.

stara oprawa:	stare oprawy, Wykonawca przekazuje go do DRU					4 kpl.

nowy słup:	betonowy EPV z ustojem								4 kpl.

nowy wysięgnik: stalowy wg. zestawienia nr 4                                                                                            4 kpl.

nowa oprawa:     nowe oprawy LED, do montażu na nowym słupie                                                          4 kpl.

Materiały z demontażu w postaci:

- opraw i wysięgników - stanowią odpad będący własnością EOŚ; Wykonawca przekazuje go do DRU za pokwitowaniem.

Do zakresu robót należy:

Demontaż starego słupa oświetleniowego:

- demontaż nawierzchni wokół słupa,

- demontaż słupa wraz z ustojem/fundamentem,

- demontaż wysięgników,

- demontaż znaków/reklam znajdujących się na słupie (drogowe, wodociągowe, informacyjne itp.),

- demontaż oprawy wraz ze źródłem światła,

- demontaż wyposażenia elektrycznego słupa – demontowane złącza bezpiecznikowe bez odzysku,

- przycięcie gałęzi uniemożliwiających montaż nowego słupa, zasłaniających oprawę.

Montaż nowego słupa oświetleniowego:

- montaż nowego słupa z wysięgnikiem i fundamentem; dół słupa zabezpieczony przed wilgocią do wys. 30 cm ponad poziom  gruntu; śruby mocujące słup do fundamentu zabezpieczone kapturkami termokurczliwymi,

- montaż zdemontowanej oprawy po jej oczyszczeniu, przekonserwowaniu i umyciu klosza,

- montaż NOWYCH kompletnych złączy bezpiecznikowych IZK; żyły kabla zaizolowane rurkami termokurczliwymi o właściwej kolorystyce, z uwzględnieniem podziałów sieci oświetleniowej; w słupach z dwiema oprawami KAŻDA oprawa winna być zabezpieczona oddzielnym bezpiecznikiem,

- montaż nowej instalacji elektrycznej wewnątrz słupa (w tym przeciwporażeniowej) – nowe przewody od złączy IZK do oprawy,

- wykonanie instalacji przeciwporażeniowej wszystkich wymienianych słupów przewodem Cu min 10mm2,

- wykonanie przedłużenia wszystkich kabli wchodzących do wymienianych słupów (w przypadku zbyt krótkich kabli zasilających) - należy założyć wykonanie 2 muf kablowych,

- montaż na kablach NOWYCH rurek termokurczliwych o właściwej kolorystyce,

- wykonanie estetycznych i trwałych oznaczników na kablach we wnękach słupowych (YAKY 4x.., kierunek słup nr ..)

- odtworzenie uziemień, a w przypadku ich braku wykonanie 2 kpl. uziemień wskazanych na schemacie,

- wykonanie pomiarów rezystancji izolacji WSZYSTKICH wypinanych kabli,

- wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- wykonanie pomiarów rezystancji uziemień,

- estetyczne i trwałe nadanie numeracji słupów od strony jezdni czarną farbą na ocynk,

- wykonanie prawidłowego fazowania,

- przywrócenie znaków/reklam, które znajdowały się na słupie (trwałe mocowanie w oparciu o opaski zaciskowe z tworzyw sztucznych lub gotowe rozwiązania nie niszczące powierzchni ocynkowanych),

- naprawa nawierzchni wokół słupów wraz z zagęszczeniem gruntu.

Oferta winna obejmować cały wskazany zakres robót. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Warunki dodatkowe:

1.	Kable zasilające wprowadzone do fundamentów ułożone w rurach osłonowych (AROT karbowana fi75) Rura na odcinku od 0,5m przed wprowadzeniem do fundamentu – do wysokości dolnej części otworu wnęki słupowej.

2.	Po wprowadzeniu kabli w rurach osłonowych, fundament wypełnić piaskiem. Wykop wokół fundamentu wypełnić piaskiem zagęszczając go warstwowo.

3.	Fundament przed wypełnieniem piaskiem zgłosić do odbioru etapowego, szczegóły odbiorów  zostaną ustalone przez DRU Płock.

4.	Minimalna wysokość umieszczenia złącz kablowych słupowych IZK w nowych słupach to ¾ wysokości otworu wnęki słupowej (możliwe skrócenie, lub przedłużenie żył).

5.	We wszystkich wymienionych słupach umieścić nowe tabliczki opisowe. W treści tabliczek powinny znaleźć się następujące informacje: „EOŚ” - typ kabla - kierunek kabla-.

Tabliczki wykonane z ELASTYCZNEGO tworzywa sztucznego z trwałym (niezmywalnym i nieścieralnym) nadrukiem lub grawerunkiem, umocowane do żył poszczególnych kabli.

6.	Minimalna odległość posadowienia słupa: 0,5m od jezdni (od krawędzi jezdni do krawędzi słupa).

7.	Regulowanie korony drzew w pobliżu oprawy w obszarze padającego strumienia światła i min 0,5m od samej oprawy oświetleniowej oraz konstrukcji słupa.

8.	Gwinty fundamentów pokryte substancją smarującą i zakryte dedykowanymi osłonami z tworzywa sztucznego.

9.	Każdy wymieniony słup należy uziemić, zaciski przewodów ochronnych w słupie pokryć substancją smarującą. Pomiary rezystancji uziemienia każdego słupa załączyć do dokumentacji powykonawczej.

10.Numeracja słupów wg schematu sieci wydanego przez ENERGA Oświetlenie. Numeracja naniesiona nieścieralną i niezmywalną farbą,

naniesiona na wysokości 2m. Wysokość liter: 7cm (+-1cm). Szczegóły uzgodnić z działem technicznym ENERGA - Oświetlenie –      właściwe DRU.

3. Oświadczenie o wykonaniu prac oraz dokumentacja powykonawcza muszą być podpisane przez kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane oraz aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, poświadczone przez Izbę Inżynierów Budownictwa.

4. Pozostałe materiały z demontażu stanowią odpad będący własnością Wykonawcy, który utylizuje je własnym staraniem i na swój koszt.

Prace prowadzić w uzgodnieniu z Kierownikiem DRU Ciechanów.

5. Podczas realizacji niniejszego Zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania EOŚ o istotnych okolicznościach, zarówno zawinionych, jak i niezawinionych przez Wykonawcę, które mogą spowodować, że wykonanie przedmiotu Zlecenia w wyznaczonym w ust. 6 terminie nie będzie możliwe. Zaniechanie niezwłocznego poinformowania EOŚ skutkować będzie brakiem zgody na podpisanie aneksu wydłużającego termin na wykonanie przedmiotu zlecenia.

6. Termin realizacji: 30 październik 2025.

7. Całkowita wartość zlecenia zgodnie z Państwa ofertą z dnia … kwiecień 2025 (stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy) po modyfikacji wynosi …………………,- zł netto + VAT. Po stronie Wykonawcy ujęte są robocizna, materiały i sprzęt oraz wszelkie koszty, w tym także opłaty administracyjne i inne wymagane do wykonania ww. robót terminowo i w pełnym zakresie. Wymagany termin udzielanej gwarancji na roboty wynosi: 36 miesięcy.

8. Płatność nastąpi przelewem po prawidłowym wykonaniu zlecenia, stwierdzonym po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru dokonanym na druku EOŚ (dostępnym na www.energa-oswietlenie.pl) i protokolarnym odbiorze – bez uwag robót przez EOŚ oraz dostarczonym oświadczeniu o ilości zrealizowanych godzin (stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy) . Przelew należności zostanie dokonany w ciągu 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto wskazane na fakturze, do której winien być załączony protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez obie Strony bez uwag lub zastrzeżeń, oraz dokumentacja powykonawcza (Na fakturze proszę umieścić numer niniejszego zlecenia.).

9. Właściwym adresem e –mail  Zamawiającego  dla dokonania zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z kompletną dokumentacją odbiorową oraz do informowania Zamawiającego o okolicznościach nieprzewidzianych jest adres: odbiorypoludnie.oswietlenie@energa.pl

10. Przed każdorazowym wejściem na sieć Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o tym przedstawiciela Zamawiającego w osobie p. Jarosław Dudzik, kom. 601 442 100  i/lub dyżurnego tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

11. Osoby kontaktowe:

1) sprawę prowadzi: Jarosław Dudzik, kom. 601 442 100,

2) w sprawach formalnych: Maciej Ogorzały tel. 785 872 989,