Wymagania do oferty

  - Dostarczenie opraw oświetleniowych, typu LED, spełniających wymagania Zamawiającego, w ilości 104 sztuk kosztem i staraniem Oferenta (dostawa zgodnie z DDP INCOTERMS 2020, dodatkowo rozładunek po stronie Oferenta, miejscem rozładunku będzie lokalizacja wskazana przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego – hala/ magazyn/ garaż). Bębny kablowe, palety EURO, kartony, opakowania zbiorcze, itd., traktowane są jako opakowania jednorazowe, nie podlegają fakturowaniu. Ewentualny odbiór bębnów oraz palet odbywa się kosztem i staraniem Oferenta, bez udziału Zamawiającego.

  - Dostarczenie obliczeń fotometrycznych podpisanych przez uprawnionego projektanta w wersji elektronicznej (plik w formacie .PDF - skan obliczeń fotometrycznych z podpisami projektanta) razem ze złożoną ofertą dla wszystkich wytypowanych sytuacji z załączonej tabeli

  - Dostarczenie Oświadczenia Oferenta (wzór załączony do Zapytania ofertowego). Oświadczenie Oferenta stanowi część Oferty i w przypadku stwierdzenia braku Oświadczenia, Oferta będzie traktowana jako złożona nieskutecznie. Wszelkie zmiany treści Oświadczenia Oferenta są zabronione

  - W Ofercie należy uwzględnić oprawy drogowe możliwe do dostarczenia w ciągu 3-10 tygodni od dnia przesłania zamówienia do Dostawcy – Oferent zobowiązany jest zadeklarować   ilość tygodni na dostawę opraw.

  - Warunki gwarancji – 10 lat. Zapewnienie oprawy zamiennej na czas naprawy oprawy uszkodzonej: do 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. Oprawę po naprawie należy dostarczyć do Zamawiającego w ciągu 14 dni roboczych od momentu wysłania uszkodzonej oprawy do reklamacji.

  - Ze względu na konieczność utrzymania oszczędności zużycia energii elektrycznej na założonym poziomie nie ma możliwości stosowania w oprawach układu automatycznej redukcji ubytku strumienia świetlnego (bilans mocy opraw musi być stały w czasie trwałości projektu).

  - Wszystkie oprawy oświetleniowe powinny być fabrycznie nowe i na dzień dostawy nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji.

  - Do oferty należy załączyć karty techniczne oraz oświadczenie o zgodności parametrów opraw z wymaganiami w ofercie.

  - Moc maksymalna dla kompletu opraw nie może przekroczyć 6,2 kW

  - Parametry opraw drogowych:

1) Oprawy drogowe z ledowym źródłem światła, umieszczonym w płaszczyźnie poziomej,

2) Dwukomorowy korpus oprawy drogowej: ciśnieniowy odlew aluminiowy, w całości malowany proszkowo według kolorów z palety RAL,

3) Oprawy w temperaturze barwowej 2500-4000K, dla przejść dla pieszych 4000-6000,

4) Rozbieralny korpus oprawy umożliwiający dostęp do zasilacza,

5) Korpus oraz pokrywa odporna na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV,

6) Klasa ochronności opraw oświetleniowych: II,

7) Klosz ze szkła hartowanego,

8) Klasa szczelności opraw: minimum IP66,

9) Współczynnik konserwacji: 0,85,

10) Oferowane oprawy muszą być wyposażone w złącza ZHAGA i posiadać certyfikat ZHAGA D4i,

11) Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie przy 100 000h nie mniejsze niż 90%, określone parametrem L90B10

12) Wskaźnik oddawania barw Ra ≥ 70,

13) Odporność na uderzenia co najmniej IK08,

14) Napięcie znamionowe oprawy 230 V +/- 5%, 50 Hz,

15) Odporność oprawy na przepięcia:10 KV,

16) Oprawa musi posiadać możliwość montażu na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie z regulacją pochylenia w zakresie minimum -15° do +15°,

17) Zasilacz w oprawie musi umożliwiać redukcję mocy i strumienia świetlnego oprawy,

18) We wszystkich oprawach należy zastosować zasilacz jednego producenta, umożliwiający zaprogramowanie redukcji mocy: 5-stopniowej – szczegóły będą podane w zamówieniu oraz nawiązanie komunikacji w systemie DALI.

19) Moc znamionowa zasilacza powinny być jak najbardziej dostosowana do mocy oprawy,

20) Oprawy LED nie mogą generować mocy biernej pojemnościowej poza dopuszczalnym poziomem PF≥ 0,95, cos φ ≥0,95 w I i IV ćwiartce.

21) Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -35°C do +40°C,

22) Zasilacz mikroprocesorowy musi być wyposażony w zabezpieczenia: przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, termiczne oraz nadnapięciowe,

23) Oprawa musi posiadać wymienny moduł LED,

24) Moduł LED wyposażony w czujnik termiczny zabezpieczający diody przed przegrzaniem,

25) Oprawa musi posiadać oznaczenie CE, certyfikat ENEC i ENEC+ wydany przez laboratorium zlokalizowane na terenie UE oraz posiadać stosowne deklaracje;

26) W przypadku opraw montowanych na elewacjach lub w gęstej zabudowie układ optyczny powinien mieć możliwość doposażenia w tzw. „non back light” (ograniczenie świecenia w tylną przestrzeń),

27) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia zamienników w przypadku braku dostępności wszystkich elementów eksploatacyjnych oprawy w czasie trwania gwarancji udzielonej na oprawę;

28) Zwycięski oferent ma obowiązek wykonać bilans mocy opraw oświetleniowych po wykonanej modernizacji.

29) Zwycięski oferent ma obowiązek oznaczyć na kartonach z oprawami numer sytuacji drogowej do której dana oprawa została przyporządkowana.

  - Oznakowanie osprzętu do opraw oświetleniowych

- Tabliczka znamionowa powinna być wykonana w sposób trwały i umieszczona wewnątrz oprawy.

- Każdy element prefabrykowany osprzętu do opraw oświetleniowych ma posiadać wyróżnik pozwalający na jednoznaczną identyfikację producenta.

Kary umowne.

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Dostawcy kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu dostawy:

  - za opóźnienie realizacji dostawy względem terminu określonego w Zamówieniu Dostawy – w wysokości 0,5% wartości opóźnionego zamówienia netto za każdy dzień opóźnienia, przy czym wartość tę stanowi iloczyn średniej wartości oprawy (ustalonej zgodnie z pkt g) i ilości opraw dostarczonych po terminie

  - za opóźnienie w usunięciu wady, naprawy lub wymiany gwarancyjnej wobec warunków gwarancji – w wysokości 0,2% wartości netto danej oprawy, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu określonego w niniejszym Zapytaniu o cenę.

  - za odstąpienie przez Dostawcę od realizacji Zamówienia Dostawy z przyczyn nie leżących po stronie

Zamawiającego – w wysokości 20% całkowitej wartości netto zamówienia;

  - łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty równej 100% wartości zamówionych materiałów;

  - w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają wielkości poniesionych szkód, Zamawiający ma prawo żądać, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych aż do pełnego pokrycia szkody;

  - podstawą do zapłaty kary umownej jest Nota obciążeniowa wystawiona przez Zamawiającego. Po wystawieniu Noty obciążeniowej przez Zamawiającego, płatność z tytułu kary umownej zostanie potrącona z należnym Dostawcy wynagrodzeniem z tytułu realizacji przedmiotu dostawy.

  - średnią wartość oprawy stanowi iloraz wartości całego Zamówienia Dostawy oraz ilości wszystkich opraw w ramach Zamówienia Dostawy.