Dzień dobry, poproszę o przedstawienie oferty na dostawę 52 rozdzielnic kompaktowych SN w konfiguracjach jak w załączonej tabeli.

- W polach liniowych SN oznaczanych jako K, zainstalowane rozłączniki 630A z napędem silnikowym 24VDC i przepusty typu C;

- W polach transformatorowych SN oznaczanych jako T zainstalowany wyłączniki 200A bez napędu silnikowego i przepusty typu A;

- Zabezpieczenie w polu transformatorowym SN w wykonaniu autonomicznym WIC z przekładnią WIC1-W1 (8-28A);

- Rozdzielnice powinny być okablowane do podłączenia szafek sterowniczych typu SG – 2W. Szafki sterownicze typu SG-2W powinny być kompletne i wyposażone w:

- zespół sterownika sterownik telemechaniki zgodnego ze standardem EOP (z pomiarem prądu i napięcia SN)

- antena zewnętrzną GSM;

- radiomodem TETRA z układem antenowym (uchwyty, kable)

- Kable do pól liniowych (L lub K) 150 mm2;

- Kable do pól wyłącznikowych  ( W lub T) 70 mm2;

- Każda rozdzielnica ma być wyposażona w podest;