Wytyczne programowe dla Regeneracji oleju:

Regenerację oleju transformatorowego należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60422:2006 – Mineralne oleje izolacyjne w urządzeniach elektrycznych – Zalecenia dotyczące nadzoru i konserwacji.

Zgodnie z PN-EN 60422:2006 regenerację oleju należy rozumieć jako proces, 
w którym kwasotwórcze i koloidalne substancje zanieczyszczające i produkty pochodzące ze starzenia się materiałów elektroizolacyjnych są eliminowane przez substancje absorbujące 
w celu osiągnięcia wartości parametrów oleju typowych dla oleju świeżego.

Z olejów transformatorów przewidzianych do zabiegu regeneracji należy skutecznie usunąć związki siarki korozyjnej. Efektywność należy potwierdzić dwoma niezależnymi metodami: próbą korozyjności wg normy PN-EN 62535:2009 oraz badaniem zawartości związku DBDS zgodnie z normą PN-EN 62697-1:2013-05.

Używać filtrów zanieczyszczeń stałych o dokładności ≥ 0,5µm i komory próżniowej.

Wymagany czas regeneracji określi osiągnięcie gwarantowanych wartości parametrów zregenerowanego oleju, lecz ze względu na obowiązujące reżimy ruchome, nie może być dłuższy niż 7 dni na każde 10 000kg oleju.

Przed i po przeprowadzeniu regeneracji, olej należy poddać badaniom, w celu określenia parametrów wyjściowych oraz potwierdzenia uzyskania gwarantowanych wartości parametrów zawartych w tabeli 1.

Tabela 1.

| Rodzaj badania | Wartości Gwarantowane | Badanie wg normy |
| --- | --- | --- |
| Barwa oleju | ≤ 2 | Skala barw ASTM/VDEW |
| Napięcie przebicia | > 75kV | PN-EN 60156:2008 |
| Zawartość wody rozpuszczonej | < 8ppm | PN-EN 60814:2002 |
| Liczba kwasowa | 0,01mgKOH/g | PN-C-04066:1985 |
| Rezystywność w temp. 50oC | > 5x1011Ωm | PN-EN 60247:2008 |
| Napięcie powierzchniowe | > 0,044 N/m | PN-90/C-04809 |
| Współczynnik strat dielektrycznych w temperaturze 50oC | < 0,001 | PN-EN 60247:2008 |
| Korozyjność oleju | niekorozyjny | PN-EN 62535:2009 |
| Zawartość DBDS | < 5ppm | PN-EN 62697-1:2013-05 |
| Zawartość inhibitora | (0,30÷0,35)% | PN-EN 60666:2010 |

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji opis technologii regeneracji wraz z procedurą, która zapewni brak przypadkowego wyłączenia transformatora podczas realizacji prac.

Wyłączenia transformatorów przewidzianych do przeprowadzenia zabiegu regeneracji zostaną zaplanowane na dni rozpoczęcia oraz zakończenia prac (celem podłączenia i odłączenia instalacji obiegu oleju), po 5 godzin w każdym z przypadków.

Wykonawca oświadcza, że jest wytwórcą i posiadaczem odpadów powstających w trakcie realizacji przedmiotu umowy w rozumieniu przepisów Ustawy o odpadach i zobowiązuje się do gospodarowania nimi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca załączy do dokumentacji powykonawczej wydruk Kart Przekazania Odpadów.

Wykonawca oświadcza, że działa w sposób zrównoważony i podejmuje działania ograniczające negatywny wpływ własnej działalności na środowisko naturalne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie negatywne dla środowiska skutki, które powstaną wskutek jego działań lub zaniechań podczas realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, a które zostaną stwierdzone w trakcie lub po realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu karty charakterystyk wszystkich substancji użytych na obiektach Zamawiającego. Karty charakterystyk powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

W koszcie należy uwzględnić wszystkie prace związane z realizacją zadania, tj. koszt transportu aparatury, wykonania zabiegu regeneracji, badań oleju w zakresie obejmującym swym zakresem co najmniej parametry podane w tabeli nr 1.

Koszt zużytej energii elektrycznej pokrywa Zamawiający. Maksymalny prąd obciążenia źródła zasilania 200A.

Wykonawca wykaże się referencjami na wykonanie zabiegu regeneracji w co najmniej dziesięciu transformatorach zaliczanych do grupy I lub II wg RIET, w ciągu ostatnich trzech lat.

Po zakończeniu prac oraz przeprowadzeniu stosownych badań laboratoryjnych próbek oleju Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Sprawozdania potwierdzające realizację prac oraz osiągnięcie zamierzonego celu (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz jeden na nośniku optycznym – płyta CD).