## 37-58
ELTEL Networks Olsztyn - SPÓŁKA AKCYJNA - 11-041 OLSZTYN - GUTKOWO 81D tel. (0-89) 522-25-00; fax (0-89) 523-81-98 |  |  |  |  | WYKAZ MONTAŻOWY | [8 empty] | Arkusz / Ilość arkuszy: 3/3 Nr ewid. rys. 1-000/00-1
[5 empty] | Dane techniczne linii |  |  |  |  | Dane techniczne przewodów | [14 empty] | Symbol dokumentacji: 984/82/14 w.01
[5 empty] | Napięcie linii: 110 kV Długość linii: 19,941 km Rodzaj słupów: OS24, Sc240, S24, B2 |  |  |  |  | Przewody robocze: AFL-6 240 mm2 Przewody odgromowe do demontażu: AFL-1,7 50 mm2, AFL-1,7 70 mm2 Proj. przewód OPGW: ASLH-D(S)b 48 SMF (AL3/A20SA 33/33 - 6,0) | [14 empty] | Tytuł opracowania: Budowa relacji światłowodowej na liniach napowietrznych 110 kV relacji:GPZ Podolszyce-GPZ Gąbin oraz GPZ Gąbin-GPZ Szkarada w postaci wymiany przewodu odgromowego na przewód ze światłowodem OPGW i w wykonaniu przewodem podwieszanym ADSS (700m) wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną. Odcinek Gąbin -Szkarada
Nr słupa | Kąt załomu | Rozpiętość przęsła | Długość sekcji odciągowej | Obiekty krzyżowane | Przewody |  | Słupy |  |  | Istn. ochrona odgromowa |  |  |  | Proj. ochr. odgrom. - linia ze światłowodem - linia Gąbin - Szkarada | [19 empty] | Blokada wieszaka wahliwego BW500 | Uwagi
[5 empty] | Rodzaj przewodów | Naprężenie | Seria | Przelotowe | Mocne | Rodzaj przewodów | Zawiesie przelotowe ZP do demontażu | Zawiesie przelotowe ZO do demontażu | Naprężenie | Dł. przewodu odgromowego w przęsle +10o | Rodzaj przewodów | Napreżenie | Zawiesie przelotowe ZP-1/RIBE-11,3/M16 | Zawiesie przelotowe ZP-1/RIBE-12,0/M16 | Zawiesie odciągowe ZO-1/RIBE-11,3/M20 | Zawiesie odciągowe ZO-1/RIBE-12,0/M20 | Zawiesie odciągowe ZO-2/RIBE-11,3/M20 | Zawiesie odciągowe ZO-2/RIBE-12,0/M20 | Wieszak zapasu KW-ŚW | Mufa MUF-1 | Uchwyty dwurowkowe B 841 006-40A02 | Nr odcinka światłowodowego | Długość odcinka światłowodowego | Nr bębna | Dł. zamawianego światłowodu | Tłumik drgań B 853003A01 | Tłumik drgań B 853003A05 | Tłumik drgań B 853003A06 | Tłumik drgań
| stopnie | m | m |  |  | MPa |  |  |  |  | kpl | kpl | MPa | m |  | MPa | kpl | kpl | kpl | kpl | kpl | kpl | kpl | kpl | [5 empty] | kpl. | kpl | kpl. | kpl | kpl
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
04-42-37 | 90 |  |  |  | 3 x AFL-6 240 mm2 |  | B2 |  | M9+5 | AFL-1,7 70 mm² - do demont. |  |  |  |  | ASLH-D(S)b 48 SMF (AL3/A20SA 33/33 - 6,0) |  | 16: Opisany powyżej
|  | 225 | 709 | Linia 15 kV Barcik, strumień |  | 98.1 | [6 empty] | 176.58 | 225 |  | 225 | 25: VII; 26: 1796; 27: GS-06; 28: 1840
04-42-38 | [6 empty] | B2 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 33: 1
|  | 242 | [11 empty] | 242
04-42-39 | [6 empty] | B2 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 33: 1
|  | 242 |  | Droga | [9 empty] | 242
04-42-40 | 123 | [5 empty] | B2 |  | M6+5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 20: 1; 24: 2; 31: 4
|  | 211 | 477 |  |  | 98.1 | [6 empty] | 176.58 | 211 |  | 225
04-42-41 | [6 empty] | B2 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 33: 1
|  | 266 |  | Droga, linia telefoniczna | [9 empty] | 266
04-42-42 | 120 | [5 empty] | B2 |  | M9+5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 20: 1; 24: 2; 31: 4
|  | 212 | 479 |  |  | 98.1 | [6 empty] | 176.58 | 212 |  | 225
04-42-43 | [6 empty] | B2 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 33: 1
|  | 267 | [11 empty] | 267
04-42-44 | 153 | [5 empty] | B2 |  | M3+5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 18: 2; 22: 1; 23: 1; 24: 11; 31: 4
|  | 264 | 1720 |  |  | 98.1 | [6 empty] | 176.58 | 264 |  | 225 | 25: VIII; 26: 3390; 27: GS-07; 28: 3430
04-42-45 | [6 empty] | B2 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 33: 1
|  | 260 |  | Droga gruntowa | [9 empty] | 260
04-42-46 | [6 empty] | B2 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 33: 1
|  | 260 | [11 empty] | 260
04-42-47 | [6 empty] | B2 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 33: 1
|  | 251 | [11 empty] | 251 |  |  | 34: linia dwutorowa Gąbin - Szkarada Sochaczew - Szkarada
04-42-48 | [6 empty] | B2 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 33: 1
|  | 251 |  | Droga leśna | [9 empty] | 251
04-42-49 | [6 empty] | B2 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 33: 1
|  | 228 |  | 2×Linia nN z S4-462 Wólka Mocarzewo | [9 empty] | 228
04-42-50 | [6 empty] | B2 | P |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 33: 1
|  | 206 |  | Droga gruntowa, | [9 empty] | 206
04-42-51 | 165 | [5 empty] | B2 |  | M3+2,5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 20: 1; 24: 2; 31: 4
|  | 254 | 254 | Droga gruntowa |  | 98.1 |  |  |  | AFL-1,7 50 mm² - do demont. |  |  | 186.39 | 254 |  | 225
04-42-52 | [6 empty] | OS24 |  | ON150+10 |  |  | 1 |  |  |  |  | 20: 1; 24: 2; 31: 4
|  | 261 | 261 | Staw, linia nN z S4-955 Sielce I |  | 98.1 | [6 empty] | 186.39 | 261 |  | 225
04-42-53 | 178 | [5 empty] | OS24 |  | ON150+10 |  |  | 1 |  |  |  |  | 20: 1; 24: 2; 31: 4
|  | 297 | 297 | Linia nN, 2×droga gruntowa |  | 98.1 | [6 empty] | 186.39 | 297 |  | 225
04-42-54 | 164 | [5 empty] | B2 |  | M3+5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 20: 1; 24: 2; 31: 4
|  | 185 | 185 | Linia NN 220 kV, droga |  | 61 | [6 empty] | 166.77 | 185 |  | 170
04-42-55 | 150 | [5 empty] | B2 |  | M3+2,5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 20: 1; 24: 2; 31: 4
|  | 173 | 532 |  |  | 93.2 | [6 empty] | 176.58 | 173 |  | 215
04-42-56 | [6 empty] | B2 | P |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 33: 1
|  | 227 | [11 empty] | 227
04-42-57 | 168 | [5 empty] | B2 | N+2,5 |  |  | 1 | bar: 16; 30; 33
|  | 132 |  | Linia 15 kV Gąbin | [9 empty] | 132
04-42-58 | 147 | [5 empty] | O24 |  | ON150+5 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 18: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 7; 31: 2
|  | 251 | 554 |  |  | 83.38 |  |  |  | OPGW 22/26mm²/437 |  |  | 165 | 251
04-42-59 | [6 empty] | OS24 | P
|  | 303 |  | Linia nN z S-946 Szkarada Sewerynów I, linia telefoniczna | [9 empty] | 303
04-42-60 | 154 | [5 empty] | OS24 |  | ON120+10
|  | 97 | 97 | Linia nN z S-946 Szkarada Sewerynów I, droga krajowa |  | 29.43 | [6 empty] | 45 | 97 |  |  | 34: linia dwutorowa Gąbin - Szkarada Sochaczew - Szkarada
04-42-61 | 114 | [5 empty] | B2 |  | M3+2,5
|  | 34 | 34 |  |  | 9.81 | [6 empty] | 18 | 34
Br. | [6 empty] | Br. |  | Br.
ETN
[9 empty] | Razem: | [7 empty] | 12 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 32 | [5 empty] | 23 | 34 |  | 12

## 11-37
ELTEL Networks Olsztyn - SPÓŁKA AKCYJNA - 11-041 OLSZTYN - GUTKOWO 81D tel. (0-89) 522-25-00; fax (0-89) 523-81-98 |  |  |  |  | WYKAZ MONTAŻOWY | [8 empty] | Arkusz / Ilość arkuszy: 2/3 Nr ewid. rys. 1-000/00-1
[5 empty] | Dane techniczne linii |  |  |  |  | Dane techniczne przewodów | [14 empty] | Symbol dokumentacji: 984/82/14 w.01
[5 empty] | Napięcie linii: 110 kV Długość linii: 19,941 km Rodzaj słupów: OS24, Sc240, S24, B2 |  |  |  |  | Przewody robocze: AFL-6 240 mm2 Przewody odgromowe do demontażu: AFL-1,7 50 mm2, AFL-1,7 70 mm2 Proj. przewód OPGW: ASLH-D(S)b 48 SMF (AL3/A20SA 33/33 - 6,0) | [14 empty] | Tytuł opracowania: Budowa relacji światłowodowej na liniach napowietrznych 110 kV relacji:GPZ Podolszyce-GPZ Gąbin oraz GPZ Gąbin-GPZ Szkarada w postaci wymiany przewodu odgromowego na przewód ze światłowodem OPGW i w wykonaniu przewodem podwieszanym ADSS (700m) wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną. Odcinek Gąbin -Szkarada
Nr słupa | Kąt załomu | Rozpiętość przęsła | Długość sekcji odciągowej | Obiekty krzyżowane | Przewody |  | Słupy |  |  | Istn. ochrona odgromowa |  |  |  | Proj. ochr. odgrom. - linia ze światłowodem - linia Gąbin - Szkarada | [19 empty] | Blokada wieszaka wahliwego BW500 | Uwagi
[5 empty] | Rodzaj przewodów | Naprężenie | Seria | Przelotowe | Mocne | Rodzaj przewodów | Zawiesie przelotowe ZP do demontażu | Zawiesie przelotowe ZO do demontażu | Naprężenie | Dł. przewodu odgromowego w przęsle +10o | Rodzaj przewodów | Napreżenie | Zawiesie przelotowe ZP-1/RIBE-11,3/M16 | Zawiesie przelotowe ZP-1/RIBE-12,0/M16 | Zawiesie odciągowe ZO-1/RIBE-11,3/M20 | Zawiesie odciągowe ZO-1/RIBE-12,0/M20 | Zawiesie odciągowe ZO-2/RIBE-11,3/M20 | Zawiesie odciągowe ZO-2/RIBE-12,0/M20 | Wieszak zapasu KW-ŚW | Mufa MUF-1 | Uchwyty dwurowkowe B 841 006-40A02 | Nr odcinka światłowodowego | Długość odcinka światłowodowego | Nr bębna | Dł. zamawianego światłowodu | Tłumik drgań B 853003A01 | Tłumik drgań B 853003A05 | Tłumik drgań B 853003A06 | Tłumik drgań
| stopnie | m | m |  |  | MPa |  |  |  |  | kpl | kpl | MPa | m |  | MPa | kpl | kpl | kpl | kpl | kpl | kpl | kpl | kpl | [5 empty] | kpl. | kpl | kpl. | kpl | kpl
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
04-429-11 |  |  | 3131 |  | 3 x AFL-6 240 mm2 | 98.1 | S24 | P+2,5 |  | AFL-1,7 50 mm² - do demont. |  |  | 186.39 |  | ASLH-D(S)b 48 SMF (AL3/A20SA 33/33 - 6,0) | 210 | 16: Opisany powyżej; 25: IV; 26: 3353; 27: GS-03; 28: 3390
|  | 304 | [11 empty] | 304
04-429-12 | [6 empty] | S24 | P+5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 2; 33: 1
|  | 321 |  | Linia 15 kV Barcik, droga lokalna, linia nN z S4-215 Barcik V | [9 empty] | 321
04-429-13 | [6 empty] | S24 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 2; 33: 1
|  | 321 | [11 empty] | 321
04-429-14 | [6 empty] | S24 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 2; 33: 1
|  | 320 | [11 empty] | 320
04-429-15 | [6 empty] | S24 | P+5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 2; 33: 1
|  | 315 |  | Droga lokalna, linia nN S4-184 z Przemysłów I | [9 empty] | 315
04-429-16 | [6 empty] | S24 | P |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 2; 33: 1
|  | 320 |  | Linia 15 kV Barcik | [9 empty] | 320
04-429-17 | [6 empty] | S24 | P+5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 2; 33: 1
|  | 310 | [11 empty] | 310
04-429-18 | 154 | [5 empty] | S24 |  | ON150+5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 18: 2; 22: 1; 23: 1; 24: 11; 31: 6
|  | 308 | 2860 | Linia telefoniczna, linia nN z S4-475 Budy Nowe I, droga |  | 98.1 | [6 empty] | 186.39 | 308 |  | 210 | 25: V; 26: 2998; 27: GS-04; 28: 3040
04-429-19 | [6 empty] | S24 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 2; 33: 1
|  | 317 | [11 empty] | 317
04-429-20 | [6 empty] | S24 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 1; 33: 1
|  | 300 |  | Linia 15 kV Barcik | [9 empty] | 300
04-429-21 | [6 empty] | S24 | P+5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 33: 1
|  | 272 |  | Droga gruntowa | [9 empty] | 272
04-429-22 | [6 empty] | S24 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 33: 1
|  | 258 |  | Linia nN z S4-950 Łaziska V, wąwóz, 2×droga gruntowa | [9 empty] | 258
04-429-23 | [6 empty] | S24 | P+5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 33: 1
|  | 290 |  | Linia nN z S4-950 Łaziska V, linia 15 kV Barcik, droga gruntowa | [9 empty] | 290
04-429-24 | [6 empty] | S24 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 1; 33: 1
|  | 318 | [11 empty] | 318
04-429-25 | [6 empty] | S24 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 2; 33: 1
|  | 320 | [11 empty] | 320
04-429-26 | [6 empty] | S24 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 1; 33: 1
|  | 220 |  | Linia 15 kV Barcik, droga gruntowa | [9 empty] | 220
04-429-27 | [6 empty] | S24 | P |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 33: 1
|  | 257 |  | Droga gruntowa | [9 empty] | 257
04-42-28 | 177 | [5 empty] | S24 |  | ON150+2,5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 18: 2; 22: 1; 23: 1; 24: 11; 31: 4
|  | 297 | 2340 | Sad |  | 98.1 | [6 empty] | 186.39 | 297 |  | 210 | 25: VI; 26: 2743; 27: GS-05; 28: 2780
04-42-29 | [6 empty] | S24 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 1; 33: 1
|  | 312 |  | Droga | [9 empty] | 312
04-42-30 | [6 empty] | S24 | P |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 1; 33: 1
|  | 280 |  | Żwirownia | [9 empty] | 280
04-42-31 | [6 empty] | S24 | P |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 33: 1
|  | 278 |  | Droga gruntowa | [9 empty] | 278
04-42-32 | [6 empty] | S24 | P |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 1; 33: 1
|  | 305 |  | Linia 15 kV Barcik | [9 empty] | 305
04-42-33 | [6 empty] | S24 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 1; 33: 1
|  | 300 |  | Linia nN z S4-1138 Studzieniec | [9 empty] | 300
04-42-34 | [6 empty] | S24 | P |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 33: 1
|  | 251 | [11 empty] | 251
04-42-35 | [6 empty] | S24 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 1; 33: 1
|  | 317 |  | Linia 15 kV Barcik | [9 empty] | 317
04-42-36 | 166 | [5 empty] | B2 |  | M3+10 |  |  | 1 |  |  |  |  | 20: 1; 24: 2; 31: 5
|  | 269 | 269 | Droga |  | 98.1 | [6 empty] | 176.58 | 269 |  | 225
04-42-37 | 90 | [5 empty] | B2 |  | M9+5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 18: 2; 22: 1; 23: 1; 24: 11; 31: 4
[9 empty] | Razem: | [7 empty] | 22 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 35 | [5 empty] | 44 | 43 |  | 22

## SE-11
ELTEL Networks Olsztyn - SPÓŁKA AKCYJNA - 11-041 OLSZTYN - GUTKOWO 81D tel. (0-89) 522-25-00; fax (0-89) 523-81-98 |  |  |  |  | WYKAZ MONTAŻOWY | [8 empty] | Arkusz / Ilość arkuszy: 1/3 Nr ewid. rys. 1-000/00-1
[5 empty] | Dane techniczne linii |  |  |  |  | Dane techniczne przewodów | [14 empty] | Symbol dokumentacji: 984/82/14 w.01
[5 empty] | Napięcie linii: 110 kV Długość linii: 19,941 km Rodzaj słupów: OS24, Sc240, S24, B2 |  |  |  |  | Przewody robocze: AFL-6 240 mm2 Przewody odgromowe do demontażu: AFL-1,7 50 mm2, AFL-1,7 70 mm2 Proj. przewód OPGW: ASLH-D(S)b 48 SMF (AL3/A20SA 33/33 - 6,0) | [14 empty] | Tytuł opracowania: Budowa relacji światłowodowej na liniach napowietrznych 110 kV relacji:GPZ Podolszyce-GPZ Gąbin oraz GPZ Gąbin-GPZ Szkarada w postaci wymiany przewodu odgromowego na przewód ze światłowodem OPGW i w wykonaniu przewodem podwieszanym ADSS (700m) wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną. Odcinek Gąbin -Szkarada
Nr słupa | Kąt załomu | Rozpiętość przęsła | Długość sekcji odciągowej | Obiekty krzyżowane | Przewody |  | Słupy |  |  | Istn. ochrona odgromowa |  |  |  | Proj. ochr. odgrom. - linia ze światłowodem - linia Gąbin - Szkarada | [19 empty] | Blokada wieszaka wahliwego BW500 | Uwagi
[5 empty] | Rodzaj przewodów | Naprężenie | Seria | Przelotowe | Mocne | Rodzaj przewodów | Zawiesie przelotowe ZP do demontażu | Zawiesie przelotowe ZO do demontażu | Naprężenie | Dł. przewodu odgromowego w przęsle +10o | Rodzaj przewodów | Napreżenie | Zawiesie przelotowe ZP-1/RIBE-11,3/M16 | Zawiesie przelotowe ZP-1/RIBE-12,0/M16 | Zawiesie odciągowe ZO-1/RIBE-11,3/M20 | Zawiesie odciągowe ZO-1/RIBE-12,0/M20 | Zawiesie odciągowe ZO-2/RIBE-11,3/M20 | Zawiesie odciągowe ZO-2/RIBE-12,0/M20 | Wieszak zapasu KW-ŚW | Mufa MUF-1 | Uchwyty dwurowkowe B 841 006-40A02 | Nr odcinka światłowodowego | Długość odcinka światłowodowego | Nr bębna | Dł. zamawianego światłowodu | Tłumik drgań B 853003A01 | Tłumik drgań B 853003A05 | Tłumik drgań B 853003A06 | Tłumik drgań
| stopnie | m | m |  |  | MPa |  |  |  |  | kpl | kpl | MPa | m |  | MPa | kpl | kpl | kpl | kpl | kpl | kpl | kpl | kpl | [5 empty] | kpl. | kpl | kpl. | kpl | kpl
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
ETN | [16 empty] | 25: I; 26: 142; 27: GS-8; 28: 150
GPZ Gąbin
Br. | [6 empty] | Bramka "Szkarada" |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 18: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 7
|  | 76 | 76 | GPZ Gąbin, droga | 2 x 3 x AFL-6 240 mm2 | 24.53 |  |  |  | AFL-1,7 50 mm² - do demont. |  |  | 39.24 | 76 | ASLH-D(S)b 48 SMF (AL3/A20SA 33/33 - 6,0) | 44 | 25: II; 26: 3015; 27: GS-01; 28: 3060
04-42-27 | 134 | [5 empty] | B2 |  | M6+10 |  |  | 1 |  |  |  |  | 20: 1; 24: 2; 31: 4
|  | 196 | 1040 | Linia 15 kV Szkarada 2, linia 15 kV Barcik, droga |  | 98.1 | [6 empty] | 186.39 | 196 |  | 225
04-42-26 | [6 empty] | B2 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 33: 1
|  | 271 |  | Droga, linia telefoniczna | [9 empty] | 271
04-42-25 | [6 empty] | B2 | P+5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 1; 33: 1
|  | 326 |  | Rów melioracyjny | [9 empty] | 326
04-42-24 | [6 empty] | B2 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 1; 33: 1
|  | 247 |  | Droga, linia telefoniczna | [9 empty] | 247
04-42-23 | 152 | [5 empty] | B2 |  | M3+10 |  |  | 1 |  |  |  |  | 20: 1; 24: 2; 31: 4
|  | 240 | 549 | Strumień |  | 83.38 | [6 empty] | 156.96 | 240 |  | 190
04-42-22 | [6 empty] | B2 | P+10 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 1; 33: 1
|  | 309 |  | Droga, linia telefoniczna | [9 empty] | 309
04-42-21 | 177 | [5 empty] | B2 |  | M3+5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 20: 1; 24: 2; 31: 6
|  | 302 | 1222 |  |  | 98.1 | [6 empty] | 186.39 | 302 |  | 225
04-42-20 | [6 empty] | B2 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 1; 33: 1
|  | 292 |  | Droga polna | [9 empty] | 292
04-42-19 | [6 empty] | B2 | P+5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 33: 1
|  | 298 |  | Droga polna | [9 empty] | 298
04-42-18 | [6 empty] | B2 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 1; 33: 1
|  | 330 | [11 empty] | 330
04-42-17 | 143 | [5 empty] | B2 |  | M6+5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 18: 2; 22: 1; 23: 1; 24: 11; 31: 5
|  | 269 | 2575 | Linia 15 kV Barcik, droga gruntowa |  | 98.1 | [6 empty] | 186.39 | 269 |  | 225 | 25: III; 26: 2912; 27: GS-02; 28: 2950
04-42-16 | [6 empty] | B2 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 1; 33: 1
|  | 318 |  | 3×droga gruntowa, | [9 empty] | 318
04-42-15 | [6 empty] | B2 | P+5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 2; 33: 1
|  | 330 |  | Rów melioracyjny | [9 empty] | 330
04-42-14 | [6 empty] | B2 | P+5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 1; 33: 1
|  | 246 |  | Linia 15 kV Barcik | [9 empty] | 246
04-42-13 | [6 empty] | B2 | P |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 33: 1
|  | 257 | [11 empty] | 257
04-42-12 | [6 empty] | B2 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 1; 33: 1
|  | 331 | [11 empty] | 331
04-42-11 | [6 empty] | B2 | P+5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 2; 33: 1
|  | 314 |  | Droga | [9 empty] | 314
04-42-10 | [6 empty] | B2 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 1; 33: 1
|  | 255 |  | Droga | [9 empty] | 255
04-42-09 | [6 empty] | B2 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 33: 1
|  | 255 | [11 empty] | 255
04-42-08 | 140 | [5 empty] | B2 |  | M6+2,5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 20: 1; 24: 2; 31: 4
|  | 200 | 200 |  |  | 98.1 | [6 empty] | 186.39 | 200 |  | 225
04-42-07 | 137 | [5 empty] | Sc240 |  | ONXXI |  |  | 1 |  |  |  |  | 18: 2; 22: 1; 23: 1; 24: 11; 31: 4
|  | 80 | 80 |  |  | 98.1 | [6 empty] | 186.39 | 80 |  | 210
04-429-08 | 174 | [5 empty] | S24 |  | KN60+5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 20: 1; 24: 2; 31: 2
|  | 275 |  | 2× droga gruntowa. Linia 15 kV Barcik |  | 98.1 | [6 empty] | 186.39 | 275
04-429-09 | [6 empty] | S24 | P+5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 1; 33: 1
|  | 318 |  | Droga gruntowa, linia nNz S4-940 Barcik VI | [9 empty] | 318
04-429-10 | [6 empty] | S24 | P |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 2; 33: 1
|  | 327 | [11 empty] | 327
04-429-11 | [6 empty] | S24 | P+2,5 |  |  | 1 | [5 empty] | 16: 1; 30: 2; 31: 2; 33: 1
[9 empty] | Razem: | [7 empty] | 18 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 39 | [5 empty] | 36 | 47 |  | 18