## LOKALIZACJA 1.2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAKUP MATERIAŁÓW / USŁUGI
Miejsce dostawy: LOKALIZACJA 1.2
Lp. | Nazwa materiału/usługi | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Ilość | Wartość | Wymagania,
specyfikacja techniczna
0 | Szafy kablowe póla Linii 110kV: Szafka kablowa napowietrzna typu AEZ1 o wymiarach 2200x820x620 mm o następujących parametrach: a) obudowa z podwójną ścianką oraz ociepleniem wraz z konstrukcją wewnętrzną, b) stelaż, c) przednie i tylne drzwi z podwójną ścianką oraz ociepleniem, wyposażone w trzypunktowy system zamykania, d) cokół wraz ze zintegrowaną grodzią przeciwogniową, e) daszek z rynienką do odprowadzania wody, f) dwie płyty montażowe boczne, g) 2 x płyta montażowa o wysokości 200 mm, h) płyta montażowa o wysokości 250 mm, i) płyta montażowa uchylna o wysokości 600 mm, j) poziome poprzeczki montażowe (3 szt.), k) komplet 2 wsporników do organizacji okablowania wraz z kompletem uchwytów kablowych (20 szt.),KONIECZNIE Z WILEKOŚCIAMI I ILOŚCIĄ UCHWYTÓW ZGODNĄ Z TYPEM I ILOŚCIĄ KABLI DO PRZYŁĄCZENIA, l) komplet dwóch miedzianych szyn uziemienia z wyprowadzeniem do podpięcia bednarki, m) daszek gniazda nadzoru technicznego, n) kieszeń na dokumentację, o) kratka z filtrem do przewietrzania grawitacyjnego, p) fundament typu AE 101 900, r) podstawowa instalacja elektryczna według tomu D1/D2, s) oświetlenie szafy (2 szt.), t) łącznik krańcowy (2 szt), u) gniazdo kombi 3f-16A, 5 styków; gniazdo 1f-16A typu F. | szt. |  | 2 | 0 | Wykonanie wg. Dokumentacji załącznik nr Z1 i Z3. Szafy FS202,FS206
1 | Szafy kablowe pól Transformatora mocy 110/15kV: Szafka kablowa napowietrzna typu AEZ1 o wymiarach 2200x820x620 mm o następujących parametrach: a) obudowa z podwójną ścianką oraz ociepleniem wraz z konstrukcją wewnętrzną, b) stelaż, c) przednie i tylne drzwi z podwójną ścianką oraz ociepleniem, wyposażone w trzypunktowy system zamykania, d) cokół wraz ze zintegrowaną grodzią przeciwogniową, e) daszek z rynienką do odprowadzania wody, f) dwie płyty montażowe boczne, g) 2 x płyta montażowa o wysokości 200 mm, h) płyta montażowa o wysokości 250 mm, i) płyta montażowa uchylna o wysokości 600 mm, j) poziome poprzeczki montażowe (3 szt.), k) komplet 2 wsporników do organizacji okablowania wraz z kompletem uchwytów kablowych (20 szt.),KONIECZNIE Z WILEKOŚCIAMI I ILOŚCIĄ UCHWYTÓW ZGODNĄ Z TYPEM I ILOŚCIĄ KABLI DO PRZYŁĄCZENIA, l) komplet dwóch miedzianych szyn uziemienia z wyprowadzeniem do podpięcia bednarki, m) daszek gniazda nadzoru technicznego, n) kieszeń na dokumentację, o) kratka z filtrem do przewietrzania grawitacyjnego, p) fundament typu AE 101 900, r) podstawowa instalacja elektryczna według tomu D1/D2, s) oświetlenie szafy (2 szt.), t) łącznik krańcowy (2 szt), u) gniazdo kombi 3f-16A, 5 styków; gniazdo 1f-16A typu F. | szt. |  | 2 | 0 | Wykonanie wg. Dokumentacji załącznik nr Z2. Szafy FS203 i FS205
2 | Szafa kablowa pola ŁS 110kV: Szafka kablowa napowietrzna typu AEZ1 o wymiarach 2200x820x620 mm o następujących parametrach: a) obudowa z podwójną ścianką oraz ociepleniem wraz z konstrukcją wewnętrzną, b) stelaż, c) przednie i tylne drzwi z podwójną ścianką oraz ociepleniem, wyposażone w trzypunktowy system zamykania, d) cokół wraz ze zintegrowaną grodzią przeciwogniową, e) daszek z rynienką do odprowadzania wody, f) dwie płyty montażowe boczne, g) 2 x płyta montażowa o wysokości 200 mm, h) płyta montażowa o wysokości 250 mm, i) płyta montażowa uchylna o wysokości 600 mm, j) poziome poprzeczki montażowe (3 szt.), k) komplet 2 wsporników do organizacji okablowania wraz z kompletem uchwytów kablowych (20 szt.),KONIECZNIE Z WILEKOŚCIAMI I ILOŚCIĄ UCHWYTÓW ZGODNĄ Z TYPEM I ILOŚCIĄ KABLI DO PRZYŁĄCZENIA, l) komplet dwóch miedzianych szyn uziemienia z wyprowadzeniem do podpięcia bednarki, m) daszek gniazda nadzoru technicznego, n) kieszeń na dokumentację, o) kratka z filtrem do przewietrzania grawitacyjnego, p) fundament typu AE 101 900, r) podstawowa instalacja elektryczna według tomu D1/D2, s) oświetlenie szafy (2 szt.), t) łącznik krańcowy (2 szt), u) gniazdo kombi 3f-16A, 5 styków; gniazdo 1f-16A typu F. | szt. |  | 1 | 0 | Wykonanie wg. Dokumentacji załącznik nr Z4. Szafa FS204