## Pomiary
W3K2:W42968K63
ZKodId | [0] TypTelem. | [0] DNP3: Nr.Konc; (INNE): Telem.1 | [0] DNP3: Telem.Index1; (INNE): Telem.2 | [0] DNP3: Ster.Zal; (INNE): Telem.3 | [0] DNP3: Ster.zParam; (INNE): Telem.4 | [0] Syndis 0 | [0] Telemech. 1 | [0] Syndis 1 | [1] TypTelem. | [1] DNP3: Nr.Konc; (INNE): Telem.1 | [1] DNP3: Telem.Index1; (INNE): Telem.2 | [1] DNP3: Ster.Zal; (INNE): Telem.3 | [1] DNP3: Ster.zParam; (INNE): Telem.4 | [1] Syndis 0 | [1] Telemech. 1 | [1] Syndis 1 | Rejon | Stacja | Urządzenie | Napięcie | Kierunek | Nr pola | Miano | Typ pomiaru | Położenie | Opis | Text ster. | Prio. | NazwaQ | UdzialWLiscieOstrzegawczej | dziennikKwitowanie | dziennikSygnalDzwiekowy | dnp3sl_zdefiniowane | dnp3sl_nrKoncentratora | dnp3sl_index | dnp3sl_skalowanieTele1 | dnp3sl_skalowanieSyndis0 | dnp3sl_skalowanieSyndis1 | 3 Alarm dolny - Jest? | 3 Alarm dolny - Wartość | 3 Alarm dolny - Histereza | 3 Alarm dolny - Opóźnienie | 2 Alarm dolny - Jest? | 2 Alarm dolny - Wartość | 2 Alarm dolny - Histereza | 2 Alarm dolny - Opóźnienie | 1 Alarm dolny - Jest? | 1 Alarm dolny - Wartość | 1 Alarm dolny - Histereza | 1 Alarm dolny - Opóźnienie | 1 Alarm górny - Jest? | 1 Alarm górny - Wartość | 1 Alarm górny - Histereza | 1 Alarm górny - Opóźnienie | 2 Alarm górny - Jest? | 2 Alarm górny - Wartość | 2 Alarm górny - Histereza | 2 Alarm górny - Opóźnienie | 3 Alarm górny - Jest? | 3 Alarm górny - Wartość | 3 Alarm górny - Histereza | 3 Alarm górny - Opóźnienie | #b | #e
11071 | VNET | 186 | 1210 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 800 | VNET | 11 | 1210 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 800 | Gdańsk | WYS |  | 15 | T1 |  | A | I1 |  | Prąd fazowy I1 | Domyślny | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 960 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21891 | VNET | 186 | 1211 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 800 | VNET | 11 | 1211 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 800 | Gdańsk | WYS |  | 15 | T1 |  | A | I2 |  | Prąd fazowy I2 | Domyślny | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 750 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11072 | VNET | 186 | 1212 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 800 | VNET | 11 | 1212 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 800 | Gdańsk | WYS |  | 15 | T1 |  | A | I3 |  | Prąd fazowy I3 | Domyślny | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 750 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21895 | VNET | 186 | 1213 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 60 | VNET | 11 | 1213 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 60 | Gdańsk | WYS |  | 15 | PW 1 |  | A | I1 | 10 | Prąd fazowy I1 |  | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11075 | VNET | 186 | 1214 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 150 | VNET | 11 | 1214 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 150 | Gdańsk | WYS |  | 15 | PW 1 |  | A | I1 |  | Prąd fazowy I1 |  | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 140 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21882 | VNET | 186 | 1218 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 150 | VNET | 11 | 1218 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 150 | Gdańsk | WYS |  | 15 | 3 |  | A | I1 |  | Prąd fazowy I1 |  | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 180 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11066 | VNET | 186 | 1220 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 150 | VNET | 11 | 1220 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 150 | Gdańsk | WYS |  | 15 | 4 |  | A | I1 |  | Prąd fazowy I1 |  | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 180 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21883 | VNET | 186 | 1222 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 150 | VNET | 11 | 1222 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 150 | Gdańsk | WYS |  | 15 | 5 |  | A | I1 |  | Prąd fazowy I1 |  | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 180 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23503 | VNET | 186 | 1224 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 150 | VNET | 11 | 1224 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 150 | Gdańsk | WYS |  | 15 | 6 |  | A | I1 |  | Prąd fazowy I1 |  | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 180 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21884 | VNET | 186 | 1226 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 150 | VNET | 11 | 1226 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 150 | Gdańsk | WYS |  | 15 | 7 |  | A | I1 |  | Prąd fazowy I1 |  | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 180 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11067 | VNET | 186 | 1228 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 150 | VNET | 11 | 1228 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 150 | Gdańsk | WYS |  | 15 | 8 |  | A | I1 |  | Prąd fazowy I1 |  | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 180 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21885 | VNET | 186 | 1230 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 150 | VNET | 11 | 1230 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 150 | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  | A | I1 |  | Prąd fazowy I1 |  | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 180 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11068 | VNET | 186 | 1232 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 150 | VNET | 11 | 1232 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 150 | Gdańsk | WYS |  | 15 | 10 |  | A | I1 |  | Prąd fazowy I1 |  | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 180 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21886 | VNET | 186 | 1234 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 150 | VNET | 11 | 1234 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 150 | Gdańsk | WYS |  | 15 | 11 |  | A | I1 |  | Prąd fazowy I1 |  | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 180 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11069 | VNET | 186 | 1236 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 150 | VNET | 11 | 1236 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 150 | Gdańsk | WYS |  | 15 | 12 |  | A | I1 |  | Prąd fazowy I1 |  | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 180 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23506 | VNET | 186 | 1258 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 18 | VNET | 11 | 1258 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 18 | Gdańsk | WYS |  | 15 | PN1 |  | kV | U12 |  | Napięcie międzyfazowe U12 |  | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.8 | 0.2 | 0 | 1 | 16.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11074 | VNET | 186 | 1259 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 18 | VNET | 11 | 1259 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 18 | Gdańsk | WYS |  | 15 | PN1 |  | kV | U23 |  | Napięcie międzyfazowe U23 | Domyślny | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.8 | 0.2 | 0 | 1 | 16.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21894 | VNET | 186 | 1260 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 18 | VNET | 11 | 1260 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 18 | Gdańsk | WYS |  | 15 | PN1 |  | kV | U31 |  | Napięcie międzyfazowe U31 | Domyślny | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.8 | 0.2 | 0 | 1 | 16.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11073 | VNET | 186 | 1261 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 18 | VNET | 11 | 1261 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 18 | Gdańsk | WYS |  | 15 | PN1 |  | kV | U1 |  | Napięcie fazowe U1 | Domyślny | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 0.2 | 0 | 1 | 9.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21893 | VNET | 186 | 1262 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 18 | VNET | 11 | 1262 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 18 | Gdańsk | WYS |  | 15 | PN1 |  | kV | U2 |  | Napięcie fazowe U2 | Domyślny | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 0.2 | 0 | 1 | 9.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23505 | VNET | 186 | 1263 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 18 | VNET | 11 | 1263 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 18 | Gdańsk | WYS |  | 15 | PN1 |  | kV | U3 |  | Napięcie fazowe U3 | Domyślny | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 0.2 | 0 | 1 | 9.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21892 | VNET | 186 | 1264 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 18 | VNET | 11 | 1264 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 18 | Gdańsk | WYS |  | 15 | PN1 |  | kV | 3Uo |  | Napięcie 3Uo |  | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23504 | VNET | 186 | 1265 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 18 | VNET | 11 | 1265 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 18 | Gdańsk | WYS |  | 15 | T1 |  | kV | U12 |  | Napięcie międzyfazowe U12 |  | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.8 | 0.2 | 0 | 1 | 16.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11070 | VNET | 186 | 1274 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 28.8 | VNET | 11 | 1274 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 28.8 | Gdańsk | WYS |  | 15 | T1 |  | MW | P |  | Moc czynna P |  | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21888 | VNET | 186 | 1275 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 28.8 | VNET | 11 | 1275 | -1 | 0 | 0 | 3132.68 | 28.8 | Gdańsk | WYS |  | 15 | T1 |  | Mvar | Q |  | Moc bierna Q |  | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1276 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | VNET | 11 | 1276 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 5 |  | MW | P |  | Moc czynna P |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1277 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | VNET | 11 | 1277 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 5 |  | Mvar | Q |  | Moc bierna Q |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21883 | VNET | 186 | 1278 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | VNET | 11 | 1278 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gdańsk | WYS |  | 15 | 5 |  | A | I1 |  | Prąd fazowy I1 |  | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 180 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1279 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | VNET | 11 | 1279 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 5 |  | A | I2 |  | Prąd fazowy I2 |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1280 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | VNET | 11 | 1280 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 5 |  | A | I3 |  | Prąd fazowy I3 |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1281 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | VNET | 11 | 1281 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | MW | P |  | Moc czynna P |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1282 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | VNET | 11 | 1282 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | Mvar | Q |  | Moc bierna Q |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21885 | VNET | 186 | 1283 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | VNET | 11 | 1283 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  | A | I1 |  | Prąd fazowy I1 |  | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 180 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1284 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | VNET | 11 | 1284 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | A | I2 |  | Prąd fazowy I2 |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1285 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | VNET | 11 | 1285 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | A | I3 |  | Prąd fazowy I3 |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1286 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | VNET | 11 | 1286 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | MW | P |  | Moc czynna P |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1287 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | VNET | 11 | 1287 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | Mvar | Q |  | Moc bierna Q |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21882 | VNET | 186 | 1288 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | VNET | 11 | 1288 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gdańsk | WYS |  | 15 | 3 |  | A | I1 |  | Prąd fazowy I1 |  | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 180 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1289 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | VNET | 11 | 1289 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | A | I2 |  | Prąd fazowy I2 |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1290 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | VNET | 11 | 1290 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | A | I3 |  | Prąd fazowy I3 |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1291 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | VNET | 11 | 1291 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 7 |  | MW | P |  | Moc czynna P |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1292 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | VNET | 11 | 1292 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 7 |  | Mvar | Q |  | Moc bierna Q |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21884 | VNET | 186 | 1293 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | VNET | 11 | 1293 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gdańsk | WYS |  | 15 | 7 |  | A | I1 |  | Prąd fazowy I1 |  | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 180 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1294 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | VNET | 11 | 1294 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 7 |  | A | I2 |  | Prąd fazowy I2 |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1295 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | VNET | 11 | 1295 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 7 |  | A | I3 |  | Prąd fazowy I3 |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1296 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | VNET | 11 | 1296 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 4 |  | MW | P |  | Moc czynna P |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1297 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | VNET | 11 | 1297 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 4 |  | Mvar | Q |  | Moc bierna Q |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11066 | VNET | 186 | 1298 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | VNET | 11 | 1298 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gdańsk | WYS |  | 15 | 4 |  | A | I1 |  | Prąd fazowy I1 |  | 3 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 180 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1299 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | VNET | 11 | 1299 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 4 |  | A | I2 |  | Prąd fazowy I2 |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1300 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | VNET | 11 | 1300 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 4 |  | A | I3 |  | Prąd fazowy I3 |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1301 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | VNET | 11 | 1301 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | A | I1 |  | Prąd fazowy I1 |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1302 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | VNET | 11 | 1302 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | A | I2 |  | Prąd fazowy I2 |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1303 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | VNET | 11 | 1303 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | A | I3 |  | Prąd fazowy I3 |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1304 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | VNET | 11 | 1304 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | A | 3Io |  | Prąd 3Io |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1305 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | VNET | 11 | 1305 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | MW | P |  | Moc czynna P |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1306 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | VNET | 11 | 1306 | -1 | 0 | 0 | 10 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | Mvar | Q |  | Moc bierna Q |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1307 | -1 | 0 | 0 | 100 | 1 | VNET | 11 | 1307 | -1 | 0 | 0 | 100 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | kV | U1 |  | Napięcie fazowe U1 |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1308 | -1 | 0 | 0 | 100 | 1 | VNET | 11 | 1308 | -1 | 0 | 0 | 100 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | kV | U2 |  | Napięcie fazowe U2 |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1309 | -1 | 0 | 0 | 100 | 1 | VNET | 11 | 1309 | -1 | 0 | 0 | 100 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | kV | U3 |  | Napięcie fazowe U3 |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1310 | -1 | 0 | 0 | 100 | 1 | VNET | 11 | 1310 | -1 | 0 | 0 | 100 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | kV | U12 |  | Napięcie międzyfazowe U12 |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1311 | -1 | 0 | 0 | 100 | 1 | VNET | 11 | 1311 | -1 | 0 | 0 | 100 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | kV | U23 |  | Napięcie międzyfazowe U23 |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 1312 | -1 | 0 | 0 | 100 | 1 | VNET | 11 | 1312 | -1 | 0 | 0 | 100 | 1 | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | kV | U31 |  | Napięcie międzyfazowe U31 |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653503 | Brak | [7 empty] | Brak | [7 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | TR1-2 |  | MW | dP |  | Bilans mocy czynnej dP |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653505 | Brak | [7 empty] | Brak | [7 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | TR1-2 |  | Mvar | dQ |  | Bilans mocy biernej dQ |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802245 | Brak | [7 empty] | Brak | [7 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | AGREGATY |  | kW | dP |  | ??? |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802247 | Brak | [7 empty] | Brak | [7 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | AGREGATY | (sek.1) | kW | P |  | ??? |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802249 | Brak | [7 empty] | Brak | [7 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | AGREGATY | (sek.2) | kW | P |  | ??? |  | 0 |  | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sygnaly
W3K2:W316800K53
ZKodId | [0] TypTelem. | [0] DNP3: Nr.Konc; (INNE): Telem.1 | [0] DNP3: Telem.Index1; (INNE): Telem.2 | [0] DNP3: Ster.Zal; (INNE): Telem.3 | [0] DNP3: Ster.zParam; (INNE): Telem.4 | [0] Negacja | [0] Stan kanału | [1] TypTelem. | [1] DNP3: Nr.Konc; (INNE): Telem.1 | [1] DNP3: Telem.Index1; (INNE): Telem.2 | [1] DNP3: Ster.Zal; (INNE): Telem.3 | [1] DNP3: Ster.zParam; (INNE): Telem.4 | [1] Negacja | [1] Stan kanału | Rejon | Stacja | Urządzenie | Napięcie | Kierunek | Nr pola | Osdw | Typ | Położenie | Opis | Typ Stan | Stan00 | Stan Zal. | Stan Wyl. | Stan11 | Ster. Zal. | Ster. Wyl. | Prio. | NazwaQ | Stan00dod | StanZaldod | StanWyldod | Stan11dod | Led | UdzialWLiscieOstrzegawczej | dziennikKwitowanie | dziennikSygnalDzwiekowy | dnp3sl_zdefiniowane | dnp3sl_nrKoncentratora | dnp3sl_dwubitowe | dnp3sl_negacja | dnp3sl_index1 | dnp3sl_index2 | typpola | typQ | szyna | nazwaPlans | nrODM | #b | #e
2835 | VNET | 186 | -1 | 1082/1083 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | -1 | 1082/1083 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1-AUT |  | DW | ZACZ |  | Sterowanie zaczepami | S | 1-(null) | 1-(null) | 1-(null) | 1-(null) | Sterowanie zaczepami - w górę | Sterowanie zaczepami - w dół | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2795 | VNET | 186 | -1 | 1084/1085 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | -1 | 1084/1085 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | SYG.CENT |  | DW | KASBZ |  | Kasowanie sygn.zabezp. | S | STAN 00 | KASBZ | KASBZ | STAN 11 | Sterowanie "Kasow.sygn.zab." | Domyślny | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15235 | VNET | 186 | -1 | 1086/1087 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | -1 | 1086/1087 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | OCH.OBIE |  | DW | KASOW |  | Centr.włamaniowa | S | STAN 00 | KASBZ |  | STAN 11 | Załącz system alarmowy | Wyłącz system alarmowy | 6 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452761 | VNET | 11 | 11 | -1 | 0 | 0 | ON | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  |  |  |  | OS |  |  | Transmisja ze stacją (k.1) | K |  | Niesprawna | Sprawna |  | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15236 | VNET | 186 | 4439/4440 | 1078/1079 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4439/4440 | 1078/1079 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | DW | W |  | Wyłącznik | K | STAN 00 | Załączony | Wyłączony | STAN 11 | Załącz | Wyłącz | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
15237 | VNET | 186 | 4441/4442 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4441/4442 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | GDA |  | DW | OS |  |  | S | STAN 00 | ZAMKN. | OTW. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
15238 | VNET | 186 | 4443/4444 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4443/4444 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | GDA |  | DW | UOS |  |  | S | STAN 00 | ZAMKN. | OTW. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2797 | VNET | 186 | 4445/4446 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4445/4446 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | DW | UPNT |  | Uziemnik punktu neutralnego TR | K | STAN 00 | Zamknięty | Otwarty | STAN 11 | Zamknij | Otwórz | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3066 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
22468 | VNET | 186 | 4447 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4447 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | Zan.nap.sterown.24V= | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11777 | VNET | 186 | 4448 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4448 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | Napięcie sterownicze podstawowe 220VDC | K | STAN00 | Zanik | Obecne | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11778 | VNET | 186 | 4449 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4449 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | Napięcie sterownicze rezerwowe 220VDC | K | STAN00 | Zanik | Obecne | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22465 | VNET | 186 | 4450 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4450 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | Zan.nap.380V w obw.napędów | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11771 | VNET | 186 | 4451 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4451 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | W - rozbrojenie napędu | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11769 | VNET | 186 | 4452 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4452 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | Zab.temp.TR - 1st. @1 | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22467 | VNET | 186 | 4453 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4453 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | Zab.temp.TR - 2st. @1 | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11779 | VNET | 186 | 4454 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4454 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | Zab.gazowo-przepływowe TR/DŁ - 1st @4 | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11780 | VNET | 186 | 4455 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4455 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | Zab.gazowo-przepływowe TR/DŁ - 2st @3 | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22466 | VNET | 186 | 4456 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4456 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | Zab.gazowo-przepływowe PZ @13 | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11768 | VNET | 186 | 4457 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4457 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | Zadz.zab.różnic. | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11774 | VNET | 186 | 4458 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4458 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | Pobudz.zab.nadprąd.I>> | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22469 | VNET | 186 | 4459 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4459 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | Zadz.zab.nadm.-zwł. I>T | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22471 | VNET | 186 | 4460 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4460 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | Pobudz.zab.przeciąż. Ip>T | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11770 | VNET | 186 | 4461 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4461 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | Zadz.zab.przeciąż. Ip>T | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11773 | VNET | 186 | 4462 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4462 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | Zan.nap.380V przeł.zacz. | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11772 | VNET | 186 | 4463 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4463 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | Zab.nadnapięciowe U>T | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22470 | VNET | 186 | 4464 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4464 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | Zab.nadnapięciowe U>>T | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11775 | VNET | 186 | 4465 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4465 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | W - obn.ciś.SF6 - 1st. | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11776 | VNET | 186 | 4466 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4466 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | W - obn.ciś.SF6 - 2st.(blok.ster) | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11781 | VNET | 186 | 4467 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4467 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | Wyłącznik - odst.ster.zdal. | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2833 | VNET | 186 | 4471 | 1080/1081 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4471 | 1080/1081 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1-AUT |  | DW | blARN |  | Automatyka ARN | S | STAN 00 | ZABLOK. | ODBLOK. | STAN 11 | Sterowanie odblok. autom. ARN | Sterowanie zablok. autom. ARN | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15262 | VNET | 186 | 4472 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4472 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1-AUT |  | DW | >ARN |  | Aut.ARN | K | STAN 00 | Dostawiona | Odstawiona | STAN 11 | Dostaw | Odstaw | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2834 | VNET | 186 | 4473 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4473 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1-AUT |  | DW | ZACZG |  | Zacz.górny | S | STAN 00 | TAK | NIE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15263 | VNET | 186 | 4474 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4474 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1-AUT |  | DW | ZACZD |  | Zacz.dolny | S | STAN 00 | TAK | NIE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11810 | VNET | 186 | 4475 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4475 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | Aut.ARN - blokada nadnap.regul. U> | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22496 | VNET | 186 | 4476 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4476 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | Aut.ARN - blokada podnap.regul. U< | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22497 | VNET | 186 | 4477 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4477 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | Aut.ARN - awaria regul.nap. | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11811 | VNET | 186 | 4478 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4478 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  | (URT) | Aut.ARN - regul.nap. | K | STAN00 | Niesprawny | Sprawny | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22459 | VNET | 186 | 4485 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4485 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | OCH.OBIE |  | OS |  |  | Otwarte drzwi | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63732 | VNET | 186 | 4486 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4486 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | OCH.OBIE |  | OS |  |  | Zan.nap.zasil.syst.alarm. | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11758 | VNET | 186 | 4487 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4487 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | SYG.CENT |  | OS |  |  | Aw - awaryjne wyłączenie w R110 | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22455 | VNET | 186 | 4488 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4488 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | SYG.CENT |  | OS |  |  | Al - alarm R110 | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11759 | VNET | 186 | 4489 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4489 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | SYG.CENT |  | OS |  |  | Up - zakłóc.w pracy urządzeń R110 | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22456 | VNET | 186 | 4490 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4490 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | SYG.CENT |  | OS |  |  | Aw - awaryjne wyłączenie w R15 | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11760 | VNET | 186 | 4491 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4491 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | SYG.CENT |  | OS |  |  | Al - alarm R15 | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22457 | VNET | 186 | 4492 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4492 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | SYG.CENT |  | OS |  |  | Up - zakłóc.w pracy urządzeń R15 | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11761 | VNET | 186 | 4493 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4493 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | SYG.CENT |  | OS |  |  | Al - alarm PW nN | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11764 | VNET | 186 | 4494 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4494 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | SYG.CENT |  | OS |  |  | Up - zakłóc.w pracy urządzeń stacji PW nN | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22458 | VNET | 186 | 4495 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4495 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | SYG.CENT |  | OS |  |  | Napięcie zasilania 230VAC syg.ogólnej | K | STAN00 | Zanik | Obecne | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11762 | VNET | 186 | 4496 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4496 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | SYG.CENT |  | OS |  |  | Obniżona temperatura w budynku | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63731 | VNET | 186 | 4498 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4498 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | OCH.OBIE |  | OS |  |  | Włamanie !!! | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11763 | VNET | 186 | 4499 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4499 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | SYG.CENT |  | OS |  |  | Odstaw.telesterowania | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22454 | VNET | 186 | 4500 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4500 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | SYG.CENT |  | OS |  |  | Zan.nap.sterown.24V= | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22460 | VNET | 186 | 4501 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4501 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | SYG.CENT |  | OS |  |  | Napięcie AwUp | K | STAN00 | Zanik | Obecne | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22451 | VNET | 186 | 4503 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4503 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | P.WŁ.400Vac |  | OS |  |  | Zan.nap.380/220V potrz.wł. | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11756 | VNET | 186 | 4504 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4504 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | P.WŁ.400Vac |  | OS |  |  | Ukł.pom.energii - nap.pom.100VAC | K | STAN00 | Zanik | Obecne | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22463 | VNET | 186 | 4506 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4506 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | P.WŁ.24Vdc |  | OS |  |  | Prostownik 1 - alarm | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22464 | VNET | 186 | 4507 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4507 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | P.WŁ.24Vdc |  | OS |  |  | Prostownik 2 - alarm | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11766 | VNET | 186 | 4510 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4510 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | P.WŁ.24Vdc |  | OS |  |  | Zwyżka nap.24VDC @1 | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22462 | VNET | 186 | 4511 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4511 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | P.WŁ.24Vdc |  | OS |  |  | Zan.(obn.)nap.24V= | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11767 | VNET | 186 | 4513 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4513 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | P.WŁ.24Vdc |  | OS |  |  | Zan.nap.sterown.24V= - R15k | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2827 | VNET | 186 | 4519/4520 | 1088/1089 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4519/4520 | 1088/1089 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | TR1 |  | DW | W |  | Wyłącznik | K | STAN 00 | Załączony | Wyłączony | STAN 11 | Załącz | Wyłącz | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2168 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2832 | VNET | 186 | 4521 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4521 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | TR1 |  | DW | WOZEK | P |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3071 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2831 | VNET | 186 | 4522 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4522 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | TR1 |  | DW | WOZEK | L |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3325 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2829 | VNET | 186 | 4523 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4523 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | TR1 |  | DW | UL |  |  | S | STAN 00 | ZAMKN. | OTW. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3324 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11807 | VNET | 186 | 4524 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4524 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | TR1 |  | OS |  |  | Pobudz.zab.nadprąd.I>> | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11805 | VNET | 186 | 4525 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4525 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | TR1 |  | OS |  |  | Zadz.zab.nadm.-zwł. I>T | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22492 | VNET | 186 | 4526 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4526 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | TR1 |  | OS |  |  | Zadz.zab.zwarciow.I>> | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11809 | VNET | 186 | 4527 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4527 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | TR1 |  | OS |  |  | Zadz.zab.przeciąż. Ip>T | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22493 | VNET | 186 | 4528 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4528 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | TR1 |  | OS |  |  | Zadz.zab.szyn I - ZS I | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22494 | VNET | 186 | 4529 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4529 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | TR1 |  | OS |  |  | Zadz.zab.szynII - ZSII | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22491 | VNET | 186 | 4530 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4530 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | TR1 |  | OS |  |  | Zadz.lok.rez.wyłączn. LRW | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11803 | VNET | 186 | 4531 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4531 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | TR1 |  | OS |  |  | Zan.nap.ster.220V=,uszk.zasil. | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11808 | VNET | 186 | 4532 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4532 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | TR1 |  | OS |  |  | Sterow.lok. lub telest. | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22495 | VNET | 186 | 4533 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4533 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | TR1 |  | OS |  |  | Zadz.zab.szyn- blokow.ZS | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11804 | VNET | 186 | 4534 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4534 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | TR1 |  | OS |  |  | W - rozbrojenie napędu | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2830 | VNET | 186 | 4535 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4535 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | TR1 |  | DW | >PO |  |  | S | STAN 00 | DOSTAW. | ODSTAW. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11806 | VNET | 186 | 4536 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4536 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | TR1 |  | OS |  |  | Zan.nap.sterown.ZS/RLW | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2837 | VNET | 186 | 4537 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4537 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | PN1 |  | DW | WOZEK | P |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2176 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11765 | VNET | 186 | 4539 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4539 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | SYG.R15 |  | OS |  |  | Doziem.w sieci 15kV s.1 | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22461 | VNET | 186 | 4540 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4540 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | SYG.R15 |  | OS |  |  | Napięcie na szynach 15kV s.1 | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11812 | VNET | 186 | 4541 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4541 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | PN1 |  | OS |  |  | Aut.SCO s.1 | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22498 | VNET | 186 | 4542 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4542 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | PN1 |  | OS |  |  | Zan.nap.ster.220V=,uszk.zasil. | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15265 | VNET | 186 | 4543/4544 | 1090/1091 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4543/4544 | 1090/1091 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | PN1 |  | DW | SCO |  | Aut.SCO | K | STAN00 | Odblokowana | Zablokowana | STAN11 | Odblokuj | Zablokuj | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2836 | VNET | 186 | 4545 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4545 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | PN1 |  | DW | >SCO |  | Aut.SCO | K | STAN 00 | Dostawiona | Odstawiona | STAN 11 | Dostaw | Odstaw | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2798 | VNET | 186 | 4547/4548 | 1092/1093 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4547/4548 | 1092/1093 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 3 |  | DW | W |  | Wyłącznik | K | STAN 00 | Załączony | Wyłączony | STAN 11 | Załącz | Wyłącz | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2812 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 4547 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4567 | -1 | 0 | 0 | ON | Kartuzy | KSN |  | 15 | 5 |  | OS |  | (megaMUZ2) | Ster.pola
| VNET | 186 | 4548 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4568 | -1 | 0 | 0 | ON | Kartuzy | KSN |  | 15 | 5 |  | OS |  |  | Napięcie sterownicze
15241 | VNET | 186 | 4549 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4549 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 3 |  | DW | WOZEK | P |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3197 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2800 | VNET | 186 | 4550 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4550 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 3 |  | DW | WOZEK | L |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3453 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2799 | VNET | 186 | 4551 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4551 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 3 |  | DW | UL |  |  | S | STAN 00 | ZAMKN. | OTW. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3454 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22474 | VNET | 186 | 4552 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4552 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 3 |  | OS |  |  | Zadz.zab.ziemnozw. Po>T | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22473 | VNET | 186 | 4553 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4553 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 3 |  | OS |  |  | Zadz.zab.zwarciow.I>> | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22472 | VNET | 186 | 4554 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4554 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 3 |  | OS |  |  | Zan.nap.ster.220V=,uszk.zasil. | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11782 | VNET | 186 | 4555 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4555 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 3 |  | OS |  |  | W - rozbrojenie napędu | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15240 | VNET | 186 | 4556 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4556 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 3 |  | DW | >SPZ |  | Aut.SPZ | K | STAN 00 | DOSTAW. | ODSTAW. | STAN 11 | Dostaw | Odstaw | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2801 | VNET | 186 | 4557/4558 | 1094/1095 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4557/4558 | 1094/1095 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 4 |  | DW | W |  | Wyłącznik | K | STAN 00 | Załączony | Wyłączony | STAN 11 | Załącz | Wyłącz | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2296 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2805 | VNET | 186 | 4559 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4559 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 4 |  | DW | WOZEK | P |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3193 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2804 | VNET | 186 | 4560 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4560 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 4 |  | DW | WOZEK | L |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3327 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2803 | VNET | 186 | 4561 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4561 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 4 |  | DW | UL |  |  | S | STAN 00 | ZAMKN. | OTW. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3326 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22476 | VNET | 186 | 4562 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4562 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 4 |  | OS |  |  | Zadz.zab.ziemnozw. Po>T | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11784 | VNET | 186 | 4563 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4563 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 4 |  | OS |  |  | Zadz.zab.zwarciow.I>> | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11783 | VNET | 186 | 4564 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4564 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 4 |  | OS |  |  | Zan.nap.ster.220V=,uszk.zasil. | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22475 | VNET | 186 | 4565 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4565 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 4 |  | OS |  |  | W - rozbrojenie napędu | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2806 | VNET | 186 | 4567/4568 | 1096/1097 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4567/4568 | 1096/1097 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 5 |  | DW | W |  | Wyłącznik | K | STAN 00 | Załączony | Wyłączony | STAN 11 | Załącz | Wyłącz | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2428 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 4567 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4567 | -1 | 0 | 0 | ON | Kartuzy | KSN |  | 15 | 5 |  | OS |  | (megaMUZ2) | Ster.pola | K | STAN00 | Niesprawny | Sprawny | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 4568 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4568 | -1 | 0 | 0 | ON | Kartuzy | KSN |  | 15 | 5 |  | OS |  |  | Napięcie sterownicze | K | STAN00 | Zanik | Obecne | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2809 | VNET | 186 | 4569 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4569 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 5 |  | DW | WOZEK | P |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3068 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15242 | VNET | 186 | 4570 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4570 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 5 |  | DW | WOZEK | L |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2053 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2808 | VNET | 186 | 4571 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4571 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 5 |  | DW | UL |  |  | S | STAN 00 | ZAMKN. | OTW. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2052 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22478 | VNET | 186 | 4572 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4572 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 5 |  | OS |  |  | Zadz.zab.ziemnozw. Po>T | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11786 | VNET | 186 | 4573 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4573 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 5 |  | OS |  |  | Zadz.zab.zwarciow.I>> | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11785 | VNET | 186 | 4574 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4574 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 5 |  | OS |  |  | Zan.nap.ster.220V=,uszk.zasil. | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22477 | VNET | 186 | 4575 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4575 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 5 |  | OS |  |  | W - rozbrojenie napędu | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15243 | VNET | 186 | 4577/4578 | 1098/1099 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4577/4578 | 1098/1099 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 6 |  | DW | W |  | Wyłącznik | K | STAN 00 | Załączony | Wyłączony | STAN 11 | Załącz | Wyłącz | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2424 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2811 | VNET | 186 | 4579 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4579 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 6 |  | DW | WOZEK | P |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3192 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15245 | VNET | 186 | 4580 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4580 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 6 |  | DW | WOZEK | L |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2178 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15244 | VNET | 186 | 4581 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4581 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 6 |  | DW | UL |  |  | S | STAN 00 | ZAMKN. | OTW. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2177 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22480 | VNET | 186 | 4582 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4582 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 6 |  | OS |  |  | Zadz.zab.ziemnozw. Po>T | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11788 | VNET | 186 | 4583 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4583 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 6 |  | OS |  |  | Zadz.zab.zwarciow.I>> | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11787 | VNET | 186 | 4584 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4584 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 6 |  | OS |  |  | Zan.nap.ster.220V=,uszk.zasil. | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22479 | VNET | 186 | 4585 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4585 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 6 |  | OS |  |  | W - rozbrojenie napędu | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15246 | VNET | 186 | 4587/4588 | 1100/1101 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4587/4588 | 1100/1101 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 7 |  | DW | W |  | Wyłącznik | K | STAN 00 | Załączony | Wyłączony | STAN 11 | Załącz | Wyłącz | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2556 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2814 | VNET | 186 | 4589 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4589 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 7 |  | DW | WOZEK | P |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3064 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15248 | VNET | 186 | 4590 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4590 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 7 |  | DW | WOZEK | L |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3972 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15247 | VNET | 186 | 4591 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4591 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 7 |  | DW | UL |  |  | S | STAN 00 | ZAMKN. | OTW. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3973 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22482 | VNET | 186 | 4592 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4592 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 7 |  | OS |  |  | Zadz.zab.ziemnozw. Po>T | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11790 | VNET | 186 | 4593 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4593 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 7 |  | OS |  |  | Zadz.zab.zwarciow.I>> | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11789 | VNET | 186 | 4594 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4594 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 7 |  | OS |  |  | Zan.nap.ster.220V=,uszk.zasil. | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22481 | VNET | 186 | 4595 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4595 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 7 |  | OS |  |  | W - rozbrojenie napędu | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2813 | VNET | 186 | 4596 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4596 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 7 |  | DW | >SPZ |  | Aut.SPZ | K | STAN 00 | DOSTAW. | ODSTAW. | STAN 11 | Dostaw | Odstaw | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15249 | VNET | 186 | 4599/4600 | 1102/1103 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4599/4600 | 1102/1103 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 8 |  | DW | W |  | Wyłącznik | K | STAN 00 | Załączony | Wyłączony | STAN 11 | Załącz | Wyłącz | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2552 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
15251 | VNET | 186 | 4601 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4601 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 8 |  | DW | WOZEK | P |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3065 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2816 | VNET | 186 | 4602 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4602 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 8 |  | DW | WOZEK | L |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3321 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15250 | VNET | 186 | 4603 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4603 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 8 |  | DW | UL |  |  | S | STAN 00 | ZAMKN. | OTW. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3320 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11792 | VNET | 186 | 4604 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4604 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 8 |  | OS |  |  | Zadz.zab.ziemnozw. Po>T | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22484 | VNET | 186 | 4605 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4605 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 8 |  | OS |  |  | Zadz.zab.zwarciow.I>> | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11791 | VNET | 186 | 4606 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4606 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 8 |  | OS |  |  | Zan.nap.ster.220V=,uszk.zasil. | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22483 | VNET | 186 | 4607 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4607 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 8 |  | OS |  |  | W - rozbrojenie napędu | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2817 | VNET | 186 | 4609/4610 | 1104/1105 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4609/4610 | 1104/1105 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  | DW | W |  | Wyłącznik | K | STAN 00 | Załączony | Wyłączony | STAN 11 | Załącz | Wyłącz | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 4609 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4609 | -1 | 0 | 0 | ON | Kartuzy | KSN |  | 15 | 9 |  | OS |  | (megaMUZ2) | Ster.pola | K | STAN00 | Niesprawny | Sprawny | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 4610 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4610 | -1 | 0 | 0 | ON | Kartuzy | KSN |  | 15 | 9 |  | OS |  |  | Napięcie sterownicze | K | STAN00 | Zanik | Obecne | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2819 | VNET | 186 | 4611 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4611 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  | DW | WOZEK | P |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15253 | VNET | 186 | 4612 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4612 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  | DW | WOZEK | L |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2818 | VNET | 186 | 4613 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4613 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  | DW | UL |  |  | S | STAN 00 | ZAMKN. | OTW. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11794 | VNET | 186 | 4614 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4614 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  | OS |  |  | Zadz.zab.ziemnozw. Po>T | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22486 | VNET | 186 | 4615 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4615 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  | OS |  |  | Zadz.zab.zwarciow.I>> | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22485 | VNET | 186 | 4616 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4616 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  | OS |  |  | Zan.nap.ster.220V=,uszk.zasil. | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11793 | VNET | 186 | 4617 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4617 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  | OS |  |  | W - rozbrojenie napędu | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15254 | VNET | 186 | 4619/4620 | 1106/1107 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4619/4620 | 1106/1107 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 10 |  | DW | W |  | Wyłącznik | K | STAN 00 | Załączony | Wyłączony | STAN 11 | Załącz | Wyłącz | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2936 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2821 | VNET | 186 | 4621 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4621 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 10 |  | DW | WOZEK | P |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3067 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15256 | VNET | 186 | 4622 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4622 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 10 |  | DW | WOZEK | L |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3709 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2820 | VNET | 186 | 4623 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4623 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 10 |  | DW | UL |  |  | S | STAN 00 | ZAMKN. | OTW. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3708 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11796 | VNET | 186 | 4624 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4624 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 10 |  | OS |  |  | Zadz.zab.ziemnozw. Po>T | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22488 | VNET | 186 | 4625 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4625 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 10 |  | OS |  |  | Zadz.zab.zwarciow.I>> | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22487 | VNET | 186 | 4626 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4626 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 10 |  | OS |  |  | Zan.nap.ster.220V=,uszk.zasil. | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11795 | VNET | 186 | 4627 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4627 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 10 |  | OS |  |  | W - rozbrojenie napędu | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15257 | VNET | 186 | 4631/4632 | 1108/1109 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4631/4632 | 1108/1109 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 11 |  | DW | W |  | Wyłącznik | K | STAN 00 | Załączony | Wyłączony | STAN 11 | Załącz | Wyłącz | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2680 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
15259 | VNET | 186 | 4633 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4633 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 11 |  | DW | WOZEK | P |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3195 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2823 | VNET | 186 | 4634 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4634 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 11 |  | DW | WOZEK | L |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3581 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15258 | VNET | 186 | 4635 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4635 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 11 |  | DW | UL |  |  | S | STAN 00 | ZAMKN. | OTW. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3580 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11798 | VNET | 186 | 4636 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4636 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 11 |  | OS |  |  | Zadz.zab.ziemnozw. Po>T | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22490 | VNET | 186 | 4637 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4637 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 11 |  | OS |  |  | Zadz.zab.zwarciow.I>> | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22489 | VNET | 186 | 4638 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4638 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 11 |  | OS |  |  | Zan.nap.ster.220V=,uszk.zasil. | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11797 | VNET | 186 | 4639 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4639 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 11 |  | OS |  |  | W - rozbrojenie napędu | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2824 | VNET | 186 | 4641/4642 | 1110/1111 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4641/4642 | 1110/1111 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 12 |  | DW | W |  | Wyłącznik | K | STAN 00 | Załączony | Wyłączony | STAN 11 | Załącz | Wyłącz | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2808 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2826 | VNET | 186 | 4643 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4643 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 12 |  | DW | WOZEK | P |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3070 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15261 | VNET | 186 | 4644 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4644 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 12 |  | DW | WOZEK | L |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3583 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2825 | VNET | 186 | 4645 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4645 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 12 |  | DW | UL |  |  | S | STAN 00 | ZAMKN. | OTW. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3582 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11802 | VNET | 186 | 4646 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4646 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 12 |  | OS |  |  | Zadz.zab.ziemnozw. Po>T | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11801 | VNET | 186 | 4647 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4647 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 12 |  | OS |  |  | Zadz.zab.zwarciow.I>> | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11799 | VNET | 186 | 4648 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4648 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 12 |  | OS |  |  | Zan.nap.ster.220V=,uszk.zasil. | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11800 | VNET | 186 | 4649 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4649 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 12 |  | OS |  |  | W - rozbrojenie napędu | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15267 | VNET | 186 | 4651/4652 | 1112/1113 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4651/4652 | 1112/1113 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | PW 1 |  | DW | W |  | Wyłącznik | K | STAN 00 | Załączony | Wyłączony | STAN 11 | Załącz | Wyłącz | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2940 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
15270 | VNET | 186 | 4653 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4653 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | PW 1 |  | DW | WOZEK | P |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3069 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2840 | VNET | 186 | 4654 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4654 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | PW 1 |  | DW | WOZEK | L |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3449 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2839 | VNET | 186 | 4655 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4655 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | PW 1 |  | DW | UL |  |  | S | STAN 00 | ZAMKN. | OTW. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3448 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15268 | VNET | 186 | 4656 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4656 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | PW 1 |  | DW | OD |  |  | S | STAN 00 | ZAMKN. | OTW. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22499 | VNET | 186 | 4657 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4657 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | PW 1 |  | OS |  |  | Zan.nap.ster.220V=,uszk.zasil. | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11814 | VNET | 186 | 4658 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4658 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | PW 1 |  | OS |  |  | Zakłócenie w tłumieniu | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22500 | VNET | 186 | 4659 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4659 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | PW 1 |  | OS |  |  | Zab.gazowo-przepływowe TR/DŁ - 1st | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11813 | VNET | 186 | 4660 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 4660 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | PW 1 |  | OS |  |  | W - rozbrojenie napędu | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15269 | VNET | 186 | 4661 | -1 | 0 | 1 | ON | VNET | 11 | 4661 | -1 | 0 | 1 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | PW 1 |  | DW | >PO |  |  | S | STAN 00 | DOSTAW. | ODSTAW. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11752 | VNET | 186 | 5447 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5447 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | P.WŁ.230Vac |  | OS |  |  | Obniżka nap.220V= <198V | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11753 | VNET | 186 | 5448 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5448 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | P.WŁ.230Vac |  | OS |  |  | Obniżka nap.220V= <230V | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11754 | VNET | 186 | 5449 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5449 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | P.WŁ.230Vac |  | OS |  |  | Wzrost nap.220V= >240V | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11755 | VNET | 186 | 5450 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5450 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | P.WŁ.230Vac |  | OS |  |  | Doziem. w obwodach 220V= | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22452 | VNET | 186 | 5451 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5451 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | P.WŁ.400Vac |  | OS |  |  | Alarm 1-Prost.220V= | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11757 | VNET | 186 | 5452 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5452 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | P.WŁ.400Vac |  | OS |  |  | Alarm 2-Prost.220V= | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22453 | VNET | 186 | 5453 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5453 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | P.WŁ.400Vac |  | OS |  |  | UPS - alarm | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452772 | VNET | 186 | 5489 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5489 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | Autentykacja |  | OS |  |  | Serwer czasu SNTP - transmisja z serwerem | K | STAN00 | Zerwana | Poprawna | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452770 | VNET | 186 | 5512 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5512 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | Autentykacja |  | OS |  |  | Zmiana konfiguracji koncentartora | K | STAN00 |  | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452764 | VNET | 186 | 5517 | 15072/15073 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5517 | 15072/15073 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | Autentykacja |  | OS |  |  | Kontrola dostępu PConfig, Syntech | K | STAN00 | Odblokowana | Zablokowana | STAN11 | Odblokuj | Zablokuj | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452762 | VNET | 186 | 5518 | 15070/15071 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5518 | 15070/15071 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | Autentykacja |  | OS |  |  | Kontrola dostępu FTP, TELNET | K | STAN00 | Odblokowana | Zablokowana | STAN11 | Odblokuj | Zablokuj | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452765 | VNET | 186 | 5529 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5529 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | Autentykacja |  | OS |  |  | Zalogowany: mikronika | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452766 | VNET | 186 | 5530 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5530 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | Autentykacja |  | OS |  |  | Zalogowany: syndis | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452767 | VNET | 186 | 5531 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5531 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | Autentykacja |  | OS |  |  | Zalogowany: administratorMS | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452768 | VNET | 186 | 5532 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5532 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | Autentykacja |  | OS |  |  | Zalogowany: serwis_mikronika | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452769 | VNET | 186 | 5533 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5533 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | Autentykacja |  | OS |  |  | Zalogowany: serwis_energa | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452771 | VNET | 186 | 5534 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5534 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  |  | Autentykacja |  | OS |  |  | Zalogowany: Administrator CDM | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5535 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5535 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | SO52 | 15 | 5 |  | OS |  | (megaMUZ2) | Ster.pola - transmisja z urządzeniem | K | STAN00 | Niesprawna | Sprawna | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5536 |  |  |  |  | VNET | 11 | 5536 |  |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 5 |  |  |  |  | rez
2806 | VNET | 186 | 5537/5538 | 1114/1115 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5537/5538 | 1114/1115 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 5 |  | DW | W |  | Wyłącznik | K | STAN 00 | Załączony | Wyłączony | STAN 11 | Załącz | Wyłącz | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2428 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2809 | VNET | 186 | 5539 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5539 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 5 |  | DW | WOZEK | P |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3068 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15242 | VNET | 186 | 5540 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5540 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 5 |  | DW | WOZEK | L |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2053 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2808 | VNET | 186 | 5541/5542 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5541/5542 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 5 |  | DW | UL |  |  | S | STAN 00 | ZAMKN. | OTW. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2052 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5543 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5543 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 5 |  | DW | >SPS_ |  | Aut.SPZ po SCO | K | STAN00 | Odstawiona | Dostawiona | STAN11 | Odstaw | Dostaw | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5544 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5544 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 5 |  | DW | SCO_ |  | Aut.SCO | K | STAN00 | Zablokowana | Odblokowana | STAN11 | Zablokuj | Odblokuj | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5545 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5545 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 5 |  | OS |  |  | Zab.nadpr. I>T | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5546 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5546 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 5 |  | OS |  |  | Zab.nadpr. I>>T | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5547 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5547 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 5 |  | OS |  |  | Zab.nadpr. - zał.na zwar. | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5548 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5548 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 5 |  | OS |  |  | Zab.ziemn. Po>T | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5549 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5549 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 5 |  | OS |  |  | Aut.SCO - 1st. | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5550 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5550 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 5 |  | OS |  |  | Aut.SCO - 2st. | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5551 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5551 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 5 |  | OS |  |  | Aut.SPZ po SCO | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5552 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5552 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 5 |  | OS |  |  | Wyłączenie z przycisku awaryjnego | K | STAN00 |  |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5553 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5553 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 5 |  | OS |  |  | ZS - blokada | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5554 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5554 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 5 |  | OS |  |  | LRW - pobudz. | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5555 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5555 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 5 |  | OS |  |  | W - brak ciągł.obw.wyłącz.OW1 | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5556 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5556 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 5 |  | OS |  |  | W - brak ciągł.obw.wyłącz.OW2 | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5557 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5557 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 5 |  | OS |  |  | W - brak ciągł.obw.załącz.OZ | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5558 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5558 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 5 |  | OS |  |  | W - rozbrojenie napędu | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5559 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5559 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 5 |  | OS |  |  | Napięcie sygnalizacyjne | K | STAN00 | Zanik | Obecne | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5560 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5560 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 5 |  | OS |  |  | Ster.pola - obw.pomiar. | K | STAN00 | Niesprawne | Sprawne | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5561 |  |  |  |  | VNET | 11 | 5561 |  |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 5 |  |  |  |  | rez
| VNET | 186 | 5562 |  |  |  |  | VNET | 11 | 5562 |  |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 5 |  |  |  |  | rez
| VNET | 186 | 5563 |  |  |  |  | VNET | 11 | 5563 |  |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 5 |  |  |  |  | rez
| VNET | 186 | 5564 |  |  |  |  | VNET | 11 | 5564 |  |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 5 |  |  |  |  | rez
| VNET | 186 | 5565 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5565 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 5 |  | OS |  |  | Telesterowanie pola | K | STAN00 | Odstawione | Dostawione | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5566 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5566 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 5 |  | OS |  |  | Aw - awaryjne wyłączenie przez ster.pola | K | STAN00 |  |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5567 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5567 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 5 |  | OS |  |  | Up - zakłócenie w pracy ster.pola | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5568 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5568 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 5 |  | OS |  |  | Al - alarm ster.pola | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5569 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5569 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 5 |  | OS |  |  | Ster.pola - test synchronizacji | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5570 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5570 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | SO52 | 15 | 9 |  | OS |  | (megaMUZ2) | Ster.pola - transmisja z urządzeniem | K | STAN00 | Niesprawna | Sprawna | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5571 |  |  |  |  | VNET | 11 | 5571 |  |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  |  |  |  | rez
2817 | VNET | 186 | 5572/5573 | 1116/1117 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5572/5573 | 1116/1117 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  | DW | W |  | Wyłącznik | K | STAN 00 | Załączony | Wyłączony | STAN 11 | Załącz | Wyłącz | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2819 | VNET | 186 | 5574 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5574 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  | DW | WOZEK | P |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15253 | VNET | 186 | 5575 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5575 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  | DW | WOZEK | L |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2818 | VNET | 186 | 5576/5577 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5576/5577 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  | DW | UL |  |  | S | STAN 00 | ZAMKN. | OTW. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5578 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5578 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | DW | >SPS_ |  | Aut.SPZ po SCO | K | STAN00 | Odstawiona | Dostawiona | STAN11 | Odstaw | Dostaw | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5579 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5579 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | DW | SCO_ |  | Aut.SCO | K | STAN00 | Zablokowana | Odblokowana | STAN11 | Zablokuj | Odblokuj | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5580 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5580 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Zab.nadpr. I>T | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5581 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5581 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Zab.nadpr. I>>T | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5582 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5582 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Zab.nadpr. - zał.na zwar. | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5583 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5583 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Zab.ziemn. Po>T | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5584 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5584 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Aut.SCO - 1st. | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5585 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5585 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Aut.SCO - 2st. | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5586 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5586 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Aut.SPZ po SCO | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5587 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5587 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Wyłączenie z przycisku awaryjnego | K | STAN00 |  |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5588 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5588 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | ZS - blokada | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5589 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5589 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | LRW - pobudz. | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5590 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5590 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | W - brak ciągł.obw.wyłącz.OW1 | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5591 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5591 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | W - brak ciągł.obw.wyłącz.OW2 | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5592 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5592 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | W - brak ciągł.obw.załącz.OZ | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5593 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5593 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | W - rozbrojenie napędu | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5594 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5594 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Napięcie sygnalizacyjne | K | STAN00 | Zanik | Obecne | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5595 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5595 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Ster.pola - obw.pomiar. | K | STAN00 | Niesprawne | Sprawne | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5596 |  |  |  |  | VNET | 11 | 5596 |  |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  |  |  |  | rez
| VNET | 186 | 5597 |  |  |  |  | VNET | 11 | 5597 |  |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  |  |  |  | rez
| VNET | 186 | 5598 |  |  |  |  | VNET | 11 | 5598 |  |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  |  |  |  | rez
| VNET | 186 | 5599 |  |  |  |  | VNET | 11 | 5599 |  |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  |  |  |  | rez
| VNET | 186 | 5600 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5600 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Telesterowanie pola | K | STAN00 | Odstawione | Dostawione | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5601 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5601 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Aw - awaryjne wyłączenie przez ster.pola | K | STAN00 |  |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5602 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5602 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Up - zakłócenie w pracy ster.pola | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5603 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5603 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Al - alarm ster.pola | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5604 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5604 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Ster.pola - test synchronizacji | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5605 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5605 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | SO52 | 15 | 3 |  | OS |  | (megaMUZ2) | Ster.pola - transmisja z urządzeniem | K | STAN00 | Niesprawna | Sprawna | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5606 |  |  |  |  | VNET | 11 | 5606 |  |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 3 |  |  |  |  | rez
2817 | VNET | 186 | 5607/5608 | 1118/1119 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5607/5608 | 1118/1119 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 3 |  | DW | W |  | Wyłącznik | K | STAN 00 | Załączony | Wyłączony | STAN 11 | Załącz | Wyłącz | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2819 | VNET | 186 | 5609 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5609 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 3 |  | DW | WOZEK | P |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15253 | VNET | 186 | 5660 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5660 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 3 |  | DW | WOZEK | L |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2818 | VNET | 186 | 5661/5662 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5661/5662 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 3 |  | DW | UL |  |  | S | STAN 00 | ZAMKN. | OTW. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5663 | 1120/1121 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5663 | 1120/1121 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | DW | >SPZ_ |  | Aut.SPZ | K | STAN00 | Zablokowana | Odblokowana | STAN11 | Zablokuj | Odblokuj | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5664 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5664 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | DW | >SPS_ |  | Aut.SPZ po SCO | K | STAN00 | Odstawiona | Dostawiona | STAN11 | Odstaw | Dostaw | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5665 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5665 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | DW | SCO_ |  | Aut.SCO | K | STAN00 | Zablokowana | Odblokowana | STAN11 | Zablokuj | Odblokuj | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5666 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5666 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | OS |  |  | Zab.nadpr. I>T | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5667 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5667 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | OS |  |  | Zab.nadpr. I>>T | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5668 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5668 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | OS |  |  | Zab.nadpr. - zał.na zwar. | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5669 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5669 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | OS |  |  | Zab.ziemn. Po>T | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5670 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5670 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | DW | >SPZ_ |  | Aut.SPZ | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5671 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5671 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | OS |  |  | Aut.SCO - 1st. | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5672 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5672 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | OS |  |  | Aut.SCO - 2st. | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5673 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5673 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | OS |  |  | Aut.SPZ po SCO | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5674 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5674 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | OS |  |  | Wyłączenie z przycisku awaryjnego | K | STAN00 |  |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5675 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5675 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | OS |  |  | ZS - blokada | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5676 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5676 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | OS |  |  | LRW - pobudz. | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5677 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5677 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | OS |  |  | W - brak ciągł.obw.wyłącz.OW1 | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5678 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5678 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | OS |  |  | W - brak ciągł.obw.wyłącz.OW2 | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5679 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5679 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | OS |  |  | W - brak ciągł.obw.załącz.OZ | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5680 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5680 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | OS |  |  | W - rozbrojenie napędu | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5681 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5681 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | OS |  |  | Napięcie sygnalizacyjne | K | STAN00 | Zanik | Obecne | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5682 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5682 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | OS |  |  | Ster.pola - obw.pomiar. | K | STAN00 | Niesprawne | Sprawne | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5683 |  |  |  |  | VNET | 11 | 5683 |  |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 3 |  |  |  |  | rez
| VNET | 186 | 5684 |  |  |  |  | VNET | 11 | 5684 |  |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 3 |  |  |  |  | rez
| VNET | 186 | 5685 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5685 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | OS |  |  | Telesterowanie pola | K | STAN00 | Odstawione | Dostawione | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5686 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5686 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | OS |  |  | Aw - awaryjne wyłączenie przez ster.pola | K | STAN00 |  |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5687 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5687 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | OS |  |  | Up - zakłócenie w pracy ster.pola | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5688 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5688 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | OS |  |  | Al - alarm ster.pola | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5689 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5689 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 3 |  | OS |  |  | Ster.pola - test synchronizacji | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5690 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5690 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | SO52 | 15 | 7 |  | OS |  | (megaMUZ2) | Ster.pola - transmisja z urządzeniem | K | STAN00 | Niesprawna | Sprawna | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5691 |  |  |  |  | VNET | 11 | 5691 |  |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 7 |  |  |  |  | rez
15246 | VNET | 186 | 5692/5693 | 1122/1123 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5692/5693 | 1122/1123 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 7 |  | DW | W |  | Wyłącznik | K | STAN 00 | Załączony | Wyłączony | STAN 11 | Załącz | Wyłącz | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2428 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2814 | VNET | 186 | 5694 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5694 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 7 |  | DW | WOZEK | P |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3068 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15248 | VNET | 186 | 5695 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5695 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 7 |  | DW | WOZEK | L |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2053 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15247 | VNET | 186 | 5696/5697 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5696/5697 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 7 |  | DW | UL |  |  | S | STAN 00 | ZAMKN. | OTW. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2052 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5698 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5698 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 7 |  | DW | >SPS_ |  | Aut.SPZ po SCO | K | STAN00 | Odstawiona | Dostawiona | STAN11 | Odstaw | Dostaw | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5699 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5699 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 7 |  | DW | SCO_ |  | Aut.SCO | K | STAN00 | Zablokowana | Odblokowana | STAN11 | Zablokuj | Odblokuj | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5700 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5700 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 7 |  | OS |  |  | Zab.nadpr. I>T | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5701 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5701 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 7 |  | OS |  |  | Zab.nadpr. I>>T | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5702 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5702 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 7 |  | OS |  |  | Zab.nadpr. - zał.na zwar. | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5703 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5703 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 7 |  | OS |  |  | Zab.ziemn. Po>T | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5704 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5704 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 7 |  | OS |  |  | Aut.SCO - 1st. | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5705 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5705 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 7 |  | OS |  |  | Aut.SCO - 2st. | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5706 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5706 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 7 |  | OS |  |  | Aut.SPZ po SCO | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5707 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5707 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 7 |  | OS |  |  | Wyłączenie z przycisku awaryjnego | K | STAN00 |  |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5708 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5708 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 7 |  | OS |  |  | ZS - blokada | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5709 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5709 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 7 |  | OS |  |  | LRW - pobudz. | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5710 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5710 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 7 |  | OS |  |  | W - brak ciągł.obw.wyłącz.OW1 | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5711 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5711 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 7 |  | OS |  |  | W - brak ciągł.obw.wyłącz.OW2 | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5712 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5712 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 7 |  | OS |  |  | W - brak ciągł.obw.załącz.OZ | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5713 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5713 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 7 |  | OS |  |  | W - rozbrojenie napędu | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5714 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5714 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 7 |  | OS |  |  | Napięcie sygnalizacyjne | K | STAN00 | Zanik | Obecne | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5715 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5715 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 7 |  | OS |  |  | Ster.pola - obw.pomiar. | K | STAN00 | Niesprawne | Sprawne | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5716 |  |  |  |  | VNET | 11 | 5716 |  |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 7 |  |  |  |  | rez
| VNET | 186 | 5717 |  |  |  |  | VNET | 11 | 5717 |  |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 7 |  |  |  |  | rez
| VNET | 186 | 5718 |  |  |  |  | VNET | 11 | 5718 |  |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 7 |  |  |  |  | rez
| VNET | 186 | 5719 |  |  |  |  | VNET | 11 | 5719 |  |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 7 |  |  |  |  | rez
| VNET | 186 | 5720 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5720 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 7 |  | OS |  |  | Telesterowanie pola | K | STAN00 | Odstawione | Dostawione | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5721 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5721 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 7 |  | OS |  |  | Aw - awaryjne wyłączenie przez ster.pola | K | STAN00 |  |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5722 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5722 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 7 |  | OS |  |  | Up - zakłócenie w pracy ster.pola | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5723 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5723 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 7 |  | OS |  |  | Al - alarm ster.pola | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5724 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5724 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 7 |  | OS |  |  | Ster.pola - test synchronizacji | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5725 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5725 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | SO52 | 15 | 4 |  | OS |  | (megaMUZ2) | Ster.pola - transmisja z urządzeniem | K | STAN00 | Niesprawna | Sprawna | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5726 |  |  |  |  | VNET | 11 | 5726 |  |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 4 |  |  |  |  | rez
2801 | VNET | 186 | 5727/5728 | 1124/1125 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5727/5728 | 1124/1125 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 4 |  | DW | W |  | Wyłącznik | K | STAN 00 | Załączony | Wyłączony | STAN 11 | Załącz | Wyłącz | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2428 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2805 | VNET | 186 | 5729 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5729 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 4 |  | DW | WOZEK | P |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3068 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2804 | VNET | 186 | 5730 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5730 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 4 |  | DW | WOZEK | L |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2053 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2803 | VNET | 186 | 5731/5732 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5731/5732 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 4 |  | DW | UL |  |  | S | STAN 00 | ZAMKN. | OTW. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2052 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5733 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5733 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 4 |  | DW | >SPS_ |  | Aut.SPZ po SCO | K | STAN00 | Odstawiona | Dostawiona | STAN11 | Odstaw | Dostaw | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5734 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5734 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 4 |  | DW | SCO_ |  | Aut.SCO | K | STAN00 | Zablokowana | Odblokowana | STAN11 | Zablokuj | Odblokuj | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5735 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5735 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 4 |  | OS |  |  | Zab.nadpr. I>T | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5736 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5736 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 4 |  | OS |  |  | Zab.nadpr. I>>T | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5737 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5737 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 4 |  | OS |  |  | Zab.nadpr. - zał.na zwar. | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5738 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5738 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 4 |  | OS |  |  | Zab.ziemn. Po>T | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5739 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5739 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 4 |  | OS |  |  | Aut.SCO - 1st. | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5740 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5740 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 4 |  | OS |  |  | Aut.SCO - 2st. | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5741 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5741 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 4 |  | OS |  |  | Aut.SPZ po SCO | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5742 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5742 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 4 |  | OS |  |  | Wyłączenie z przycisku awaryjnego | K | STAN00 |  |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5743 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5743 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 4 |  | OS |  |  | ZS - blokada | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5744 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5744 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 4 |  | OS |  |  | LRW - pobudz. | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5745 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5745 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 4 |  | OS |  |  | W - brak ciągł.obw.wyłącz.OW1 | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5746 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5746 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 4 |  | OS |  |  | W - brak ciągł.obw.wyłącz.OW2 | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5747 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5747 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 4 |  | OS |  |  | W - brak ciągł.obw.załącz.OZ | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5748 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5748 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 4 |  | OS |  |  | W - rozbrojenie napędu | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5749 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5749 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 4 |  | OS |  |  | Napięcie sygnalizacyjne | K | STAN00 | Zanik | Obecne | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5750 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5750 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 4 |  | OS |  |  | Ster.pola - obw.pomiar. | K | STAN00 | Niesprawne | Sprawne | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5751 |  |  |  |  | VNET | 11 | 5751 |  |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 4 |  |  |  |  | rez
| VNET | 186 | 5752 |  |  |  |  | VNET | 11 | 5752 |  |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 4 |  |  |  |  | rez
| VNET | 186 | 5753 |  |  |  |  | VNET | 11 | 5753 |  |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 4 |  |  |  |  | rez
| VNET | 186 | 5754 |  |  |  |  | VNET | 11 | 5754 |  |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 4 |  |  |  |  | rez
| VNET | 186 | 5755 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5755 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 4 |  | OS |  |  | Telesterowanie pola | K | STAN00 | Odstawione | Dostawione | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5756 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5756 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 4 |  | OS |  |  | Aw - awaryjne wyłączenie przez ster.pola | K | STAN00 |  |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5757 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5757 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 4 |  | OS |  |  | Up - zakłócenie w pracy ster.pola | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5758 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5758 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 4 |  | OS |  |  | Al - alarm ster.pola | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5759 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5759 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 4 |  | OS |  |  | Ster.pola - test synchronizacji | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5760 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5760 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | SO52 | 15 | 9 |  | OS |  | (megaMUZ2) | Ster.pola - transmisja z urządzeniem | K | STAN00 | Niesprawna | Sprawna | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5761 |  |  |  |  | VNET | 11 | 5761 |  |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  |  |  |  | rez
2817 | VNET | 186 | 5762/5763 | 1126/1127 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5762/5763 | 1126/1127 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  | DW | W |  | Wyłącznik | K | STAN 00 | Załączony | Wyłączony | STAN 11 | Załącz | Wyłącz | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2819 | VNET | 186 | 5764 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5764 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  | DW | WOZEK | P |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15253 | VNET | 186 | 5765 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5765 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  | DW | WOZEK | L |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2818 | VNET | 186 | 5766/6767 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5766/6767 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  | DW | UL |  |  | S | STAN 00 | ZAMKN. | OTW. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5768 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5768 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | DW | >SPS_ |  | Aut.SPZ po SCO | K | STAN00 | Odstawiona | Dostawiona | STAN11 | Odstaw | Dostaw | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5769 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5769 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | DW | SCO_ |  | Aut.SCO | K | STAN00 | Zablokowana | Odblokowana | STAN11 | Zablokuj | Odblokuj | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5770 |  |  |  | ON | VNET | 14 | 5770 |  |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  |  |  |  | Rezerwa
| VNET | 186 | 5771 | 11128/-1 | 0 | 0 | ON | VNET | 14 | 5771 | 11128/-1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | DW | >BLWUm |  | Blok.zał.wył.od nap.zwrotnego na linii | K | STAN00 | Dostawiona | Odstawiona | STAN11 | Odstaw | Odstaw | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5772 |  | 0 | 0 | ON | VNET | 14 | 5772 |  | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Blok.ster.od napięcia na kablu | K | STAN00 |  |  | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5773 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5773 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Zab.nadpr. I>T | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5774 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5774 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Zab.nadpr. I>>T | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5775 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5775 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Zab.nadpr. - zał.na zwar. | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5776 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5776 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Zab.ziemn. Po>T | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5777 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 14 | 5777 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  |  |  |  | Rezerwa
| VNET | 186 | 5778 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 14 | 5778 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Zab.podnapięciowe U<T | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5779 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 14 | 5779 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Zab.nadnapięciowe U>T | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5780 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 14 | 5780 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Zab.częstotliwościowe df/dt>T | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5781 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 14 | 5781 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Zab.częstotliwościowe ∆f/∆t>T | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5782 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 14 | 5782 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Zab.częstotliwościowe f<T | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5783 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 14 | 5783 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Zab.częstotliwościowe f>T | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5784 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 14 | 5784 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Wyłączenie przez zab. TR/SP | K | STAN00 |  |  | STAN11 | Domyślny | Domyślny | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5785 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5785 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Aut.SCO - 1st. | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5786 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5786 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Aut.SCO - 2st. | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5787 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5787 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Aut.SPZ po SCO | K | STAN00 | Zadziałanie |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5788 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5788 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Wyłączenie z przycisku awaryjnego | K | STAN00 |  |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5789 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5789 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | ZS - blokada | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5790 | -1 |  |  | ON | VNET | 14 | 5790 | -1 |  |  | ON | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  |  |  |  | Rezerwa
| VNET | 186 | 5791 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5791 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | LRW - pobudz. | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5792 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5792 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | W - brak ciągł.obw.wyłącz.OW1 | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5793 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5793 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | W - brak ciągł.obw.wyłącz.OW2 | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5794 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5794 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | W - brak ciągł.obw.załącz.OZ | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5795 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5795 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | W - rozbrojenie napędu | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5796 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5796 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Napięcie sygnalizacyjne | K | STAN00 | Zanik | Obecne | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5797 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5797 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Ster.pola - obw.pomiar. | K | STAN00 | Niesprawne | Sprawne | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5798 | -1 |  |  |  | VNET | 11 | 5798 | -1 |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  |  |  |  | rez
| VNET | 186 | 5799 | -1 |  |  |  | VNET | 11 | 5799 | -1 |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  |  |  |  | rez
| VNET | 186 | 5800 | -1 |  |  |  | VNET | 11 | 5800 | -1 |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  |  |  |  | rez
| VNET | 186 | 5801 | -1 |  |  |  | VNET | 11 | 5801 | -1 |  |  |  | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  |  |  |  | rez
| VNET | 186 | 5802 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5802 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Telesterowanie pola | K | STAN00 | Odstawione | Dostawione | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5803 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5803 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Aw - awaryjne wyłączenie przez ster.pola | K | STAN00 |  |  | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5804 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5804 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Up - zakłócenie w pracy ster.pola | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5805 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5805 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Al - alarm ster.pola | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VNET | 186 | 5806 | -1 | 0 | 0 | ON | VNET | 11 | 5806 | -1 | 0 | 0 | ON | Gdańsk | WYS | megaMUZ2 | 15 | 9 |  | OS |  |  | Ster.pola - test synchronizacji | K | STAN00 | Sygnał | Koniec | STAN11 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2807 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 5 |  | DW | IL |  |  | S | STAN 00 | ZAL. | WYL. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12795 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 5 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: R | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23295 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 5 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: L | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23294 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 5 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: Z | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15252 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  | DW | IL |  |  | S | STAN 00 | ZAL. | WYL. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23300 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: Z | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12801 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: R | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23301 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 9 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: L | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2838 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | PW 1 |  | DW | IL |  |  | S | STAN 00 | ZAL. | WYL. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2822 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 11 |  | DW | IL |  |  | S | STAN 00 | ZAL. | WYL. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2802 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 4 |  | DW | IL |  |  | S | STAN 00 | ZAL. | WYL. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2796 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | DW | IL |  |  | S | STAN 00 | ZAL. | WYL. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12779 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  |  | P.WŁ.230Vac |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: Z | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2828 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | TR1 |  | DW | IL |  |  | S | STAN 00 | ZAL. | WYL. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12782 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  |  | SYG.CENT |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: O 1 | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12811 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | PW 1 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: B | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12788 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: P | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15264 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | PN1 |  | DW | IL |  |  | S | STAN 00 | ZAL. | WYL. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12805 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | TR1 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: Z | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12789 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: B | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12794 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 4 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: R | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12783 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  |  | SYG.R15 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: O | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12784 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  |  | P.WŁ.24Vdc |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: Z | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12790 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: T | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23297 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 7 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: Z | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23298 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 7 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: L | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2810 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 6 |  | DW | IL |  |  | S | STAN 00 | ZAL. | WYL. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2812 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 7 |  | DW | IL |  |  | S | STAN 00 | ZAL. | WYL. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2815 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 8 |  | DW | IL |  |  | S | STAN 00 | ZAL. | WYL. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23290 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  |  | P.WŁ.24Vdc |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: P | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12798 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 7 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: R | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12808 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | PN1 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: Z | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12796 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 6 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: Z | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12797 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 6 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: L | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23286 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  |  | SYG.CENT |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: I 1 | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15266 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | PN1 |  | DW | WOZEK | L |  | S | STAN 00 | PRACA | PROBA | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3455 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23285 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  |  | P.WŁ.400Vac |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: P | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12802 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 10 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: Z | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12803 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 10 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: L | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12809 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | PW 1 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: Z | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12807 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | TR1 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: P | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12780 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  |  | P.WŁ.400Vac |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: Z 1 | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12781 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  |  | SYG.CENT |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: I 2 | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12793 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 3 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: L | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15260 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 12 |  | DW | IL |  |  | S | STAN 00 | ZAL. | WYL. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23287 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  |  | SYG.CENT |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: I 3 | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23288 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  |  | SYG.CENT |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: O 2 | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23289 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  |  | SYG.R15 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: D | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12810 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | PW 1 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: R | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12799 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 8 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: Z | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12800 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 8 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: L | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23293 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 4 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: L | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15239 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 3 |  | DW | IL |  |  | S | STAN 00 | ZAL. | WYL. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15255 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 10 |  | DW | IL |  |  | S | STAN 00 | ZAL. | WYL. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12804 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 12 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: R | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23299 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 8 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: R | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23553 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 11 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: L | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12791 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: L | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12792 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 3 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: Z | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12785 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: Z | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12786 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: R | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12806 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | TR1 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: O | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12787 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: O | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28675 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  |  | Telemech |  | OS |  |  | Transmisja ze stacją (kanał 0) | K |  | Niesprawna | Sprawna |  | Domyślny | Domyślny | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23284 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  |  | P.WŁ.400Vac |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: Z | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12812 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | PW 1 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: T | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23291 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 3 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: R | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23292 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 4 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: Z | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23283 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  |  | P.WŁ.230Vac |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: D | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23309 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | TR1 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: B | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23310 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | PN1 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: I | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23305 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 12 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: Z | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23302 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 10 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: R | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23303 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 11 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: Z | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23304 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 11 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: R | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23552 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  |  | SYG.CENT |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: Z | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23296 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 6 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: R | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23306 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | 12 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: L | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23307 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | TR1 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: R | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23308 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 15 | TR1 |  | OS |  |  | Zabezpieczenie: L | S | STAN 00 | AKTYWNE | NIEAKTYWNE | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27923 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 110 | TR1 |  | DW | ZNAP |  |  | S | STAN 00 | ZAŁ | WYŁ | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111779 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdynia | WYS |  | 15 | PN1 | (dupl) | DW | OS |  |  | K | Stan 00 | Zamknięty | Otwarty | Stan 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111790 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdynia | WYS |  | 15 | 1 | (dupl) | DW | W |  | Wyłącznik | K | Stan 00 | Załączony | Wyłączony | Stan 11 | Załącz | Wyłącz | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111789 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdynia | WYS |  | 15 | Pole | (4) | DW | UL |  |  | K | Stan 00 | Zamknięty | Otwarty | Stan 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111787 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdynia | WYS |  | 15 | Pole | (4) | DW | OL |  |  | K | Stan 00 | Zamknięty | Otwarty | Stan 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111792 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdynia | WYS |  | 15 | 1 | (dupl) | DW | OS |  |  | K | Stan 00 | Zamknięty | Otwarty | Stan 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111785 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdynia | WYS |  | 15 | Pole | (4) | DW | W |  | Wyłącznik | K | Stan 00 | Załączony | Wyłączony | Stan 11 | Załącz | Wyłącz | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111786 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdynia | WYS |  | 15 | Pole | (4) | DW | IL |  |  | K | Stan 00 | Zamknięty | Otwarty | Stan 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111788 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdynia | WYS |  | 15 | Pole | (4) | DW | OS |  |  | K | Stan 00 | Zamknięty | Otwarty | Stan 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111782 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdynia | WYS |  | 15 | Pole | (3) | DW | OL |  |  | K | Stan 00 | Zamknięty | Otwarty | Stan 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111791 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdynia | WYS |  | 15 | 1 | (dupl) | DW | IL |  |  | K | Stan 00 | Zamknięty | Otwarty | Stan 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111780 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdynia | WYS |  | 15 | Pole | (3) | DW | W |  | Wyłącznik | K | Stan 00 | Załączony | Wyłączony | Stan 11 | Załącz | Wyłącz | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111783 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdynia | WYS |  | 15 | Pole | (3) | DW | OS |  |  | K | Stan 00 | Zamknięty | Otwarty | Stan 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111784 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdynia | WYS |  | 15 | Pole | (3) | DW | UL |  |  | K | Stan 00 | Zamknięty | Otwarty | Stan 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111781 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdynia | WYS |  | 15 | Pole | (3) | DW | IL |  |  | K | Stan 00 | Zamknięty | Otwarty | Stan 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292274 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 110 | SOP |  | DW | UOS |  |  | S | STAN 00 | ZAMKN. | OTW. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
292273 | Brak | [6 empty] | Brak | [6 empty] | Gdańsk | WYS |  | 110 | SOP |  | DW | OS |  |  | S | STAN 00 | ZAMKN. | OTW. | STAN 11 | Domyślny | Domyślny | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 000 | 000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0