Nr EOŚ - ………… /2024

ZAKRES	205 / O / SOC / 2024

wymiany szafek oświetleniowych lub wyniesienie TO do SO w gm. Sochocin, wykonywanej w związku z realizacją przez ENERGA – OŚWIETLENIE SA eksploatacyjnej wymiany szafek w nw. miejscowościach. Prace wykonać zgodnie z wymaganiami EOŚ.

| L.p. | Usytuowanie inwestycji | Inwestycja (kablowa / napowietrzna) | Uwagi | 1-Faz słup | Zegar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | szt | szt |
| 1 | BIELE S7-1437 | napowietrzna | TO | 1 | 1 |
| 2 | KONDRAJEC S7-987 | napowietrzna | TO | 1 | 1 |
| 3 | KONDRAJEC S7-1457 | napowietrzna | TO | 1 | 1 |
| 4 | SMARDZEWO S7-1412 | napowietrzna | TO | 1 | 1 |
| 5 | SMARDZEWO S7-1408 | napowietrzna | TO | 1 | 1 |
| 6 | ŚLEPOWRONY S7-121 | napowietrzna | TO | 1 | 1 |
| 7 | ŚLEPOWRONY S7-122 | napowietrzna | TO | 1 | 1 |
| 8 | ŻELECHY S7-1430 | napowietrzna | TO | 1 | 1 |
|  | Razem |  |  | 8 | 8 |

Oznaczenie TO w kolumnie uwagi oznacza wyniesienie TO do SO na słup wskazany przez kierownika rejonu, SO – oznacza wymianę starej SO na nową. Oznaczenie kablowa oznacza szafkę na fundamencie.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca zobowiązany jest objechać miejsca wykonywania robót z Kierownikiem DRU i omówić szczegóły modernizacji.

2. Do zakresu robót należy:

Zakres podstawowych czynności związanych z wymianą obejmuje:

Demontaż starej tablicy oświetleniowej:

- demontaż układu pomiarowego – układ do przeniesienia do nowej szafki,

- demontaż układu sterującego (zegar astronomiczny lub przekaźnik zmierzchowy wraz z czujką) – do przeniesienia do nowej szafki;

Demontaż starej szafki oświetleniowej:

- demontaż zasilacza do szafki wraz z osprzętem mocującym zasilacz do słupa,

- demontaż szafki oświetleniowej wraz z konstrukcją mocującą,

- demontaż układu pomiarowego – układ do przeniesienia do nowej szafki,

- demontaż układu sterującego (zegar astronomiczny lub przekaźnik zmierzchowy wraz z czujką) – do przeniesienia do nowej szafki;

Montaż nowej szafki oświetleniowej:

- montaż nowej szafki oświetleniowej słupowej pionowo na słupie za pomocą taśmy stalowej mocowanej do konstrukcji szafki na takiej wysokości (min 1,5m), aby liczydło znajdowało się na wysokości wzroku przeciętnego człowieka,

- montaż nowego zasilacza wykonanego kablem YKYżo 4x10mm2 lub 2 x YKYżo 4x10mm2 za pomocą właściwych uchwytów mocowanych do słupów, które dostarcza Wykonawca,

- na kabel od strony zasilającej i obwodowej zagrzać palczatkę oraz na każdej żyle zagrzać rurę termo.

- montaż nowych obwodów odejściowych,

- powiązanie obwodu zasilającego i obwodów odejściowych z istniejącą siecią (uruchomienie oświetlenia),

- podejście kabla zasilającego z sieci napowietrznej do szafki wykonać od góry szafki, zabezpieczając kabel do wysokości min 3,5 m nad gruntem rurą odporną na działanie UV, np. SV50 za pomocą właściwych uchwytów mocowanych do słupów, które dostarcza Wykonawca,

- koniec rury SV50 zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci rurą termokurczliwą,

- montaż oznaczników kablowych na kablu zasilającym i odejściowych oraz na rurze osłonowej,

- montaż układu pomiarowego ze zdemontowanej szafki,

- montaż układu sterującego (zegar astronomiczny lub przekaźnik zmierzchowy wraz z czujką) ze zdemontowanej szafki,

- montaż bezpieczników i główek w szafce,

- naniesienie widocznej numeracji na zewnątrz i wewnątrz szafki oświetleniowej zgodnie z zasadami obowiązującymi w EOŚ – numer szafki ustalić z Kierownikiem RDRU,

- odtworzenie uziemienia każdej szafki, a w przypadku jego braku montaż nowego uziemienia szafki wraz z montażem odgromników,

- wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabli,

- wykonanie pomiarów uziemienia - wymagana rezystancja uziemienia stanowiska linii Ru≤10 Ω,

- wykonanie prawidłowego fazowania,

- uprzątnięcie terenu po robotach,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej. (dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy).

Materiały z demontażu w postaci:

- układów pomiarowych i układów sterujących – Wykonawca ponownie montuje w nowych szafkach.

- elementów metalowych oraz linki Al. i kabla - stanowią odpad będący własnością EOŚ; Wykonawca przekazuje go do DRU Mława za pokwitowaniem.

3. Oświadczenie o wykonaniu prac oraz dokumentacja powykonawcza muszą być podpisane przez kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane oraz aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, poświadczone przez Izbę Inżynierów Budownictwa.

4. Pozostałe materiały z demontażu stanowią odpad będący własnością Wykonawcy, który utylizuje je własnym staraniem i na swój koszt.

Prace prowadzić w uzgodnieniu z Kierownikiem DRU Ciechanów.

5. Podczas realizacji niniejszego Zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania EOŚ o istotnych okolicznościach, zarówno zawinionych, jak i niezawinionych przez Wykonawcę, które mogą spowodować, że wykonanie przedmiotu Zlecenia w wyznaczonym w ust. 6 terminie nie będzie możliwe. Zaniechanie niezwłocznego poinformowania EOŚ skutkować będzie brakiem zgody na podpisanie aneksu wydłużającego termin na wykonanie przedmiotu zlecenia.

6. Termin realizacji: 31 lipiec 2025.

7. Całkowita wartość zlecenia zgodnie z Państwa ofertą z dnia … listopada 2024 (stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy) po modyfikacji wynosi ………………,- zł netto + VAT. Po stronie Wykonawcy ujęte są robocizna, materiały (oprócz szafek oświetleniowych i zegarów – termin dostawy 31-01-2025) i sprzęt oraz wszelkie koszty, w tym także opłaty administracyjne i inne wymagane do wykonania ww. robót terminowo i w pełnym zakresie. Wymagany termin udzielanej gwarancji na roboty wynosi: 36 miesięcy.

8. Płatność nastąpi przelewem po prawidłowym wykonaniu zlecenia, stwierdzonym po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru dokonanym na druku EOŚ (dostępnym na www.energa-oswietlenie.pl) i protokolarnym odbiorze robót przez EOŚ oraz dostarczonym oświadczeniu o ilości zrealizowanych godzin (stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy) . Przelew należności zostanie dokonany w ciągu 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto wskazane na fakturze, do której winien być załączony protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez obie Strony bez uwag lub zastrzeżeń, oraz dokumentacja powykonawcza (Na fakturze proszę umieścić numer niniejszego zlecenia.).

9. Właściwym adresem e–mail  Zamawiającego  dla dokonania zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z kompletną dokumentacją odbiorową oraz do informowania Zamawiającego o okolicznościach nieprzewidzianych jest adres: odbiorypoludnie.oswietlenie@energa.pl

10. Przed każdorazowym wejściem na sieć Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o tym przedstawiciela Zamawiającego w osobie Jarosław Dudzik, kom. 601 442 100  i/lub dyżurnego tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

11. Osoby kontaktowe:

1) sprawę prowadzi: Grzegorz Perdian, kom. 785 875 314,

2) w sprawach formalnych: Maciej Ogorzały tel. 785 872 989,,