SPIS TREŚCI:

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1.	PRZEDMIOT CAŁEGO ZAMIERZENIA	3

2.	OKREŚLENIE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI;	3

2.1.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	3

2.2.	ROZBIÓRKI	4

3.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU	4

3.1.	URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI	4

3.2.	SPOSÓB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW	5

3.3.	UKŁAD KOMUNIKACYJNY	5

3.3.1.	NAWIERZCHNIE UTWARDZONE	5

3.3.2.	ODWODNIENIE	6

3.3.3.	ROBOTY ZIEMNE	6

3.4.	SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ	6

3.5.	PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU	6

3.5.1.	INSTALACJE SANITARNE	6

3.5.2.	INSTALACJE I PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE	8

3.5.3.	TECHNOLOGICZNA INSTALACJA PALIWOWA	10

3.6.	UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO UZUPEŁNIENIA CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU	13

4.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI BUDOWLANEJ LUB TERENU	14

5.	INFORMACJE I DANE:	14

5.1.	Informacje i dane o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane.	14

5.2.	Informacje i dane czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską, dziennik ustaw – 5 – poz. 1609	15

5.3.	Informacje i dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego,	15

5.4.	Informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;	15

6.	DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;	17

6.1.	informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji	17

6.2.	informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania	17

6.3.	informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy	17

6.4.	informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej,	18

6.5.	informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne	18

6.6.	informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o:	19

6.7.	informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu;	19

7.	INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	19

II. ZAŁĄCZNIKI

|  | Zaświadczenia projektantów o wpisie do odpowiedniej izby zawodowej oraz decyzje o nadaniu uprawnień | 21 |
| --- | --- | --- |
|  | Oświadczenie projektantów i sprawdzających | 31 |

III.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| l.p. | tytuł rysunku |  | nr rysunku | skala |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan zagospodarowania terenu | PZT | 1:500 |
|  |  | Przekroje konstrukcyjne | D1 | 1:25 |

- CZĘŚĆ OPISOWA

# PRZEDMIOT CAŁEGO ZAMIERZENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą, obiektami i urządzeniami budowlanymi na części działek nr 14, 15, obręb ew. 0031, jednostka ew. 143402_1.

Zakres inwestycji:

Budowa stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą, obiektami i urządzeniami budowlanymi:

- budynek usługowy: pawilon stacji paliw wraz z myjnią automatyczną;

- wiata nad odmierzaczami paliw, trzysłupowa;

- altana śmietnikowa z segmentem gospodarczym przy stacji paliw – miejsce gromadzenia odpadów stałych;

- instalacja do dystrybucji i magazynowania ropy naftowej i produktów naftowych:

- dystrybutory paliw: dystrybutor 4-produktowy 8-wężowy ON, ONV, PB95, Pb98 – 3 szt., dystrybutor szybkowydajny oleju napędowego i płynu AdBlue 2-produktowy 4-wężowy 1 szt. zlokalizowane na trzech wysepkach pod wiatą;

- podziemne zbiorniki paliwowe o pojemności 60 m3 dwukomorowe, dwupłaszczowe – 2 szt.

- stanowisko zlewu paliw płynnych wraz z masztami oddechowymi,

- technologiczna instalacja paliwowa – hermetyczna,

- instalacja LPG:

- dystrybutor gazu propan butan – 2 wężowy 1 produktowy – 1 szt. zlokalizowany pod wiatą;

- zbiornik ciśnieniowy podziemny gazu propan butan o pojemności 20 m3

- technologiczna instalacja LPG

- wolnostojący kontener o konstrukcji ażurowej z butlami z gazem (poj. 20 szt., masa składowanego gazu < 440 kg);

- instalacja do dystrybucji i magazynowania substancji chemicznych (AdBlue):

- podziemny zbiornik AdBlue o pojemności v=10m m3 – 1 szt.;

- technologiczna instalacja AdBlue;

- ogrodzenie zbiornika LPG o wysokości nieprzekraczającej 2,2 m;

- urządzenie budowlane: stanowisko powietrze – odkurzacz – 2 szt.;

- urządzenie budowlane: miejsca postojowe, stanowisko dostaw;

- urządzenie budowlane: rezerwa miejsc do ładowania pojazdów elektrycznych;

- rezerwa pod kontener magazynowy;

- mała architektura: ogródek dla klientów;

- rezerwa pod paczkomat;

- element wizualizacji oraz małej architektury:

- elektroniczny pylon cenowy 8 m,

- podświetlane, wolnostojące znaki kierunkowe oraz informacyjne,

- obiekty małej architektury (kosze na śmieci, tablice informacyjne, odboje)

- niezbędna infrastruktura techniczna w skład której wchodzą:

- zewnętrzna instalacja energii elektrycznej,

- zewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna wraz z układem separacji (przyłącze wody poza zakresem opracowania), podziemnym zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe o pojemności 200 m3, podziemnym zbiornikiem bezodpływowym na ścieki sanitarne o pojemności 10 m3.

- zewnętrzna instalacja kanalizacji przemysłowej wraz z układem separacji, podziemnym zbiornikiem bezodpływowym na ścieki przemysłowe o pojemności 10 m3;

- nawierzchnie drogowe – plac manewrowy, chodniki dla pieszych, miejsca parkingowe, taca szczelna z odwodnieniem w obrębie dystrybutorów i zlewu paliwa, nawierzchnia biologicznie czynna.

# OKREŚLENIE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI;

## ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Projektowana stacja paliw wraz z niezbędną infrastrukturą, obiektami i urządzeniami budowlanymi zlokalizowana jest przy skrzyżowaniu alei Piłsudskiego oraz ul. Słonecznej w miejscowości Marki, na części działek nr 14, 15, obręb ew. 0031, jednostka ew. 143402_1.

Od strony północnej teren graniczy z drogą gminną (ul. Słoneczna), od wschodu – z drogą powiatową (aleja Piłsudskiego), od południa – z niezagospodarowanym terenem (działką budowlaną) z nasadzoną roślinnością wysoką, natomiast od zachodu – z obiektem usługowym - hotelem z restauracją, stanowiącym własność osób wydzierżawiających teren przedmiotowej inwestycji inwestorowi Orlen S.A.

Obecnie obszar inwestycji jest ogrodzony, bez zabudowy, niezagospodarowany, płasko ukształtowany. Większość terenu z nawierzchni utwardzonej, pozostałą część stanowią tereny zielone ze zdegradowaną wierzchnią warstwą gleby. Teren częściowo uzbrojony w instalacje elektryczne oświetleniowe.

## ROZBIÓRKI

Zamierzenie nie obejmuje rozbiórek.

# PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU

Budynek pawilonu stacji paliw zlokalizowano w północnej części terenu. W budynku projektuje się także pomieszczenia myjni automatycznej. Wejście główne do budynku znajduje się od strony południowej. Wjazd do pomieszczenia myjni zaprojektowano od strony północnej, a wyjazd – od strony południowej.

Wiata nad dystrybutorami paliw została usytuowana na wprost wejścia do budynku, od strony południowej. Jest to obiekt wolnostojący o powierzchni 224,1 m², zadaszający trzy wysepki dystrybutorowe. Konstrukcję wiaty oparto na trzech stalowych słupach, ustawionych na wysepkach.

Dwa dwupłaszczowe zbiorniki podziemne na paliwa płynne zlokalizowano po południowej stronie wiaty. Stanowisko studzienki zlewowej paliwa z samochodu–cysterny do zbiorników podziemnych usytuowano na zachodniej wysepce.

Podziemny zbiornik LPG umieszczono poza placem manewrowym, po wschodniej stronie wiaty. Dostęp do studzienki zbiornika jest ogrodzony i zabezpieczony dodatkowymi odbojami ochronnymi. Zbiornik AdBlue zlokalizowano w terenie zielonym, po wschodniej stronie wiaty.

Dostawy do budynku stacji paliw przewidziano przez wejście zaplecza, znajdujące się w zachodniej ścianie budynku.

Przy budynku zaprojektowano jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy głównym wejściu do budynku zlokalizowano ogródek letni.

Stanowisko kompresora i odkurzacza przewidziano w południowo-zachodniej części terenu stacji paliw. W części zachodniej projektuje się miejsca postojowe oraz rezerwę miejsc do ładowania pojazdów elektrycznych oraz rezerwę pod paczkomat. W zachodniej części terenu zielonego sytuuje się także podziemne zbiorniki bezodpływowe: na ścieki sanitarne o pojemności 10 m3 i na ścieki przemysłowe o pojemności 10 m3.

Śmietnik stalowy zaprojektowano za budynkiem stacji, w kierunku północno-zachodnim, w niewielkiej odległości od wejścia na zaplecze, z zachowaniem wymaganych przepisami odległości miejsca gromadzenia odpadów stałych od okien i drzwi budynku. Obok śmietnika przewiduje się rezerwę pod kontener magazynowy.

Dla obsługi komunikacyjnej stacji paliw zostaną wykorzystane zjazdy z dróg publicznych: przebudowany zostanie zjazd z ulicy Słonecznej, obsługujący wjazd i wyjazd w relacji prawoskrętnej, oraz wybudowany zostanie nowy zjazd – wjazd z alei Piłsudskiego, również w relacji prawoskrętnej.

W części wschodniej względem budynku sytuuje się pylon cenowy paliw o wysokości 8 m.

Przewiduje się likwidację istniejącego uzbrojenia terenu oraz ogrodzenia.

## URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem:

- nawierzchnie drogowe, w tym: place manewrowe, miejsca postojowe, tace szczelne, chodniki, stanowiska z urządzeniami: kompresorem, odkurzaczem, rezerwą stanowisk ładowania pojazdów osobowych o napędzie elektrycznym;

- zewnętrzna instalacja energii elektrycznej;

- zewnętrzna instalacja wodociągowa (przyłącze wody poza zakresem opracowania);

- zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z podziemnym zbiornikiem bezodpływowym na ścieki sanitarnej;

- zewnętrzna instalacja kanalizacji przemysłowej wraz z podziemnym zbiornikiem bezodpływowym na ścieki przemysłowe;

- zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej;

- instalacji do dystrybucji produktów naftowych – przedsięwzięcie objęte obowiązkiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Instalacja do dystrybucji produktów naftowych wymieniona jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839) jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: §3 ust. 1 pkt 34 – instalacje do dystrybucji: a) (...)

b) produktów naftowych,

c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi – z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego lub sprężonego;

Ze względu na znajdujące się na stacji paliw zbiorniki przedsięwzięcie będzie również zakwalifikowane: §3 ust. 1 pkt 35) instalacje do podziemnego magazynowania:

a) (...),

b) produktów naftowych,

c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi.

- instalacja LPG;

- instalacja AdBlue;

- instalacja gazowa do celów grzewczych (przyłącze gazu wg odrębnego opracowania);

## SPOSÓB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Odprowadzenie ścieków bytowych z projektowanej stacji paliw przewidziano do podziemnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 10 m³, zlokalizowanego na terenie stacji. Ścieki przemysłowe z projektowanej myjni będą odprowadzane do oddzielnego podziemnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 10 m³, również zlokalizowanego na terenie stacji. Ścieki przemysłowe będą oczyszczane w zakresie zawiesin i substancji ropopochodnych.

## UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Obsługę komunikacyjną projektowanej stacji paliw przewiduje się poprzez dwa zjazdy. Zjazd z drogi gminnej (ul. Słonecznej), zlokalizowany od południowej strony terenu stacji, zostanie przebudowany i będzie obsługiwał wjazd oraz wyjazd w relacji prawoskrętnej. Zjazd ten będzie miał szerokość 6,0 m, z promieniami wyokrąglającymi R = 9,0 m.

Z drogi powiatowej, wcześniej stanowiącej drogę wojewódzką (al. Piłsudskiego), zaprojektowano nowy, jednokierunkowy zjazd wjazdowy o szerokości 6,2 m i promieniu wjazdowym R = 10,0 m. Ukształtowanie geometryczne zjazdu oraz wewnętrzne oznakowanie stacji uniemożliwią wyjazd na al. Piłsudskiego. Oba zjazdy stanowią przedmiot odrębnych postępowań administracyjnych.

Układ drogowy na terenie projektowanej stacji paliw obejmuje budowę nawierzchni drogowych zapewniających wewnętrzną komunikację pojazdów klientów stacji paliw.

Na terenie stacji paliw projektuje się plac manewrowy, tacę szczelną z dystrybutorami, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, stanowisko dostaw oraz stanowiska do odkurzania i pompowania kół pojazdów. Przewidziano także rezerwę stanowiska ładowania pojazdów elektrycznych.

Miejsca postojowe, usytuowane prostopadle do projektowanych dróg manewrowych, będą posiadały wymiary 5,00 × 2,50 m. Miejsce postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych, zaprojektowane w układzie równoległym, będzie miało wymiary 3,60 × 6,00 m.

Wysokościowo projektowane nawierzchnie dowiązano do poziomu posadowienia pawilonu stacji, a w rejonie zjazdów do niwelety drogi wojewódzkiej (al. Piłsudzkiego) i drogi gminnej (ul. Słoneczna).

Na planszy zagospodarowania terenu pokazano przyjęte rozwiązania projektowe.

### NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Dla projektowanych powierzchni komunikacyjnych, przy uwzględnieniu warunków gruntowych oraz standardów Inwestora, przewiduje się nawierzchnie o następujących układach warstw konstrukcyjnych:

Zjazdy i place wewnętrzne stacji paliw (KR3):

- kostka betonowa (wibroprasowa typu Behaton, szara, Rm min. 50 MPa, spoinowanie piaskiem) 	gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4		gr. 4 cm

- beton cementowy C16/20		gr. 20 cm

- kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 		gr. 12 cm

- mieszanka stabilizowana cementem C1,5/2 		gr. 45 cm

Warstwę kruszywa należy zagęścić do uzyskania E2≥120 MPa, Is≥1,00.

Taca szczelna:

- zbrojona płyta betonowa C35/45 (siatki górą i dołem ø10 20x20 cm		gr. 25 cm

- folia budowlana 2 x 0,2 mm

- beton cementowy C16/20		gr. 12 cm

- kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 		gr. 12 cm

- mieszanka stabilizowana cementem C1,5/2 		gr. 45 cm

Warstwę kruszywa należy zagęścić do uzyskania E2≥120 MPa, Is≥1,00.

W nawierzchni betonowej szczelnej należy wykonać szczeliny pozorne. Ponadto należy wykonać szczeliny dylatacyjne na styku nawierzchni betonowej z krawężnikami oraz wysepkami dystrybutorów. Szczeliny należy wypełnić olejoodpornym polimerem. Wszystkie stosowane domieszki muszą być olejoodporne.

Należy zastosować beton C35/45 o klasach ekspozycji XC4, XD3, XF4. Nawierzchnię betonową należy wykończyć „na gładko” z dodatkiem antypoślizgowym.

Zatoki postojowe dla samochodów osobowych:

- kostka betonowa 	gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4		gr. 4 cm

- beton cementowy C16/20		gr. 20 cm

- mieszanka stabilizowana cementem C1,5/2 		gr. 35 cm

Chodniki wewnętrzne:

- kostka betonowa (szara lub grafitowa wokół pawilonu, wibroprasowana, spoinowanie piaskiem)	gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4		gr. 4 cm

- pospółka 	gr. 50 cm

Warstwę pospółki należy zagęścić do uzyskania E2≥80 MPa, Is≥1,00.

Nawierzchnię stacji paliw należy obramować krawężnikiem 15x30cm. Krawężnik należy wynieść 12 cm ponad poziom krawędzi jezdni. W miejscach obniżenia należy zastosować krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm. Krawężniki należy posadowić na ławie bet. C12/15 gr.15 cm z oporem.

Chodniki od strony zieleni należy obramować obrzeżem bet. 8x30 posadowionym na ławie bet. C12/15 gr. 10 cm.

Nawierzchnię szczelną należy ograniczyć krawężnikiem systemowym posadowionym na zbrojonej ławie betonowej.

Miejsce postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych należy wykonać z kostki betonowej barwionej na niebiesko lub pomalować na niebiesko.

Poszczególne miejsca postojowe należy wyznaczyć liniami z kostki kolorowej zgodnie ze standardami inwestora.

Projektowane nawierzchnie należy wykonać zgodnie z wymogami odpowiednich norm przedmiotowych.

- PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. – dla nawierzchni z kostki bet.,

- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. – dla warstw z kruszywa łamanego i do kruszyw dla podsypek i stabilizacji,

- PN-EN 1340 Krawężniki betonowe – dla krawężników i obrzeży,

- PN-EN 206 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność. – dla warstw betonowych i ław betonowych

- WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych,

- WT-4 Wytyczne techniczne. Mieszanki niezwiązane – dla wykonania warstw z kruszyw

- WT-5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych – do warstw stabilizacji.

Szczegóły konstrukcyjne projektowanych nawierzchni pokazano na przekrojach konstrukcyjnych.

### ODWODNIENIE

Wody opadowe z powierzchni stacji paliw odprowadzane będą do projektowanych wpustów deszczowych w ramach działki stacji paliw. Taca szczelna odwadniana będzie wpustami systemowymi umieszczonymi w ciągu krawężnika obramowującego tacę szczelną. Wysokościowo nawierzchnię zjazdów ukształtowano tak, aby zapobiec spływowi wody opadowej z terenu wewnętrznego na obszar dróg publicznych.

### ROBOTY ZIEMNE

Po demontażu istniejących nawierzchni zasadnicze roboty ziemne sprowadzają się do wykonania częściowego korytowania i profilowania dna koryta. Lokalnie należy wykonać nasypy.

Dno koryta lub górę nasypu należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥1,0.

W rejonie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie z zachowaniem odpowiedniej ostrożności i pod nadzorem operatorów poszczególnych sieci. O terminie przystąpienia do robót należy powiadomić operatorów poszczególnych sieci z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych należy skontrolować zagęszczenie zasypek po pracach instalacyjnych.

## SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Teren inwestycji leży na terenie istniejącego i funkcjonującego MOP Stobiecko Szlacheckie Wschód. Przedmiotowy MOP usytuowany jest przy drodze A1 w pobliżu Radomska - obsługuje jezdnie w kierunku Warszawy.

MOP skomunikowany jest za pomocą pasów włączenia i wyłączenia z autostradą A1. MOP posiada układ dróg wewnętrznych (jednokierunkowych), do których włączone będą projektowane obiekty.

## PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU

### INSTALACJE SANITARNE

#### Przyłącze wody – poza zakresem opracowania

Do projektowanego budynku stacji paliw woda będzie doprowadzona z istniejącej sieci wodociągowej poprzez projektowane przyłącze doprowadzone do pomieszczenia kotłowni, w której zamontowany będzie zestaw wodomierzowy z zaworem antyskażeniowym.

Woda przewidziana jest do celów bytowych pawilonu stacji i do celów technologicznych myjni automatycznej.

Zabezpieczenie p.poż. do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnią istniejące hydranty na sieci wodociągowej.

Projektowane przyłącze wody wykonane będzie z rur PE100 SDR11 o średnicy De 63 mm, łączonych przez zgrzewanie doczołowe.

Trasę wykonanego wodociągu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną. W terenie oznakować tabliczką z domiarami. W miejscu wpięcia do sieci pod armaturę należy wylać bloki podporowe.

Po ułożeniu rur należy wykonać próbę szczelności, dezynfekcję i płukanie.

Stosowane rury i kształtki powinny posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne. Ułożone przyłącze wody przed zasypaniem należy zgłosić do pomiaru geodezyjnego i odbioru technicznego.

Przyłącze wody poza zakresem opracowania.

#### Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Ścieki sanitarne bytowe z projektowanego budynku stacji paliw będą odprowadzane do podziemnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 10 m3, zlokalizowanego na terenie stacji. Ścieki przemysłowe z projektowanej myjni będą odprowadzane do osobnego podziemnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 10 m3, zlokalizowanego na terenie stacji.

Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej wykonana będzie z rur PVC-U ze ścianką z rdzeniem litym, SN8, o średnicy 0,16 m, łączonych na uszczelki.

Uzbrojeniem będą studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych typowych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki z komorą roboczą o średnicy 1000 mm. Przykrycie studzienek włazami żeliwnymi klasy D400 w terenie utwardzonym i klasy B125 w terenie zielonym.

Ścieki przemysłowe będą oczyszczane w zakresie zawiesin i substancji ropopochodnych za pomocą separatora koalescencyjnego o przepustowości 6 dm3/s, poprzedzonego osadnikiem zawiesin o pojemności 5 m3. Za układem podczyszczającym zabudowany będzie zbiornik retencyjny obiegu zamkniętego myjni, a dalej studzienka kontrolno-pomiarowa do poboru próbek oczyszczonych ścieków.

Po ułożeniu przewodów należy wykonać próbę szczelności. Stosowane rury i kształtki powinny posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne. Ułożone przewody kanalizacji przed zasypaniem należy zgłosić do pomiaru geodezyjnego i odbioru technicznego.

#### Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe z terenu projektowanej stacji paliw będą odprowadzane do projektowanego zbiornika retencyjnego poprzez projektowaną zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej.

Będzie to zbiornik podziemny, o pojemności 200 m3, z modułowych prefabrykowanych elementów żelbetowych lub monolityczny żelbetowy zabetonowany na miejscu.

Do kanalizacji deszczowej trafią wody opadowe z terenu stacji, z dachu pawilonu stacji z myjnią i z zadaszenia nad dystrybutorami. Odbiór wód opadowych z terenu stacji odbywa się za pośrednictwem wpustów ulicznych i korytek odwodnienia korytowego otwartego.

Kanalizację deszczową na terenie stacji zaprojektowano z rur PVC-U ze ścianką z rdzeniem litym, SN8, o średnicy 0,11 do 0,315 m, łączonych na uszczelki.

Na kanałach przewidziano wykonanie studzienek rewizyjnych z prefabrykowanych typowych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki z komorą roboczą o średnicy 1000 mm. Przykrycie studzienek włazami żeliwnymi klasy D400 w terenie utwardzonym i klasy B125 w terenie zielonym.

Na przewodach odwodnienia studni nadzbiornikowych i studni zlewowej zamontować zasuwę nożową DN 100 z drążkiem i skrzynką uliczną. Odpływy z odwodnienia tacy szczelnej zasyfonować.

Wody opadowe oczyszczane będą w zakresie zawiesin i substancji ropopochodnych za pomocą separatora koalescencyjnego o przepustowości 30 d m3/s, poprzedzonego osadnikiem zawiesin o pojemności 6 m3.

Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem należy wykonać próbę szczelności.

Stosowane rury i kształtki powinny posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne. Ułożone przewody kanalizacji przed zasypaniem należy zgłosić do pomiaru geodezyjnego i odbioru technicznego.

#### Przyłącze gazu – poza zakresem opracowania

Do projektowanego pawilonu stacji paliw gaz będzie doprowadzony z istniejącej sieci gazowej poprzez projektowane wg odrębnego opracowania przyłącze gazowe doprowadzone do projektowanego budynku.

Na wejściu przyłącza do budynku, na ścianie zewnętrznej, zostanie zamontowana szafka gazowa na zawór główny, reduktor i gazomierz.

Gaz przeznaczony będzie do celów ogrzewania pomieszczeń i przygotowania cwu.

Przyłącze gazu poza zakresem opracowania.

#### Wykopy i szalowanie

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PrPN-B-10736, a roboty ziemne związane z odbudową dróg wg PN-S-02205:1998 (ICS 93.080.10).

Wykonawca robót powinien zapoznać się z załączonymi do projektu budowlanego uzgodnieniami. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wytyczyć oś trasy rurociągu. Teren objęty robotami ogrodzić i oznakować. O prowadzeniu prac w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego powiadomić jego właściciela, roboty prowadzić pod jego nadzorem.

Wykopy w miejscach występowania uzbrojenia podziemnego należy wykonywać ręcznie o ścianach pionowych oraz wykonać szalowanie ścian wykopu systemowe, pozostałe wykopy wykonywać mechanicznie.

Podłoże, na którym będą posadawiane rury, studnie i wpusty powinno być zagęszczone do min. Is = 0,98. Rury ułożone na podłożu należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad jej zwieńczenie.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby przy pracach ziemnych realizujących podziemne uzbrojenie liniowe w ciągach drogowych zasypywanie wykopów odbywało się w sposób kontrolowany. Powinno to obejmować zasypywanie z zagęszczaniem warstwowym oraz kontrolą stanu zagęszczenia zasypów. Prace te powinny być prowadzone w sposób, który przywróci podłożu gruntowemu stan nośności sprzed rozformowania gruntów nasypowych i rodzimych. Grunt wybrany należy wywieźć i zutylizować.

Napotkane na trasie kable lub przewody powinny być zabezpieczane przed uszkodzeniem.

Dla odwodnienia wykopów należy zastosować drenaż ułożony wzdłuż wykopu i studzienki, z których należy odpompowywać wodę do najbliższej studni kanalizacyjnej.

#### Uwagi

Wszystkie prace należy prowadzić z zachowaniem warunków BHP.

Wykopy powinny być oszalowane i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych oraz oznakowane. W nocy oświetlone. Na terenie budowy powinna się znajdować podręczna apteczka z wyposażeniem umożliwiającym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci powinni być przeszkoleni w zakresie BHP odnośnie robót ziemnych.

Wykonanie i odbiór poszczególnych etapów zamierzenia musi być zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz instrukcjami producentów rur i urządzeń.

Ewentualne, konieczne i uzasadnione zmiany dopuszcza się wyłącznie za zgodą Projektanta i Inwestora na podstawie dokumentacji zamiennej lub w trakcie realizacji na podstawie wpisów do dziennika budowy.

Do budowy mogą być wykorzystywane wyłącznie materiały budowlane i wykończeniowe posiadające niezbędne w Polsce atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Ściśle przestrzegać instrukcji użycia materiałów budowlanych i wykończeniowych podanych przez producenta lub dostawcę.

W przypadku wystąpienia dodatkowych kolizji lub zmiany zagłębienia przyłącza rozwiązanie techniczne uzgodnić z Projektantem.

Prace budowlane prowadzić zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, współczesną wiedzą techniczną, pod nadzorem wykwalifikowanych i uprawnionych osób przestrzegając obowiązujących przepisów BHP.

### INSTALACJE I PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

#### Wewnętrzna linia zasilająca

Budynek stacji paliw zasilany będzie z sieci elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi przez PGE Dystrybucja warunkami przyłączenia do sieci o numerze 24-G3/WP/05961 z dnia 26.08.2024 r.

Moc przyłączeniowa wynosi 100 kW.

Od miejsca przyłączenia pokazanego na planie zagospodarowania terenu tj. złącza z szafką pomiaru półpośredniego w stronę instalacji odbiorcy ułożyć wewnętrzną linię zasilającą WLZ. Szafa złączowo-pomiarowa usytuowana w granicy działki/ogrodzenia od strony drogi głównej stanowi własność PGE. Rozgraniczenie własności urządzeń elektroenergetycznych na zaciskach prądowych strony pierwotnej przekładników w kierunku instalacji odbiorcy. Linię WLZ wykonać przy pomocy kabla typu YKXS 4x95mm2 i doprowadzić do szafy złączowej Odbiorcy przy budynku pawilonu. Szafa PWP wyposażona jest w układ przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP). Od szafy PWP zasilanie wprowadzone jest do rozdzielnicy RG w budynku pawilonu stacji.

#### Układ pomiarowo-rozliczeniowy

Układ pomiarowo rozliczeniowy zlokalizowany będzie w złączu ZKP w granicach działki. Układ oraz złącze stanowią własność PGE Dystrybucja. Zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci wyłącznika nadmiarowo-prądowego o prądzie znamionowym 160A.

#### Układanie kabli

Roboty kablowe prowadzić zgodnie z Normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, zwrócić uwagę na następujące elementy i wytyczne:

- Kabel nn układać na 10 cm podsypce z piasku na głębokości minimum 0,7 m;

- pod chodnikami w rurach osłonnych w przypadku kabli oświetleniowych na głębokości min. 0,5 m;

- pod drogami i terenem utwardzonym w rurach osłonowych na głębokości min. 0,8 m;

- Kabel przykryć 10 cm warstwą piachu, 15 cm warstwą rodzimego gruntu a następnie ułożyć niebieską folię oznaczeniową układaną na wysokości 25-30 cm ponad kablem;

- Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach oraz pod terenem utwardzonym zachować normatywne odległości oraz stosować rury ochronne SRS;

- Przy skrzyżowaniach z rurociągami zachować odległość min. 25cm + średnica rurociągu oraz stosować rury osłonowe DVR lub SRS na kablu,

- W celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3% długości wykopu);

- Promień zginania kabla nie może być mniejszy od 15-krotnej średnicy kabla w przypadku kabli wielożyłowych oraz 20-krotnej dla jednożyłowych;

- Najniższa dopuszczalna temperatura kabli przy układaniu nie może być niższa od zaleceń producenta;

- Trasę kabla wytyczyć i zinwentaryzować geodezyjnie przed zasypaniem;

- Pozostawić zapas kabla na początki i końcu trasy kablowej;

- Stosować wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie oznakowane znakiem CE.

#### Oświetlenie terenu i zasilanie urządzeń informacyjnych

W terenie zewnętrznym wykonane zostanie zasilanie do pylonów cenowych, witaczy oraz oświetlenia zewnętrznego na słupach. Podejścia kabli do urządzeń wykonać w rurach osłonowych giętkich. Oprawy oświetleniowe na słupach ze źródłem światła LED. Słupy oświetleniowe wysokości 6m. Linię oświetleniowa wykonać kablem typu YKY. Wzdłuż linii na dnie rowu kablowego ułożyć bednarkę FeZn 25x4 mm. Sterowanie oświetleniem i pylonami odbywać się będzie automatycznie poprzez zegar astronomiczny z możliwością załączania ręcznego z poziomu rozdzielnicy.

#### Instalacja uziemiająca

Na terenie zewnętrznym stacji należy wykonać instalację uziemiającą przy wykorzystaniu taśmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mm. Uziom otokowy budynku połączyć z siatka uziemiająca prowadzoną w terenie. Wokoło budynku bednarkę układać w odległości 1 m od obrysu dachu i ścian zewnętrznych. Instalacja uziemiająca z odgromową budynku połączona będzie poprzez złącza probiercze w puszkach ziemnych. Głębokość ułożenia bednarki min. 0,8 m od powierzchni terenu. W pozostałych rowach kablowych bednarkę układać na dnie wykopu. Wymagana rezystancja uziemienia wynosi Ru < 7 Ω.

#### Ochrona katodowa

Dla odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego podziemnych zbiorników stalowych przewiduje się wykonanie instalacji ochrony katodowej. Zbiorniki paliwa oraz gazu LPG odizolować za pomocą przekładek izolacyjnych i złącz śrubowych od pozostałych elementów konstrukcji stalowych. W około zbiorników w odległości min. 1 m należy wykonać uziom otokowy z taśmy FeZn 50x4 mm. Uziom poprzez ochronniki przepięciowe (iskiernik) zamontowane w studzienkach prod. Galmar połączyć ze zbiornikiem. Uziemienia zbiornika wykonać z obu stron. Osłonę włazu zbiornika należy uziemić jedynie w przypadku jej odizolowania od konstrukcji zbiornika. W strefach zagrożonych wybuchem 1, 2, 21 i 22 stosować wyłączenie ochronniki w wykonaniu przeciwwybuchowym odpowiednim do danej strefy. Połączenia pomiędzy szafką ochrony katodowej, ogranicznikiem a zaciskami zbiorników wykonać za pomocą kabla izolowanego o przekroju 1x35 mm2 układanego w rurach osłonowych typu DVR oraz pod terenem utwardzonym DVK. Zbiornik stalowy musi być całkowicie odizolowany od innych uziemionych części i instalacji stacji. Rezystancja uziomu otokowego nie powinna przekraczać wartości 7 Ω. Wybór wykonawcy instalacji ochrony katodowej nastąpi przez Inwestora po analizie dostarczonych przez oferenta materiałów tj. projektu ochronny katodowej, technologii wykonania oraz referencji.

#### Kanalizacja techniczna

Na planie zagospodarowania terenu przedstawiono trasowanie kanalizacji kablowych do poszczególnych urządzeń. Należy wykonać kanalizację pod instalację elektryczną silnoprądową, teletechniczną oraz technologiczną – iskrobezpieczną. Kanalizację wykonać w oparciu o rury DVK-T produkcji Arot posiadające połączenia wodoszczelne oraz betonowe studnie kablowe typu SK-1 i SKR-1. Posadowienie studni na min. 20 cm chłonnej warstwie materiału odprowadzającego wodę. Rury kanalizacji układane na głębokości min. 0,6 m pod powierzchnią terenu na podsypce 10 cm piasku. Na wierzch nasypać 10 cm piachu, 20 cm warstwy ziemi, ułożyć folię oznaczeniową 
o szerokości 40 cm i wykończyć warstwą gruntu rodzimego lub przewidywanym utwardzeniem.

#### Zabezpieczenie kanalizcji telekomunikacyjnej

Istniejącą w miejscu projektowanego wjazdu na działkę kanalizację telekomunikacyjną własności Orange Polska należy zabezpieczyć zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej. Zabezpieczenie wykonać przy pomocy rury dwudzielnej A-PS 160mm.

Prace w ramach budowy zjazdu, stanowiącego przedmiot odrębnego postępowania administracyjnego.

#### Demontaże

Na terenie działki znajduje się instalacji oświetlenia terenu, tymczasowa instalacja przyłącza prądu budowlanego oraz napowietrzna przewieszka instalacji telekomunikacyjnej.

Instalację oświetlenia terenu tj. słupy oraz linię kablowa należy unieczynnić oraz zdemontować. Tymczasowe przyłącze prądu budowlanego w porozumieniu z dostawcą energii odłączyć od zasilania i zdemontować.

Istniejącą napowietrzna linia telekomunikacyjna przebiegająca przez działkę oraz drogę publiczną została zidentyfikowana jako nieczynna. Należy zlikwidować odcinek znajdujący się na działce inwestycyjnej oraz w porozumieniu z właścicielem linii zdemontować również słup kolidujący z projektowanym wjazdem wraz z odcinkiem prowadzonym nad drogą.

#### Uwagi końcowe

- Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, zasadami BHP oraz wiedzą techniczną.

- Stosować wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- Na każdym etapie prac prowadzić bieżącą koordynacje międzybranżową.

- Stosować się do wytycznych montażu producentów wybranych systemów i materiałów.

- Po wykonaniu prac należy przeprowadzić pomiary i sporządzić odpowiednie protokoły pomiarowe w tym natężenia oświetlenia zewnętrznego.

- Przeprowadzić próby rozruchowe i sporządzić protokoły.

- Przebiegi instalacji w terenie wytyczyć i zinwentaryzować geotechnicznie przed zasypaniem.

- Przedstawione w projekcie materiały i urządzenia wyznaczają przyjęty standard wykonania. Wykonawca ma prawo na wniosek i po zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski lub Inwestora do zmiany materiału pod warunkiem, że jego parametry budowlane będą nie gorsze niż przestawionego w projekcie.

### TECHNOLOGICZNA INSTALACJA PALIWOWA

#### Ogólna charakterystyka stacji

Projektowana stacja prowadzić będzie sprzedaż detaliczną dwóch gatunków benzyn bezołowiowych, dwóch gatunków oleju napędowego, gazu płynnego propan butan i wodnego roztworu mocznika o nazwie handlowej AdBlue.

Podstawowe elementy projektowanej stacji:

- zbiornik magazynowy paliw dwukomorowy podziemny o pojemności 60 m3 z podziałem na komory 30 i 30 m3

- zbiornik magazynowy paliw dwukomorowy podziemny o pojemności 60 m3 z podziałem na komory 40 i 20 m3

- zbiornik magazynowy AdBlue jednokomorowy podziemny o pojemności 10 m3

- zbiornik ciśnieniowy podziemny gazu propan butan o pojemności 20 m3

- trzy odmierzacze paliw 4-produktowe, 8-wężowe

- odmierzacz szybkowydajny oleju napędowego i płynu AdBlue 2-produktowy, 4-wężowy

- odmierzacz gazu propan butan 2-wężowy

Pojemność magazynowa dla poszczególnych produktów wynosi:

- olej napędowy Efecta Diesel			-	V = 40 m3

- olej napędowy Verva Diesel			-	V = 30 m3

- benzyna bezołowiowa Efecta 95 			-	V = 30 m3

- benzyna bezołowiowa Verva 98 			-	V = 20 m3

- gaz płynny propan butan	 			-	V = 20 m3

- wodny roztwór mocznika AdBlue	 		-	V = 10 m3

Ponadto przewiduje się magazynowanie gazu płynnego w butlach o masie składowanego gazu do 440 kg.

#### Opis funkcjonowania instalacji

Instalacja technologiczna stacji paliw umożliwia:

- przyjmowanie produktu z autocysterny do zbiornika magazynowego,

- bezpieczne magazynowanie produktu,

- wydawanie produktu z dystrybutora do baków pojazdów samochodowych,

- nadzór i bilansowanie ilości produktu w zbiorniku i ilości wydanego produktu.

#### Przyjmowanie produktu z autocysterny

Proces napełniania komór zbiorników magazynowych paliw z autocysterny wyłącznie grawitacyjnie. Cysterna musi być wyposażona w instalację odbioru oparów. Podczas operacji spustu produkt spływa rurociągami do zbiornika (strumień objętości ok. 24 - 36 m3/h), a opary przemieszczają się z napełnianego zbiornika do komory autocysterny. Ruch oparów spowodowany jest różnicą ciśnień w przestrzeni gazowej zbiornika i przestrzeni gazowej komory autocysterny tzw. „wahadło gazowe”. Zawory oddechowe łączące przestrzenie gazowe komór zbiorników z atmosferą posiadają odpowiednio dobraną nastawę, aby podczas operacji przyjmowania benzyn nie następowało zasysanie powietrza do komory autocysterny lub wydmuch oparów do atmosfery.

Napełnianie zbiornika jest realizowane do momentu automatycznego zamknięcia zaworu przeciw przepełnieniowego przy osiągnięciu 97 % pojemności zbiornika.

Stanowiska zlewowe paliw projektuje się w wyznaczonym miejscu na pasie zieleni. Studzienka zlewowa stalowa typu naziemnego (chlebak). Maszty oddechowe zlokalizowane przy studzience zlewowej.

Napełnianie zbiornika magazynowego gazu propan - butan odbywa się za pomocą układu pomiarowo – wydawczego autocysterny. Instalacja posiada standardowe przyłącze do napełnienia z zaworem zwrotno – zaporowym zlokalizowanym w studzience z armaturą zbiornika gazu. Napełnianie zbiornika jest realizowane do momentu osiągnięcia 85 % pojemności zbiornika. Króciec napełnienia zlokalizowany jest bezpośrednio na pokrywie włazowej zbiornika gazu propan-butan.

Napełnianie zbiornika magazynowego płynu AdBlue odbywa się za pomocą układu pomiarowo – wydawczego autocysterny. Instalacja posiada standardowe przyłącze do napełnienia z zaworem zwrotno – zaporowym zlokalizowanym w osobnej studzience zlewowej. Napełnianie zbiornika jest realizowane do momentu osiągnięcia 95 % pojemności zbiornika. Stanowisko zlewowe AdBlue projektuje się przy zbiorniku magazynowym tego produktu. Studzienka zlewowa z blachy nierdzewnej naziemna (chlebak). Maszt oddechowy zlokalizowany w terenie zielonym.

#### Magazynowanie produktów

Paliwa magazynowane będą w czterech komorach dwóch podziemnych, bezciśnieniowych, dwupłaszczowych zbiorników o łącznej pojemności 120 m3.

Paliwo gazowe w stanie płynnym magazynowane będzie w podziemnym ciśnieniowym zbiorniku o pojemności 20 m3.

Płyn AdBlue magazynowany będzie w osobnym zbiorniku bezciśnieniowym o pojemności 10 m3

W projekcie przewidziane zostały zbiorniki paliw bezciśnieniowe o konstrukcji stalowej, 2-płaszczowe z ciągłą, elektroniczną suchą detekcją przecieku dla przestrzeni międzypłaszczowej. Zbiorniki z zewnętrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym typu ENDOPREN. Zabezpieczenie zbiorników paliw przed nadmiernym wzrostem nad- i podciśnienia stanowią zawory oddechowe wyprowadzone na wysokość 4,0 m ponad poziom przylegającego terenu. Przed przedostaniem się płomienia do strefy gazowej zbiorników paliw chronią:

- zawory oddechowe z zabezpieczeniami ogniowymi

- bezpieczniki przeciwdetonacyjne

- zabezpieczenie ogniowe przy przyłączu oparów

Zabezpieczenie przed przepełnieniem jest realizowane przez mechaniczny bezpiecznik blokujący nalew przy osiągnięciu ok. 97 % napełnienia.

Każda komora zbiorników paliw zostanie wyposażona w szczelną, stalową studzienkę rewizyjną z wieńcem betonowym do posadowienia w terenie najazdowym.

Zbiornik gazu posiada zewnętrzne zabezpieczenie antykorozyjne odporne na przebicie w próbie elektroiskrowej.

Zabezpieczenie zbiornika przed nadmiernym wzrostem ciśnienia stanowią zawory bezpieczeństwa z zaworami zaporowo – zwrotnymi, natomiast zamkniętych odcinków rurociągów chronią zawory nadmiarowo-upustowe.

Zabezpieczenie przed przepełnieniem jest realizowane przez wskazanie wypływu fazy ciekłej, kontrolę procentowego wskaźnika napełnienia oraz sygnalizacją dźwiękowo-optyczną na kontrolerze systemu kontrolno-pomiarowego.

Do magazynowania płynu AdBlue wykorzystuje się osobny zbiornik bezciśnieniowy o konstrukcji stalowej. Ze względu na korozyjny charakter magazynowanego produktu komora będzie pokryta dodatkowo od wewnątrz powłoką odporną na działanie AdBlue.

Zbiornik zostanie wyposażony w szczelną, stalową studzienkę rewizyjną o konstrukcji dostosowanej do posadowienia w terenie zielonym.

#### Wydawanie produktów

Stacja wyposażona zostanie w trzy odmierzacze paliw 4-produktowe, 8-wężowe do obsługi samochodów osobowych. Na wspólnej wysepce dystrybucyjnej z jednym odmierzaczem 4-produktowym, 8-wężowym lokalizuje się odmierzacz 2-wężowy gazu ciekłego propan butan. Na osobnej wysepce przeznaczonej do obsługi samochodów ciężarowych projektuje się odmierzacz szybkowydajny oleju napędowego w jednej obudowie z odmierzaczem AdBlue. Urządzenie w postaci odmierzacza 2-produktowego, 4-wężowego. Wszystkie w/wym. odmierzacze usytuowane pod wspólnym zadaszeniem wiaty

Wydawanie paliwa dokonywane jest z zawracaniem oparów benzyn z napełnianych baków do komór zbiorników magazynowych. Podczas uniesienia pistoletu nalewczego benzyny włącza się pompa próżniowa zasysająca mieszaninę parowo-powietrzną z baku pojazdu proporcjonalnie do strumienia objętości wydanej benzyny, podając ją do odpowiedniej komory zbiornika. Odmierzacze paliw zasilane będą pompami ssącymi znajdującymi się wewnątrz własnych obudów.

Odmierzacz LPG zasilany będzie osobnym agregatem pompowym zlokalizowanym w rejonie zbiornika gazu. Zabezpieczenie agregatu przed pracą na sucho realizowane będzie sygnałem z sondy przy minimalnym poziomie gazu w zbiorniku.

Odmierzacz AdBlue zasilany będzie pompą zatapialną znajdującą się wewnątrz komory zbiornika.

#### Funkcje kontrolno-pomiarowe

Przewidziany w projekcie system kontrolno – pomiarowy dokonuje ciągłego bilansu produktu w komorach zbiorników, informuje o dostawach, zawodnieniu, przepełnieniu itd. W przypadku nieszczelności płaszcza zbiornika paliw i AdBlue aktywowany zostaje czujnik detekcji i system przechodzi w stan alarmu.

Instalacja gazu płynnego propan-butan zaopatrzona będzie w dwuprogowy system alarmowania wycieku gazu - „Gazex” MD-2. Głowice gazometryczne umieszczone w studzience zbiornika i pod odmierzaczem gazu alarmować będą w sposób optyczny i dźwiękowy o ewentualnej nieszczelności instalacji przy przekroczeniu pierwszego progu. Wyzwolenie sygnału do wyłączenia agregatu pompowego i dystrybutora gazu odbywa się za pośrednictwem głowic gazometrycznych przy przekroczeniu drugiego progu lub ręcznie przyciskiem na dystrybutorze i przy kasie.

Konstrukcja zbiornika gazu umożliwia montaż sondy pomiarowej współpracującej z systemem kontrolno-pomiarowym zbiorników paliw.

#### ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I BHP

Ilość sprzętu gaśniczego powinna wynosić co najmniej:

- 2 gaśnice przewoźne po 25 kg każda,

- 2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda,

- 3 koce gaśnicze,

- 2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda i koc gaśniczy na każde stanowisko wydawania gazu płynnego

Podstawowa charakterystyka pożarowa paliw:

- benzyna silnikowa

grupa wybuchowości II A,

klasa temperaturowa T3

dolna granica wybuchowości – 0,76 % obj.

górna granica wybuchowości – 7,6 % obj.

temperatura zapłonu - minus 45 0C

- olej napędowy

temperatura zapłonu - > + 55 0C

z uwagi na fakt, iż olej napędowy w normalnych warunkach dostawy, przechowywania i dystrybucji nie będzie podgrzewany powyżej temperatury zapłonu, zatem w przestrzeniach w których występuje olej nie przewiduje się występowania gazowych atmosfer wybuchowych

- propan

grupa wybuchowości IIA,

klasa temperaturowa T1

dolna granica wybuchowości – 2,1 % obj.

górna granica wybuchowości – 9,5 % obj.

- butan

grupa wybuchowości IIA,

klasa temperaturowa T2

dolna granica wybuchowości – 1,5 % obj.

górna granica wybuchowości – 8,5 % obj.

temperatura zapłonu – minus 60 0C

Określenie stref zagrożenia wybuchem:

studzienka nazbiornikowa

- strefa 1 - wewnątrz studzienki

studzienka spustowa

- strefa 2 - w promieniu 1m od osi przewodu spustowego

odmierzacz paliw

- strefa 1 - wewnątrz części hydraulicznej odmierzacza oraz w zagłębieniu pod nim

- strefa 2 - wewnątrz szczeliny bezpieczeństwa oraz 20 cm od obudowy

zbiornik podziemny

- strefa 2 - 1,5 m w promieniu od wylotu przewodu oddechowego

cysterna samochodowa - w której właz w czasie spustu produktu jest otwarty

- strefa 2 - 1,5 m od włazu i płaszcza cysterny i w dół do ziemi

cysterna samochodowa - w której właz w czasie spustu produktu jest zamknięty

- strefa 2 - 0,5 m od płaszcza cysterny i w dół do ziemi

odolejacz koalescencyjno - adsorbcyjny – (podziemny przykryty płytą stalową z otworami )

- strefa 1 - wewnątrz odolejacza

zbiornik podziemny gazu LPG

- strefa 2 - w promieniu 1,5 m od króćców zbiornika

stanowisko przeładunkowe LPG

- strefa 2 - w promieniu 1,5 m od przyłącza opróżnienia autocysterny

odmierzacz gazu płynnego

- strefa 1 - wewnątrz części hydraulicznej odmierzacza oraz w zagłębieniu pod nim

- strefa 2 - wewnątrz oraz 20 cm od obudowy

skrzynia agregatu pompowego

- strefa 2 – w promieniu 1,5 od skrzyni

Strefy zagrożenia wybuchem jw. określone są jako minimalne wg Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25.08.2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U.2023 Poz.1707).

#### OCHRONA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE

Paliwa w stanie ciekłym i gazowym są substancjami szkodliwymi dla ludzi i stwarzającymi również zagrożenie pożarowe. Stacja paliw, z uwagi na operacje związane z obrotem paliwami płynnymi, zaprojektowana została z myślą o zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa.

Stacja paliw jest źródłem, gdzie mogą powstawać zagrożenia wybuchem, pożarowe i toksyczne. Zagrożenie pożarowe wynika z obrotu cieczami łatwopalnymi. Zagrożenia toksyczne stacji paliw wynikają ze szkodliwego wpływu produktów naftowych i ich par na organizm człowieka.

Benzyny mogą powodować zatrucie organizmu zarówno w postaci par jak i płynu działającego bezpośrednio poprzez nieuszkodzoną skórę człowieka.

Gaz płynny propan-butan jest bezwonną mieszaniną węglowodorów skroploną pod ciśnieniem par własnych. W warunkach atmosferycznych mieszanina ta jest w stanie gazowym. W postaci skroplonej utrzymuje się w zamkniętym zbiorniku pod ciśnieniem zależnym od temperatury.

Gaz płynny ze względu na dużą wartość opałową powoduje najczęściej oparzenia.

Duże zagrożenie pożarowe i wybuchowe tego produktu wynika z szerokiego zakresu granicy wybuchowości, błyskawicznego odparowania i większej gęstości w stanie gazowym niż powietrza (tendencja do zalegania w zagłębieniach).

AdBlue (NH2)2CO + H2O - to wodny roztwór mocznika otrzymywany z technicznie czystego mocznika (bez dodatku substancji obcych) i wody zdemineralizowanej zawierający 32,5% mocznika.

Gęstość w temperaturze 20oC – 1087 –1093 kg/m3

Ciecz niepalna, nietoksyczna

Początek krystalizacji – - 11,5 oC

Początek rozpadu hydrolitycznego – + 30 oC

AdBlue stosowany jest w nowej generacji silników Diesla wykorzystujących technologię SCR (selektywnej redukcji katalitycznej).

Sposoby ograniczenia lub wyeliminowania zagrożeń:

- stosowanie urządzeń i aparatów w wykonaniu przeciwwybuchowym w strefach zagrożonych wybuchem;

- magazynowanie produktów naftowych w szczelnych stalowych komorach zbiorników podziemnych, co chroni produkty naftowe od dużych zmian temperatury i emisji par do otoczenia;

- hermetyzację procesów spustu paliw i wydawania benzyn;

- zastosowanie zaworów oddechowych zbiorników magazynowych, ogranicza to emisję par benzyn do atmosfery do ilości śladowych;

- zastosowanie podwójnych ścianek dla zbiorników i rurociągów produktowych paliw i AdBlue;

- ciągła kontrola szczelności zbiorników paliw i AdBlue;

- zastosowanie systemu kontrolno – pomiarowego;

- zastosowanie zamknięcia hydraulicznego na rurze zlewowej - zabezpieczenie przed przedostaniem się płomienia do wnętrza zbiornika paliw;

- zastosowanie elastycznych rurociągów technologicznych LPG w rurach osłonowych;

- zapewnienie szczelności układu przy spuście produktów z autocystern do komór zbiorników - szczelne szybkozłącza i armatura;

- przeprowadzenie prób szczelności zbiorników i rurociągów przed oddaniem instalacji do eksploatacji;

- napełnianie zbiorników pojazdów za pomocą pistoletów automatycznych zapobiegających przepełnieniu oraz zapewniających hermetyzację procesu wydawania benzyn;

- zastosowanie detektorów nieszczelności instalacji gazowej.

## UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO UZUPEŁNIENIA CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU

Ukształtowanie terenu

W trakcie prowadzenia inwestycji powierzchnia terenu nie ulegnie znacznej zmianie. Nie są planowane prace makroniwelacyjne prowadzące do obniżenia bądź podniesienia terenu, obecne rzędne zostaną zachowane.

Układ zieleni

Na terenie inwestycji brak jest urządzonej zieleni. Poza nawierzchnią utwardzoną występują trawniki ze zdegradowaną wierzchnią warstwą gleby.

# ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI BUDOWLANEJ LUB TERENU

| Powierzchnia terenu opracowania (zakresu objętego wnioskiem) | ok. 3 297 m2 | 100% |
| --- | --- | --- |
| Stan projektowany: |  |  |
| Powierzchnia zabudowy: W tym: - Pawilon stacji paliw: - Wiata nad dystrybutorami - Altana śmietnikowa stacji paliw: - Kontener magazynowy - rezerwa | 574,2 m2 325,3 m2 224,1 m2 9,9 m2 14,9 m2 | 17,4% |
| Powierzchnia utwardzona: W tym: - Plac manewrowy - Nawierzchnia szczelna poza obrysem wiaty nad dystrybutorami - Miejsca postojowe - Chodniki | 2 012,2 m2 1499,0 m2 12,9 m2 193,5 m2 306,8 m2 | 61,0% |
| Powierzchnia biologicznie czynna: | 710,6‬ m2 | 21,6% |

# INFORMACJE I DANE:

## Informacje i dane o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane.

Teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Marki II zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXV/404/2002 Rady Miasta Marki z dnia 24.04.2002 r. / Dz. U. Woj. Maz. Nr 140 z 2002 r., poz. 3107/m zmieniony uchwałą Nr XLV/532/2022 Rady Miasta Marski z dnia 26.01.2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 2954).

Teren objęty wnioskiem oznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania terenu symbolem „128AUC”, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

„1. Powierzchnia terenu: 2,4 ha” - treść informacyjna.

„2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowo - administracyjnej

2.1. Przeznaczenie podstawowe: Centralne funkcje miasta, obiekty administracji, handlu, gastronomii, usług i koncentracji miejsc pracy;

2.2. Przeznaczenie uzupełniające: Drugorzędny układ drogowy;

2.3. Przeznaczenie dopuszczalne: Adaptacja istniejącej zabudowy jednorodzinnej; Elementy infrastruktury technicznej, takie jak stacja transformatorowa 15/0,4 kV lub podziemne przepompownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne”;

– projektowane przeznaczenie terenu to teren zabudowy usługowej (stacja paliw). Przeznaczenie zgodne z zapisami MPZP.

„3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

3.1. Powierzchnia biologicznie czynna: Minimum 15% dla każdej działki inwestycyjnej;” – powierzchnia biologicznie czynna dla terenu inwestycji wynosi 21,6 % > 15%. Zgodność z zapisami MPZP.

„3.2. Strefy uciążliwości: W strefach uciążliwości układu komunikacyjnego wskazanych na rysunku planu nie dopuszcza się zabudowy chronionej, a w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi ustala się nakaz wprowadzenia zabezpieczeń hałasowych zgodnych z Polską Normą;” – brak projektowanej zabudowy chronionej. Zgodność z zapisami MPZP.

„3.3. Wysokość zabudowy: do 3 kondygnacji naziemnych;” – zabudowa jednokondygnacyjna. Zgodność z zapisami MPZP.

„3.4. Formy parkowania: Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora;” – projektowane miejsca postojowe dla klientów stacji paliw sytuowane na terenie działek inwestora w liczbie 10, w tym 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Ponadto przewidziana rezerwa dla 3 miejsc do ładowania pojazdów elektrycznych. Zgodność z zapisami MPZP.

„4. Zasady kształtowania przestrzeni

4.1. Linie zabudowy: Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego;” 
– projektowana zabudowa zlokalizowana jest w odległości większej niż 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego. Zgodność z zapisami MPZP.

„5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu: Nie dopuszcza się zabudowy chronionej w strefach uciążliwości układu komunikacyjnego;” – brak projektowanej zabudowy chronionej. Zgodność z zapisami MPZP.

„6. Warunki ochrony dóbr kultury: W strefie ochrony konserwatorskiej ustala się ochronę obiektów i zespołów zabytkowych oraz ich otoczenia i ekspozycję zgodnie z przepisami szczególnymi w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, w szczególności prace budowlane, których skutkiem może być zmiana wyglądu lub funkcji obiektu muszą być uzgodnione z właściwym Organem Konserwatorskim;” – inwestycja zlokalizowana jest poza strefą ochrony konserwatorskiej. Ustalenie nie dotyczy.

„7. Infrastruktura techniczna: Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV;” – treść informacyjna. Brak projektowanych stacji transformatorowych. Ustalenie nie dotyczy.

Budowa stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą, obiektami i urządzeniami budowlanymi na części działek nr 14, 15, obręb ew. 0031, jednostka ew. 143402_1 jest zgodna z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

## Informacje i dane czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską, dziennik ustaw – 5 – poz. 1609

W obszarze zainwestowania brak jest obiektów lub terenów objętych formami ochrony zabytków wymienionych w art. 7 pkt. 1-3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz ujętych w wykazie zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 75, poz. 474).

## Informacje i dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego,

W obrębie działek nr 14, 15, obręb ew. 0031. jednostka ew. 143402_2, wg systemu MIDAS, nie widnieje udokumentowane złoże, zasięg obszaru czy zasięg terenu górniczego.

## Informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji do dystrybucji produktów naftowych oraz substancji na terenie projektowanej stacji paliw. Instalacja tego typu wymieniona jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

§3 ust. 1 pkt 34 – instalacje do dystrybucji:

a) (...)

b) produktów naftowych,

c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia

nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi – z wyłączeniem stacji paliw gazu

płynnego lub sprężonego;

Szczegółowe dane dotyczące przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz rozwiązań chroniących środowisko podano w karcie informacyjnej przedsięwzięcia stanowiącej podstawę do wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

Na realizację przedmiotowej inwestycji została wydana przez Burmistrza Miasta Marki 
Decyzja nr 0050.1290.2023 z dnia 12 października 2023 roku o środowiskowych uwarunkowaniach, w której określono następujące warunki i wymagania:

Orzekam

- Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do dystrybucji produktów naftowych oraz instalacji do dystrybucji chemicznych (AdBlue) na terenie projektowanej stacji paliw na działkach nr ew. 14, 15 w obrębie 3-08 w Markach.

- Określić istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- na etapie realizacji przedsięwzięcia stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;

- materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;

- zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw, wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować;

- obiekt wyposażyć w sorbenty na wypadek ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych;

- w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;

- zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;

- prace ziemne prowadzić bez konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, w technologii (np. ścianek szczelnych oraz przy użyciu pomp szlamowych/igłofiltrów; ograniczyć czas odwadniania wykopu do minimum;

- wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest wymagane prawem;

- roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;

- wody opadowe i roztopowe odprowadzać po uprzednim podczyszczeniu do zbiornika retencyjnego;

- do czasu realizacji przyłącza do sieci kanalizacji ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, nie dopuszczając do ich przepełnienia, opróżniać przez uprawnione do tego podmioty;

- ścieki przemysłowe po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem odprowadzać do tymczasowego zbiornika, a następnie wywozić samochodami asenizacyjnymi do punktu zlewnego bądź odprowadzać do kanalizacji zgodnie z wymogami gestora;

- wodę na etapie realizacji przedsięwzięcia do czasu realizacji przyłącza do sieci wodociągów dostarczać w beczkowozach;

- w przypadku wykonania studni i poboru wody na potrzeby działalności gospodarczej inwestor powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na usługę wodna i wykonanie urządzenia wodnego zgodnie z art. 389 pkt 1 i 6 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.;

- prace w obrębie koryt rzek i cieków oraz urządzeń wodnych (rowów melioracyjnych) prowadzić w sposób zapewniający swobodny przepływ wód w obrębie ww. koryt (np. poprzez przebudowę cieków pod osłoną gródź, wykonanie kanałów obiegowych, kanałów zastępczych itd.) oraz ograniczający zaburzenia stosunków gruntowo-wodnych w rejonie koryt rzek i cieków, a także w sposób ograniczający zmętnienie wód w obrębie cieków, rzek i rowów melioracyjnych;

- nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego, w tym rowów melioracyjnych, bez uprzedniego wykonania nowego systemu;

- odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;

- odpady niebezpieczne powstałe na etapie budowy oraz eksploatacji przechowywać w szczelnie zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiału odpornego na działanie składników odpadów, posadowionych na utwardzonym, uszczelnionym podłożu, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem czynników atmosferycznych;

- kanalizację sanitarną stworzyć jako szczelną;

- nie dopuścić do pogorszenia obecnego stanu wód powierzchniowych i podziemnych;

- bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacja inwestycji, należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresy ochrony gatunkowej. Analiza winna być przeprowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;

- bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych;

- podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt.

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZAPISÓW WW. DECYZJI Z PRZYJĘTYMI ROZWIĄZANIAMI PROJEKTOWANYMI:

| Decyzja Środowiskowa | Założenia projektowe |
| --- | --- |
| II. (…) (…) - wody opadowe i roztopowe odprowadzać po uprzednim podczyszczeniu do zbiornika retencyjnego; | Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw do projektowanego zbiornika retencyjnego o pojemności 200 m³ odbywać się będzie poprzez projektowaną zewnętrzną instalację deszczową. Ścieki te, uprzednio oczyszczone w zakresie zawiesin i substancji ropopochodnych za pomocą separatora koalescencyjnego poprzedzonego osadnikiem zawiesin, spełniają wymagane warunki. |
| - do czasu realizacji przyłącza do sieci kanalizacji ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, nie dopuszczając do ich przepełnienia, opróżniać przez uprawnione do tego podmioty; - ścieki przemysłowe po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem odprowadzać do tymczasowego zbiornika, a następnie wywozić samochodami asenizacyjnymi do punktu zlewnego bądź odprowadzać do kanalizacji zgodnie z wymogami gestora; | Inwestor został poinformowany przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. o obecnym braku technicznych możliwości świadczenia usług kanalizacyjnych oraz odmowie wydania warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Brak możliwości technicznych wynika z trwającego opiniowania dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w ul. Słonecznej, do działki ew. nr 30/7 obr. 04-06, realizowanej przez prywatnego inwestora w ramach tras ZUD nr ks/446/24 i ks/378/24. Włączenie do ww. sieci kanalizacyjnej będzie możliwe po jej wybudowaniu przez prywatnego inwestora oraz po uzyskaniu w organie nadzoru budowlanego dokumentu umożliwiającego rozpoczęcie użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu uzyskania niezbędnych pozwoleń przyłączeniowych projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych bytowych z projektowanego budynku stacji paliw do podziemnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 10 m³, zlokalizowanego na terenie stacji. Ścieki przemysłowe z projektowanej myjni będą odprowadzane do oddzielnego podziemnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 10 m³, również zlokalizowanego na terenie stacji. Warunek został spełniony. |

# DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;

## informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji

Budynek pawilonu stacji paliw:

Powierzchnia zabudowy:		 	325,3 m2

Wysokość budynku: 			4,8 m

Liczba kondygnacji naziemnych: 		1

## informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Budynek stacji paliw – ZL (jedna strefa pożarowa), kategoria zagrożenia ludzi ZL III – użyteczności publiczne. 
Budynki nie zawierają pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami.

## informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy

Budynek pawilonu stacji paliw:

Wymagana klasa odporności ogniowej – min. D (budynek stacji paliw – jedna kondygnacja, wszystkie elementy NRO).

Klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budynku:

- główna konstrukcja nośna wymagane R 30

- ściany zewnętrzne E I 30

- obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych wymagane EI 15

- pozostałe ściany wewnętrzne bez wymagań

- konstrukcja dachu bez wymagań

- przekrycie dachu bez wymagań

- wydzielenie pom. kotłowni - ściany wewn. EI 60

## informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej,

Żadne z pomieszczeń budynku stacji paliw oraz budynku restauracji nie jest zagrożone wybuchem.

Na terenie stacji paliw wyznaczono strefy zagrożenia wybuchem zgodne z przepisami:

Strefa 2

- studzienka zlewowa - w promieniu 1m od osi przewodu spustowego

- kontener na butle z gazem - w promieniu 1m od obrysu kontenera

- odmierzacz paliw - wewnątrz szczeliny bezpieczeństwa oraz 20 cm od obudowy

- zbiorniki paliwowe - 1,5 m w promieniu od wylotu przewodu oddechowego

- cysterna samochodowa - w której właz w czasie spustu produktu jest otwarty - 1,5 m od włazu i płaszcza cysterny i w dół do ziemi

- cysterna samochodowa - w której właz w czasie spustu produktu jest zamknięty - 0,5 m od płaszcza cysterny i w dół do ziemi

- zbiornik podziemny gazu LPG - w promieniu 1,5 m od króćców zbiornika

- stanowisko przeładunkowe LPG - w promieniu 1,5 m od przyłącza opróżnienia autocysterny

- odmierzacz gazu płynnego - wewnątrz oraz 20 cm od obudowy

- skrzynia agregatu pompowego – w promieniu 1,5 od skrzyni

Strefa 1

- w zagłębieniu pod studzienką zlewową;

- wewnątrz studzienki nadzbiornikowej;

- wewnątrz części hydraulicznej dystrybutorów paliw oraz w zagłębieniu pod nimi;

- odolejacz koalescencyjno-adsorbcyjny – (podziemny przykryty płytą stalową z otworami) - wewnątrz odolejacza

- odmierzacz gazu płynnego - wewnątrz części hydraulicznej odmierzacza oraz w zagłębieniu pod nim

Stację paliw wyposaża się w następujący sprzęt:

- koce gaśnicze - 4 szt. (w tym 1 szt. LPG)

- gaśnice proszkowe lub śniegowe - 6 kg - 4 szt. (w tym 2 szt. dla LPG)

- agregaty proszkowe lub śniegowe 25 kg - 2 szt.

Sprzęt p.poż. należy rozmieścić na wysepce pomiędzy dystrybutorami paliw oraz obok pawilonu stacji.

## informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne

Odległość:

- podziemnego zbiornika paliw

- do budynku stacji paliw ok. 23,4 m

- do pozostałych budynków powyżej 20 m

- podziemnego zbiornika LPG

- do budynku stacji paliw ok. 8,8 m > 5m

- do miejsc postojowych ok. 27 m > 5m

- do rzutu skrajnego przewodu sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV powyżej 10 m

- do pozostałych budynków powyżej 30 m

- do najbliższej granicy działki ok. 11,8 m

- do niezasyfonowanych studzienek > 8,0m

- dystrybutora LPG

- do budynku stacji paliw ok. 15,0 m

- do miejsc postojowych ok. 22 m

- do pozostałych budynków powyżej 30 m

- do najbliższej granicy działki ok. 18,5 m

- do niezasyfonowanych studzienek > 8,0m

- dystrybutora MPD i ON TIR

- do budynku stacji paliw ok. 14,5 m

- do pozostałych budynków powyżej 20 m

- do najbliższej granicy działki ok. 17 m

- odległość budynku stacji paliw do najbliższej działki ok. 9 m

- odległość budynku stacji paliw do najbliższego istniejącego zewnętrznego hydrantu wody na cele ppoż. ok. 44 m

## informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o:

– drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych,

Przedsięwzięcie nie jest ujęte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030; §12 ust. 1) – brak obowiązku doprowadzenia drogi pożarowej.

– zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowaniu źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych,

Wymagane przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu stacji paliw wynosi 10 dm3/s.

Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewniona poprzez istniejące zewnętrzne hydranty w ul. Słonecznej i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w odległości nie większej niż 75 m od chronionego obiektu budowlanego.

## informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu;

Projekt zagospodarownia działki lub terenu nie zawiera rozwiązań innych niż wynikające z przepisów dotyczącyh ochrony przeciwpożarowej, w związku z tym nie dotyczy dołożenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 ;lipca 1994 r. – Prawo budowlane ani zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych albo zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych wyrażonej pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań.

# INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane mianem obszaru oddziaływania obiektu określa się teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Uwarunkowania wynikające z ogólnych przepisów techniczno-budowlanych, które regulują warunki lokalizacji i realizacji inwestycji:

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2023 poz. 1707 t.j.) §98 §101 §124

W zakresie dotyczącym odległości urządzeń technologicznych od granic działki i obiektów budowlanych, tj.:

1) Odległości odmierzacza paliw płynnych, przyłącza spustowego, króćca pomiarowego i przewodu oddechowego stacji paliw płynnych określone w §98 – obszar oddziaływania projektowanej inwestycji wykracza poza granice działek, na których jest ona realizowana, obejmując działkę nr 173 w jej wschodniej części na odcinku około 3,3 m dla budynków o konstrukcji innej niż niepalna.

2) Odległości zbiorników i rurociągów technologicznych w stacjach paliw płynnych określone w §101 – obszar oddziaływania projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice działek, na których jest ona realizowana.

3) Odległości magazynu butli z gazem płynnym o masie do 1350 kg, odmierzacza tego gazu na stanowisku tankowania pojazdów samochodowych oraz zbiornika wynikające z §124 – obszar oddziaływania projektowanej inwestycji wykracza poza granice działek, na których jest ona realizowana, obejmując działkę nr 29 w jej północno-wschodniej części na odcinku około 4 m dla obiektów użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego.

Powyższe odległości nie przekraczają linii najbliższej możliwej zabudowy z oknem lub drzwiami na działkach sąsiednich.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z późn. zmianami) - §12, 13, § 23, § 57 oraz usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, § 271, § 272 i § 273

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji obejmuje działki nr 14, 15, obręb ew. 0031, jednostka ew. 143402_1, na których realizowana jest inwestycja.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z późn. zmianami) - §36

Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3

- obszar oddziaływania projektowanej inwestycji wykracza poza granice działek, na których jest ona realizowana, obejmując działkę nr 173 we fragmencie jej południowo-wschodniej części na odcinku około 7,5 m dla okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów spożywczych.

Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m³ w stosunku do okien i drzwi zewnętrznych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz magazynów spożywczych wykracza w niewielkim zakresie poza granicę projektowanej inwestycji, obejmując narożnik (promień ok. 3,5 m) działki nr 29 przy granicy z działką nr 173 i 15. W przedmiotowym zakresie, zgodnie z § 12 rozporządzenia, występuje brak możliwości lokalizacji zabudowy z oknami lub drzwiami na działce nr 29. W związku z powyższym usytuowanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m³ nie ogranicza możliwości zabudowy działki nr 29.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839. z późn. zm.)

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji obejmuje działki nr 14, 15, obręb ew. 0031, jednostka ew. 143402_1, na których realizowana jest inwestycja.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014., poz 12 z późniejszymi zmianami)

Z dokonanej oceny stanu akustycznego instalacji przeprowadzonej metodą obliczeniową, wynika brak potrzeby dodatkowej ochrony terenów zabudowy chronionej przed hałasem emitowanym przez instalację. Emisja hałasu nie będzie stanowić ponadnormatywnej uciążliwości akustycznej dla środowiska. Instalacja nie będzie stanowić istotnego źródła emisji wibracji do środowiska.

Planowane przedsięwzięcie, w zakresie zacieniania, przesłaniania, odległości od granic działki, emisji, nie powoduje ograniczeń w zagospodarowaniu sąsiednich działek budowlanych. Inwestycja nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.

Opracowanie:

mgr inż. arch. Joanna Balasińska

mgr inż. Elżbieta Bester

mgr inż. Kamil Rozwałka

mgr inż. Adam Zoga

inż. Grzegorz Jaworski