SPIS TREŚCI:

I. CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ OPISOWA: projekt architektoniczno-budowlany	5

1.	BYDYNEK STACJI PALIW:	5

1.1.	RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	5

1.2.	ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO	5

1.2.1.	ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA	5

1.2.2.	PROGRAM UŻYTKOWY:	5

1.3.	UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA,	6

1.3.1.	Przegrody budowlane	6

1.4.	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO	7

1.5.	OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	7

1.6.	OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE	8

1.7.	PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE - OBIEKT STACJI PALIW:	8

1.7.1.	ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY ORAZ ILOŚCI, JAKOŚCI I SPOSOBU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ WÓD OPADOWYCH	8

1.7.2.	EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, W TYM ZAPACHÓW, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOŚCI I ZASIĘGU ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ	8

1.7.3.	RODZAJ I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW	8

1.7.4.	WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAŃ, A TAKŻE PROMIENIOWANIA,  W SZCZEGÓLNOŚCI JONIZUJĄCEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKŁÓCEŃ, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW TYCH CZYNNIKÓW I ZASIĘGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ	9

1.7.5.	WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI,  W TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE	9

1.8.	ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA  W ENERGIĘ I CIEPŁO	10

1.9.	ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ	10

1.10.	INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	10

1.10.1.	Instalacje sanitarne:	11

1.10.2.	Instalacje elektryczne:	12

W budynku projektuje się instalacje elektryczne takie jak:	12

3.2.	DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU	12

3.2.1.	Informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji	12

3.2.2.	Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych	12

Parametry pożarowe występujących substancji palnych:	12

3.2.3.	Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania,	13

3.2.4.	Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń	13

3.2.5.	Informacje o podziale na strefy pożarowe	14

3.2.6.	Maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia,	14

3.2.7.	Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,	14

3.2.8.	Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem	14

3.2.9.	Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie,	14

3.2.10.	Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania	14

Zaprojektowano:	14

3.2.11.	Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach	15

3.2.12.	Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne	15

3.2.13.	Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym	16

4.	WIATA	16

4.1.	ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA	16

4.2.	UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA	16

4.3.	PARAMETRY TECHNICZNE	16

4.4.	OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	16

4.5.	INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	16

5.	ALTANA ŚMIETNIKOWA	17

5.1.	FUNKCJA OBIEKTU	17

5.2.	PARAMETRY TECHNICZNE	17

5.3.	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	17

5.4.	OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	17

5.5.	INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	17

6.	PYLON CENOWY	17

6.1.	Przeznaczenie obiektu, rozwiązania techniczne i materiałowe	17

6.2.	Parametry techniczne obiektu	17

6.3.	OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	17

6.4.	INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	17

7.	OGRÓDEK LETNI	18

7.1.	PRZEZNACZENIE, PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY OBIEKTU I JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE	18

7.1.1.	Przeznaczenie obiektu, rozwiązania techniczne i materiałowe	18

7.2.	Parametry techniczne obiektu	18

7.3.	INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	18

8.	REZERWA POD KONTENER MAGAZYNOWY	18

8.1.	FUNKCJA OBIEKTU	18

8.2.	PARAMETRY TECHNICZNE	18

8.3.	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	18

8.4.	OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	18

8.5.	INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	18

II. ZAŁĄCZNIKI

|  | Załącznik 1 ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO | 19 |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik 2 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA | 33 |

III. DOKUMENTY

|  | Oświadczenie projektantów i sprawdzających | 39 |
| --- | --- | --- |

IV.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| l.p. | tytuł rysunku |  | nr rysunku | skala |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Budynek stacji paliw - Elewacje | A1.1 | 1:100 |
|  |  | Budynek stacji paliw - Rzut przyziemia | A1.2 | 1:100 |
|  |  | Budynek stacji paliw - Rzut dachu | A1.3 | 1:100 |
|  |  | Budynek stacji paliw - Przekroje | A1.4 | 1:100 |
|  |  | Wiata - elewacje | A2.1 | 1:100 |
|  |  | Wiata – rzut przyziemia | A2.2 | 1:100 |
|  |  | Wiata – rzut dachu | A2.3 | 1:100 |
|  |  | Wiata – przekroje | A2.4 | 1:100 |
|  |  | Śmietnik | A3 | 1:50 |
|  |  | Pylon cenowy | A4 | - |

V.	KARTY KATALOGOWE

| l.p. | tytuł rysunku |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Karta katalogowa nr 1: Przykładowy podziemny zbiornik paliwowy |
|  |  | Karta katalogowa nr 2: Przykładowy podziemny zbiornik LPG |
|  |  | Karta katalogowa nr 3: Przykładowy zbiornik AdBlue |
|  |  | Karta katalogowa nr 4: Przykładowy odmierzacz paliw 4-produktowy |
|  |  | Karta katalogowa nr 5: Przykładowy odmierzacz LPG |
|  |  | Karta katalogowa nr 6: Studzienka zlewowa podziemna |
|  |  | Karta katalogowa nr 7: Stanowisko dystrybucji butli z gazem |
|  |  | Karta katalogowa nr 8: Przykładowe stanowisko kompresor/odkurzacz |

CZĘŚĆ OPISOWA: projekt architektoniczno-budowlany

Przedmiotem niniejszego opisu architektoniczno-budowlanego jest projekt budowy stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą, obiektami i urządzeniami budowlanymi. Definicję stacji paliw określa § 1. ust 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie:

"stacja paliw płynnych – obiekt budowlany, w skład którego mogą wchodzić: budynek, podziemne zbiorniki magazynowe paliw płynnych, podziemne lub nadziemne zbiorniki gazu płynnego, odmierzacze paliw płynnych i gazu płynnego, instalacje technologiczne, w tym urządzenia do magazynowania i załadunku paliw płynnych oraz gazu płynnego, instalacje wodno-kanalizacyjne i energetyczne, podjazdy i zadaszenia oraz inne urządzenia usługowe i pomieszczenia pomocnicze".

Kategoria obiektu: XX

# BYDYNEK STACJI PALIW:

## RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany budynek stacji paliw jest obiektem handlowo-usługowym z gastronomią i automatyczną myjnią samochodową, przeznaczonym dla klientów stacji paliw. Budynek stanowi obiekt budowlany stacji paliw zaliczanej do kategorii XX

Kategoria budynku: XVII

## ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

### ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Budynek stacji paliw pełni funkcję handlową, usługową i gastronomiczną.

Pawilon składa się z 3 części funkcjonalnych:

- część ogólnodostępna dla klientów z częścią handlową o charakterze samoobsługowym ze stanowiskami kasowymi oraz z miejscami przeznaczonymi do spożywania posiłków. Do części tej zapewniony jest bezpośredni dostęp z zewnątrz budynku poprzez rozsuwane drzwi wejściowe. Z sali sprzedaży, poprzez przedsionek, dostępne są pomieszczenia toalet: męskiej, damskiej i dla osób niepełnosprawnych, a także pomieszczenie do przewijania i karmienia dzieci;

- część zaplecza dostępna z sali sprzedaży poprzez drzwi wyposażone w kontrolę dostępu oraz bezpośrednio z zewnątrz. W skład tej części wchodzą: strefa zakasowa, magazyny, pokój kierownika, pomieszczenie socjalne personelu, szatnia personelu z węzłem sanitarnym oraz aneks porządkowy. Z zewnątrz dostępne jest również pomieszczenie kotłowni;

- myjnia automatyczna wraz z pomieszczeniami pomocniczymi przeznaczona do obsługi samochodów osobowych w układzie przelotowym (jedna brama wjazdowa i jedna brama wyjazdowa). Z zewnątrz dostępne są także dwa pomieszczenia techniczne stanowiące uzupełnienie funkcjonowania myjni.

### PROGRAM UŻYTKOWY:

| nr | nazwa pomieszczenia | wysokość netto (m) | pow. [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sala sprzedaży | 3,0 | 108,12 |
| 2 | Przedsionek toalet | 2,7 | 5,77 |
| 3 | Toaleta damska / dla osób niepełnosprawnych | 2,7 | 4,82 |
| 4 | Toaleta męska | 2,7 | 6,36 |
| 5 | Pomieszczenie do przewijania i karmienia dzieci | 2,7 | 3,37 |
| 6 | Komunikacja wewnętrzna | 2,7 | 21,62 |
| 7 | Wnęka pod urządzenia chłodnicze | 2,8 (obniżenie posadzki o 10 cm) | 8,17 |
| 8 | Magazyn przemysłowy / magazyn opakowań | 2,7 | 11,79 |
| 9 | Magazyn spożywczy | 2,7 | 3,93 |
| 10 | Aneks porządkowy | 2,7 | 0,69 |
| 11 | Pokój kierownika | 2,7 | 7,58 |
| 12 | Pomieszczenie socjalne | 2,7 | 6,72 |
| 13 | Szatnia personelu | 2,7 | 12,77 |
| 14 | Łazienka personelu | 2,7 | 4,60 |
| 15 | Kotłownia | 2,7 | 3,80 |
| 16 | Hala myjni | Brak sufitu podwieszonego | 60,48 |
| 17 | Pomieszczenie techniczne | Brak sufitu podwieszonego | 15,31 |
| 18 | Pomieszczenie techniczne | Brak sufitu podwieszonego | 7,19 |
|  | SUMA: |  | 293,09 |

## UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA,

Budynek stacji paliw jest obiektem wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym z dachem płaskim na planie litery L o wymiarach dłuższych boków: 19,03 m i 20,125 m.

Maksymalna wysokość budynku wynosi 4,7 m.

Ściany zewnętrzne wykończone płytą płyta warstwową z rdzeniem z pianki PU w kolorze RAL 9006, ślusarka w kolorze RAL 7022, obudowa zadaszenia nad witryną z blachy aluminiowej kolor RAL 9005. Wokół attyki fryz składający się z płaskiej powierzchni w kolorze srebrnym oraz wypukłej powierzchni w kolorze czerwonym (RAL 3020) wraz z oświetleniem.

### Przegrody budowlane

SZ1 ściana zewnętrzna

- płyta warstwowa ścienna z wypełnieniem z pianki PU – 12 cm

- konstrukcja nośna wg projektu konstrukcji

- profile CW/UW 75 – 7,5 cm

- płyty gipsowo kartonowe 2x 12.5mm do wysokości 310cm / 280 cm - 2,5cm

Uc<0,20 W/m2K

SZ2 ściana zewnętrzna

- płyta warstwowa ścienna z wypełnieniem z pianki PU – 12 cm

- konstrukcja nośna wg projektu konstrukcji

- ściana murowana z bloczków silka- 12,0 cm

Uc<0,20 W/m2K

SZ3 ściana zewnętrzna

- płyta warstwowa ścienna z wypełnieniem z pianki PU – 12 cm

- konstrukcja nośna wg projektu konstrukcji

SW1 ściana wewnętrzna

- płyty gipsowo kartonowe 2x 12.5mm do wysokości 310 cm / 280 cm - 2,5 cm

- profile CW/UW 50 ryflowane wzmocnione, rozstaw max co 60 cm, wypełnienie wełną mineralną – 5,0 cm

- płyty gipsowo kartonowe 2x 12.5mm do wysokości 310cm / 280 cm - 2,5 cm

SW2 ściana wewnętrzna

- płyty gipsowo kartonowe 2x 12.5mm do wysokości 310 cm / 280 cm - 2,5 cm

- 2 x profile CW/UW 75 ryflowane wzmocnione, rozstaw max co 60cm, wypełnienie wełną mineralną – 15,0 cm

- płyty gipsowo kartonowe 2x 12.5mm do wysokości 310 cm / 280 cm - 2,5 cm

SW3 ściana wewnętrzna

- płyty gipsowo kartonowe 2x 12,5 mm do wysokości 310 cm / 280 cm - 2,5 cm

- 2 x profile CW/UW 50, 1 x profile CW/UW 75 ryflowane wzmocnione, rozstaw max co 60cm, wypełnienie wełną mineralną –17,5 cm

- płyty gipsowo kartonowe 2x 12.5mm do wysokości 310 cm / 280 cm - 2,5 cm

SW4 ściana wewnętrzna

- płyty gipsowo kartonowe 2x 12,5 mm do wysokości 310 cm - 2,5 cm

- profile CW/UW 75 ryflowane wzmocnione, rozstaw max co 60cm, wypełnienie wełną mineralną – 7,5 cm

- płyty gipsowo kartonowe 2x 12.5mm do wysokości 310cm - 2,5 cm

SW5 ściana wewnętrzna

- ściana murowana z bloczków silka- 12,0 cm

SW6 ściana wewnętrzna

- płyty gipsowo kartonowe 2x 12,5 mm do wysokości 310 cm - 2,5 cm

- profile CW/UW 75 – 7,5 cm

- konstrukcja nośna wg projektu konstrukcji

- płyta warstwowa ścienna z wypełnieniem z pianki PU – 12 cm;

SW7 ściana wewnętrzna

- płyta warstwowa ścienna z wypełnieniem z pianki PU – 8 cm

- konstrukcja nośna wg projektu konstrukcji

P1 podłoga na gruncie

- płytki gresu na kleju - 1,0 cm

- płyta betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym w ilości 30kg/m3 - 12,0 cm

- papa asfaltowa podkładowa klejona na zakład - min. 0,2 cm

- płyty styropian EPS -100 Podłoga - 12,0 cm

- papa asfaltowa podkładowa klejona

- podbudowa betonowa B10 - 10,0 cm

- podsypka piaskowa stabilizowana - 30,0 cm

Uc<0,30 W/m2K

P2 podłoga na gruncie – hala myjni

- płytki gresu 30x30 cm na kleju – 1,0 cm

- płyta betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym wg PT konstrukcji ze spadkiem 2%

- papa asfaltowa podkładowa klejona na zakład – min. 0,2

- płyty styrodur XPS – 5,0 cm

- papa asfaltowa podkładowa klejona

- podbudowa betonowa B10 – 6,0 cm

- podsypka żwirowa ubita – 18,5 cm

D2 stropodach

- papa wierzchniego krycia termozgrzewalna

- papa podkładowa samoprzylepna

- wełna mineralna/ styropian EPS 100 - 25,0 cm

- papa paroizolacyjna samoprzylepna

- blacha trapezowa powlekana wg projektu konstrukcji

- dźwigar stalowy wg projektu konstrukcji

- sufit podwieszany kasetonowy systemu g-k

Uc<0,15 W/m2K

Elementy przegród budowlanych spełniają wymóg dot. współczynnika przenikania ciepła Uc(max) i U(max) od 1 stycznia 2021 roku

- ściana zewnętrzna 	Uc(max) =0,20 W/m2K

- podłoga na gruncie 	Uc(max) =0,30 W/m2K

- dach     		Uc(max) =0,15 W/m2K

- witryna zewnętrzna aluminiowa (ślusarka ze szkłem - zestaw) U(max) =0,9 W/m2K - szkło w klasie P2

## CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Kubatura: 1 561,44 m3

- Powierzchnia zabudowy: 325,3 m2

- Powierzchnia użytkowa: 293,09 m2

- wysokość: 4,80 m

- długość: 19,03 m

- szerokość: 20,125 m

- liczba kondygnacji: 1

## OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na potrzeby realizacji projektu została opracowana przez biuro badawczo-projektowe Geologii i Ochrony Środowiska Geobios Sp. z o.o. opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla posadowienia obiektów projektowanej stacji paliw przy ul. Piłsudskiego w Markach.

W podłożu stwierdzono następujące warstwy gruntowe:

- warstwa	I: 	grunty organiczne nasypy niebudowlane o miąższości do ok. 5.50 m,

- warstwa IIa2:	piaski drobne o ID= 0.52,

- warstwa IIb2:	piaski średnie o ID= 0.50,

- warstwa IIb3:	piaski średnie o ID= 0.71,

- warstwa IIIf:	gliny pylaste i pyły typu C o IL= 0.30,

- warstwa IIIe:	gliny pylaste i pyły typu C o IL= 0.18.

W podłożu gruntowym stwierdzono zwierciadło wody gruntowej na głębokości 1.90 i 6.50, które stabilizowało się na głębokości 1.60 ÷ 2.30 m poniżej poziomu terenu istniejącego, co odpowiada rzędnym 86.42 ÷ 85.21 m n.p.m..

Na podstawie opinii geotechnicznej, w której warunki gruntowe określono jako złożone, przyjęto II kategoria geotechniczną w złożonych warunkach gruntowych.

Posadowienie budynku stacji paliw projektuje się w sposób pośredni za pomocą pali. Projekt posadowienia wg projektu technicznego konstrukcji.

Posadowienia poszczególnych obiektów zaprojektowano jako:

- pawilon:			- pośrednie za pomocą pali,

- wiata paliwowa:		- pośrednie za pomocą pali,

- altana śmietnikowa	- bezpośrednie poprzez płytę fundamentową,

- zbiorniki podziemne:	- bezpośrednie poprzez płytę fundamentową,

- pylon cenowy:		- pośrednie za pomocą pali.

## OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Przed wejściem do budynku zaprojektowano obniżenie krawężnika, które umożliwi dojazd osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a szerokość najważniejszych ciągów komunikacyjnych umożliwia przejazd wózkiem. W ważnych miejscach, wymagających zmiany kierunku, zapewniono odpowiednią przestrzeń manewrową.

## PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE - OBIEKT STACJI PALIW:

### ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY ORAZ ILOŚCI, JAKOŚCI I SPOSOBU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ WÓD OPADOWYCH

Łącznie średnia dobowa ilość odprowadzanych ściekow bytowych wyniesie 1,4 m3/dobę.

Łącznie średnia dobowa ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych z myjni automatycznej wyniesie 6,4 m3/dobę.

Ścieki sanitarne bytowe z projektowanego budynku stacji paliw będą odprowadzane do podziemnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 10 m3, zlokalizowanego na terenie stacji. Ścieki przemysłowe z projektowanej myjni będą odprowadzane do osobnego podziemnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 10 m3, zlokalizowanego na terenie stacji. Ścieki przemysłowe będą oczyszczane w zakresie zawiesin i substancji ropopochodnych za pomocą separatora koalescencyjnego o przepustowości 6 dm3/s, poprzedzonego osadnikiem zawiesin o pojemności 5 m3. Za układem podczyszczającym zabudowany będzie zbiornik retencyjny obiegu zamkniętego myjni, a dalej studzienka kontrolno-pomiarowa do poboru próbek oczyszczonych ścieków.

Wody opadowe i roztopowe z terenu projektowanej stacji paliw będą odprowadzane do projektowanego zbiornika retencyjnego poprzez projektowaną zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej.

Będzie to zbiornik podziemny, o pojemności 200 m3, z modułowych prefabrykowanych elementów żelbetowych lub monolityczny żelbetowy zabetonowany na miejscu. Do kanalizacji deszczowej trafią wody opadowe z terenu stacji, z dachu pawilonu stacji z myjnią i z zadaszenia nad dystrybutorami. Odbiór wód opadowych z terenu stacji odbywa się za pośrednictwem wpustów ulicznych i korytek odwodnienia korytowego otwartego.

### EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, W TYM ZAPACHÓW, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOŚCI I ZASIĘGU ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ

Na terenie stacji w procesie dystrybucji paliw będzie powstawała emisja do powietrza oparów benzyn w ilościach zależnych od ilości sprzedawanego paliwa. W trakcie obrotu paliwami roczna emisja par benzyny wyniesie około 42,9 kg/rok. Głównymi składnikami oparów benzyn są: węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne, benzen, metanol, alkohol izobutylowy, etery. Zasięg oddziaływania zamyka się w obrębie stacji paliw.

Wielkość emisji jest ograniczana przez stosowane wysokosprawnego, dwustopniowego systemu hermetyzacji i odprowadzania par produktów naftowych podczas napełniania zbiornika magazynowego paliw oraz tankowania baków samochodów.

Ścieki z myjni nie będą zawierały żadnych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego poza węglowodorami ropopochodnymi z pojazdów samochodowych, dla których stężenie dopuszczalne wynosi 15 mg/dm3.

### RODZAJ I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW

W obrębie funkcjonującej stacji paliw mogą powstawać w trakcie eksploatacji następujące rodzaje i ilości odpadów:

| Rodzaj odpadu | Kod | Ilość 1 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 1,5 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 2,0 |
| Zmieszane odpady opakowaniowe | 15 01 06 | 4,0 |
| Opakowania ze szkła | 15 01 07 | 1,5 |
| Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 15 02 10* | 0,3 |
| Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 15 02 02* | 1,0 |
| Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202 (czyściwo papierowe stosowane w działalności warsztatowej, filtry powietrza z samochodów) | 15 02 03 | 0,5 |
| Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń2 | 16 02 15* | 0,01 |
| Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 152 | 16 02 16 | 0,01 |
| Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 16 03 80 | 5,0 |
| Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04 (zużyte, przeterminowane gaśnice) 2 | 16 05 05 | 0,2 |
| Odpady zawierające ropę naftową i jej produkty (odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych paliw) 2 | 16 07 08* | 0,1 |
| Zawartość piaskowników (piasek z osadnika separatora) 2 | 19 08 02 | 3,0 |
| Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 (odpady z separatora) | 19 08 10* | 3,0 |
| Papier i tektura3 | 20 01 01 | 0,5 |
| Szkło3 | 20 01 02 | 0,5 |
| Tworzywa sztuczne3 | 20 01 39 | 0,5 |
| Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 | 3,0 |

Uwagi:

1 – podane wartości są wartościami szacunkowymi,

2 – odpady, których wytwórcą przy normalnym funkcjonowaniu stacji jest inny podmiot,

3 – odpady powstające w wyniku segregacji odpadów.

### WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAŃ, A TAKŻE PROMIENIOWANIA, 
W SZCZEGÓLNOŚCI JONIZUJĄCEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKŁÓCEŃ, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW TYCH CZYNNIKÓW I ZASIĘGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ

Inwestycja w żaden sposób nie wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie rodzi uciążliwych źródeł hałasu a zatem oddziaływanie akustyczne będzie się mieściło w normie i nie wykroczy poza teren działki inwestora.

Na terenie stacji zostaną zamontowane następujące urządzenia emitujące hałas:

- dystrybutory o mocy akustycznej ~83 dB

- kompresor do pompowania kół ~62 dB (poziom akustyczny mierzony w odległości 1 m od obudowy),

- odkurzacz o mocy akustycznej ~62 dB (poziom akustyczny mierzony w odległości 1 m od obudowy).

Zasięg oddziaływania tych urządzeń zamknie się w obrębie stacji paliw i nie wpłynie na tereny chronione akustycznie.

Na terenie stacji nie będą montowane urządzenia emitujące promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń.

### WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, 
W TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Na terenie inwestycji brak jest urządzonej zieleni. Poza nawierzchniami utwardzonymi występują obecnie trawniki 
ze zdegradowaną wierzchnią warstwą gleby. Projektowana powierzchnia biologicznie czynna zostanie zagospodarowana w formie pielęgnowanych trawników.

Realizowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne ze względu na zabezpieczenia obiektów związanych z dystrybucją paliw w tym instalacji alarmowej znajdującej się pomiędzy płaszczami dwupłaszczowych zbiorników i przewodów paliwowych.

Przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz hałasu. Teren inwestycji obecnie stanowi nieużytek, w związku z tym będą przeprowadzane prace ziemne – makroniwelacyjne. Działalność obiektu nie grozi zanieczyszczeniem bądź naruszeniem powierzchni ziemi i gleby i nie stanowi zagrożenia dla świata roślinnego. Nie spowoduje zagrożeń ani uciążliwości w zakresie gospodarki odpadami dzięki właściwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu.

Na terenie stacji w procesie dystrybucji paliw będzie powstawała emisja do powietrza oparów benzyn w ilościach zależnych od ilości sprzedawanego paliwa. W trakcie obrotu paliwami roczna emisja par benzyny wyniesie około 42,9 kg/rok. Głównymi składnikami oparów benzyn są: węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne, benzen, metanol, alkohol izobutylowy, etery. Zasięg oddziaływania zamyka się w obrębie stacji paliw.

Wielkość emisji jest ograniczana przez stosowane wysokosprawnego, dwustopniowego systemu hermetyzacji i odprowadzania par produktów naftowych podczas napełniania zbiornika magazynowego paliw oraz tankowania baków samochodów.

Ścieki z myjni nie będą zawierały żadnych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego poza węglowodorami ropopochodnymi z pojazdów samochodowych, dla których stężenie dopuszczalne wynosi 15 mg/dm3.

## ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA 
W ENERGIĘ I CIEPŁO

Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło została dołączona jako załącznik nr 1 do opisu.

## ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

W zastosowanych rozwiązaniach systemu grzewczego zastosowano automatyczną regulację temperaturową poszczególnych pomieszczeń. W instalacji grzejnikowej będą to indywidualne termostaty z programatorem, natomiast w układzie ogrzewania powietrznego sali sprzedaży i myjni - sterownik ścienny regulujący temperaturę i wielkość strumienia nawiewanego powietrza.

## INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektowane obiekty zostaną wyposażone w następujące instalacje:

- instalacja wody zimnej;

- instalacja wody ciepłej;

- instalacja kanalizacyjna;

- instalacja grzewcza;

- instalacja gazowa;

- instalacja wentylacji grawitacyjnej;

- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

- instalacja oświetlenia podstawowego;

- instalacja oświetlenia awaryjnego;

- instalacje gniazd wtykowych;

- zasilanie urządzeń technologicznych stacji;

- zasilanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych oraz klimatyzacji;

- instalację teleinformatyczną;

- instalację uziemiającą i połączeń wyrównawczych;

- instalację odgromową;

- instalację kanalizacji kablowej silnoprądowej, teletechnicznej oraz iskrobezpiecznej;

- system przyzywowy toalet dla niepełnosprawnych;

- instalację ochrony przeciwprzepięciowej;

- instalację ochrony przeciwporażeniowej;

wg branżowych projektów technicznych.

### Instalacje sanitarne:

#### Instalacje wodne

Woda zimna doprowadzana będzie z istniejącej sieci wodociągowej poprzez projektowane przyłącze wodociągowe. Na wejściu do budynku, w pomieszczeniu kotłowni, zainstalowany będzie zestaw wodomierzowy. W pomieszczeniu technicznym myjni zainstalowany będzie dodatkowy zestaw wodomierzowy dla myjni.

Woda ciepła przygotowywana będzie w podgrzewaczu pojemnościowym zasilanym z kotła gazowego.

Instalacje wodne wykonane będą z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lub rur PP zgrzewanych. Rurociągi zaizolować zgodnie z Rozporządzeniem. Rozprowadzenie instalacji ponad sufitem podwieszanym i w ścianach działowych.

#### Instalacje kanalizacyjne

Kanalizacja sanitarna odprowadzać będzie ścieki sanitarne bytowe poprzez projektowaną instalację kanalizacyjną do zbiornika bezodpływowego.

Kanalizacja przemysłowa odprowadzać będzie podczyszczone ścieki przemysłowe z myjni poprzez projektowaną instalację kanalizacyjną do osobnego zbiornika bezodpływowego.

Instalację kanalizacji sanitarnej i przemysłowej wykonać z rur PVC łączonych na uszczelki. Rozprowadzenie pod posadzką i w ścianach działowych. Rury prowadzić ze spadkiem. Odpowietrzenie instalacji poprzez wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach. U podstawy pionów kanalizacyjnych zamontowane będą rewizje. Skropliny z klimatyzatorów odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja deszczowa odprowadzać będzie wody opadowe z dachu budynku poprzez projektowaną instalację do zbiornika retencyjnego. Odprowadzenie rurami spustowymi z PVC, poprzez podgrzewane wpusty dachowe. U podstawy pionów kanalizacyjnych zamontowane będą rewizje.

#### Instalacje grzewcze

Pawilon stacji będzie ogrzewany za pomocą kanałowych klimatyzatorów grzewczo-chłodzących oraz grzejników płytowych. Nad drzwiami wejściowymi głównymi projektuje się wodną kurtynę powietrzną.

Myjnia automatyczna będzie ogrzewana za pomocą aparatów grzewczych na hali myjni i grzejników płytowych w pomieszczeniach technicznych.

Źródłem ciepła będzie kotłownia zlokalizowana w budynku, z kotłem gazowym. Sterowanie pracą kotła będzie w zależności od temperatury zewnętrznej i wewnętrznej w pomieszczeniach, za pomocą sterownika z dodatkowym wyposażeniem do obsługi trzech obiegów grzewczych oraz obiegu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kotłownia będzie pracować przez cały rok z uwagi na przygotowanie cwu. Instalacja kotłowa zabezpieczona będzie zaworem bezpieczeństwa i przeponowym naczyniem wzbiorczym. Komin powietrzno-spalinowy wyprowadzony ponad dach.

Instalacje grzewcze wodne, dwururowe, z obiegiem wymuszonym – pompowym, wykonane będą z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lub z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pośrednictwem systemowych złączek zaciskowych. Instalacja kotłowni z rur stalowych czarnych bezszwowych łączonych przez spawanie. Rurociągi zaizolować zgodnie z Rozporządzeniem. Rozprowadzenie instalacji ponad sufitem podwieszanym i w ścianach działowych.

#### Instalacja gazowa

Gaz do kotłowni będzie doprowadzony z szafki gazowej zlokalizowanej na ścianie budynku.

Zasilanie z istniejącej sieci gazowej poprzez projektowane wg odrębnego opracowania przyłącze gazu.

Instalacja gazowa wykonana będzie z rur miedzianych łączonych przez lutowanie.

Kotłownia wyposażona będzie w system bezpieczeństwa instalacji gazowej, z modułem sterującym, detektorami gazu oraz sygnalizatorem optyczno-akustycznym.

#### Instalacja wentylacji grawitacyjnej

Wentylacja grawitacyjna przewidziana jest w kotłowni opalanej gazem oraz z pomieszczeniach myjni automatycznej.

Nawiewy będą zlokalizowane nad posadzką, wywiewy przez stropem pomieszczeń.

#### Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

W projektowanym budynku przewiduje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła z centrali wentylacyjnej oraz grzanie i chłodzenie poprzez klimatyzatory kanałowe i klimatyzatory ścienne.

Centrala wentylacyjna z nagrzewnicą wodną i chłodnicą freonową. Doprowadzenie świeżego powietrza z czerpni ściennej.

Na sali sprzedaży zamontowane będą trzy klimatyzatory kanałowe grzewczo-chłodzące z doprowadzeniem świeżego powietrza z centrali wentylacyjnej. Wywiew przez centralę wentylacyjną.

W pomieszczeniach zaplecza będą klimatyzatory ścienne oraz wentylacja mechaniczna z nawiewem świeżego powietrza i wywiewem przez centralę wentylacyjną.

W pomieszczeniach sanitarnych będzie wentylacja mechaniczna z nawiewem świeżego powietrza przez centralę wentylacyjną i wywiewem osobnymi układami wywiewnymi z wentylatorami kanałowymi i wyrzutem ponad dach.

W drzwiach do pomieszczeń sanitarnych zamontowane będą kratki nawiewne.

Jednostki wewnętrzne klimatyzatorów będą zamontowane w przestrzeni stropu podwieszonego, jednostki zewnętrzne na dachu, na konstrukcjach wsporczych. Od jednostek wewnętrznych należy wykonać odprowadzenie skroplin.

Regulacja ilości powietrza przy pomocy przepustnic kanałowych.

Rozprowadzenie powietrza kanałami wentylacyjnymi prostokątnymi i okrągłymi oraz kanałami elestycznymi typu Flex, zakończonymi zaworami wentylacyjnymi lub anemostatami. Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie dachowe posadowione na podstawach na dachu budynku. Kanały zaizolować wełną mineralną.

### Instalacje elektryczne:

#### Zasilanie budynku

Budynek pawilonu stacji zasilany ze złącza kablowego ZKP usytuowanego w granicy działki od strony drogi głównej. Złącze kablowe z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądy usytuowane przy budynku pawilonu na trasie kabla zasilającego WLZ. Moc przyłączeniowa dla obiektu wynosi 100 kW.

Głównym punktem rozdziału zasilania w budynku będzie rozdzielnica główna RG.

#### Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu wykonać zgodnie z zapisem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1065).

- W szafce zasilającej stację paliw (TWG) zabudowanej przy ścianie bocznej budynku zainstalować należy główny wyłącznik prądu sterowany przyciskiem zlokalizowanym przy wejściu dla obsługi na zaplecze obiektu - z oznaczeniem PWP - przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Użycie przycisku PWP odłącza wyłącznik główny tablicy zasilającej obiekt oraz działanie awaryjnego agregatu prądotwórczego.

#### Instalacje wewnętrzne

## W budynku projektuje się instalacje elektryczne takie jak:

- instalacja oświetlenia podstawowego;

- instalacja oświetlenia awaryjnego;

- instalacje gniazd wtykowych;

- zasilanie urządzeń technologicznych stacji;

- zasilanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych oraz klimatyzacji;

- instalację teleinformatyczną;

- instalację uziemiającą i połączeń wyrównawczych;

- instalację odgromową;

- instalację kanalizacji kablowej silnoprądowej, teletechnicznej oraz iskrobezpiecznej;

- system przyzywowy toalet dla niepełnosprawnych;

- instalację ochrony przeciwprzepięciowej

- instalację ochrony przeciwporażeniowej.

## DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

### Informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji

- Kubatura: 1 561,44 m3

- Powierzchnia zabudowy: 325,3 m2

- Powierzchnia użytkowa: 293,09 m2

- wysokość: 4,80 m

- długość: 19,03 m

- szerokość: 20,125 m

- liczba kondygnacji: 1

### Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych

### Parametry pożarowe występujących substancji palnych:

Na terenie stacji paliw - łatwopalne substancje ropopochodne: benzyna, olej napędowy i gaz płynny, magazynowane w zbiornikach podziemnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W budynku stacji paliw – niewielka ilość środków chemicznych, motoryzacyjnych – w sali sprzedaży, na wydzielonym do tego celu regale sklepowym.

1. Olej silnikowy		 - palny,

- temperatura zapłonu 195 -229oC ( w zależności od typu ),

2. Papier 		- łatwo zapalny,

- temperatura zapalenia 230oC,

- w stanie rozluźnionym pali się szybko i intensywnie

3. Tworzywa sztuczne	- palne,

( polietylen, PCV ) 	- temperatura zapalenia 400 - 500oC,

- podczas palenia wydzielają duże ilości dymów i gazów toksycznych,

4. Folia polietylenowa 	- łatwo zapalna,

- podczas palenia wydzielają duże ilości dymów i gazów toksycznych,

- polietylen pali się sam; po krótkim paleniu spadają krople stopionego materiału, przy czym 
płomień utrzymuje się na kroplach;

5. Tkaniny bawełniane 	- palne;

- temperatura zapalenia 225 oC;

6. Ogumienie 		- łatwopalne,

- temperatura zapalenia 340 oC;

7. Drewno		 - łatwo zapalne,

- temperatura zapalenia 300 - 400 oC.

Zagrożenia wynikające z procesów technologicznych:

Ze względu na procesy technologii paliwowej na stacji paliw wyznacza się następujące określone przepisami strefy zagrożenia wybuchem:

Strefa 2

- studzienka zlewowa - w promieniu 1m od osi przewodu spustowego

- kontener na butle z gazem - w promieniu 1m od obrysu kontenera

- odmierzacz paliw - wewnątrz szczeliny bezpieczeństwa oraz 20 cm od obudowy

- zbiorniki paliwowe - 1,5 m w promieniu od wylotu przewodu oddechowego

- cysterna samochodowa - w której właz w czasie spustu produktu jest otwarty - 1,5 m od włazu i płaszcza cysterny i w dół do ziemi

- cysterna samochodowa - w której właz w czasie spustu produktu jest zamknięty - 0,5 m od płaszcza cysterny i w dół do ziemi

- zbiornik podziemny gazu LPG - w promieniu 1,5 m od  króćców zbiornika

- stanowisko przeładunkowe LPG - w promieniu 1,5 m od przyłącza opróżnienia autocysterny

- odmierzacz gazu płynnego - wewnątrz oraz 20 cm od obudowy

- skrzynia agregatu pompowego – w promieniu 1,5 od skrzyni

Strefa 1

- w zagłębieniu pod studzienką zlewową;

- wewnątrz studzienki nadzbiornikowej;

- wewnątrz części hydraulicznej dystrybutorów paliw oraz w zagłębieniu pod nimi;

- odolejacz koalescencyjno - adsorbcyjny – (podziemny przykryty płytą stalową z otworami) - wewnątrz odolejacza

- odmierzacz gazu płynnego - wewnątrz części hydraulicznej odmierzacza oraz w zagłębieniu pod nim

W strefach zagrożenia wybuchem nie są usytuowane budynki telemetrii, wpusty uliczne, niezasyfonowane studzienki kanalizacyjne, ciepłownicze budynki teletechniczne oraz budynki o podobnym przeznaczeniu.

Projekt spełnia warunki określone w §5 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie oraz załącznika do ww. rozporządzenia.

Charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych:

Nie ma potrzeby wyznaczania do celów projektowych charakterystyki pożarów.

### Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania,

Budynek stacji paliw – ZL (jedna strefa pożarowa), kategoria zagrożenia ludzi ZL III.

### Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Budynek stacji paliw – ZL (jedna strefa pożarowa), kategoria zagrożenia ludzi ZL III – użyteczności publiczne. 
Budynki nie zawierają pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami.

.

### Informacje o podziale na strefy pożarowe

Budynek stacji paliw ze względu na zajmowaną powierzchnię i funkcję stanowi jedną strefę pożarową.

### Maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia,

W budynku stacji paliw zaklasyfikowanym do ZL III nie wyznacza się gęstości obciążenia ogniowego.

### Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Wymagana klasa odporności ogniowej – min. D (budynek stacji paliw– jedna kondygnacja, wszystkie elementy NRO).

Klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budynku:

- główna konstrukcja nośna wymagane R 30

- ściany zewnętrzne E I 30

- obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych wymagane EI 15

- pozostałe ściany wewnętrzne bez wymagań

- konstrukcja dachu bez wymagań

- przekrycie dachu bez wymagań

- wydzielenie pom. kotłowni - ściany wewn. EI 60, drzwi kotłowni EI 30

### Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem

Żadne z pomieszczeń budynku stacji paliw nie jest zagrożone wybuchem.

### Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie,

Długość przejść w pomieszczeniach - poniżej 40 m

Długość dojść ewakuacyjnych – 60 m przy co najmniej 2 dojściach; 20 m przy jednym dojściu;

Szerokość wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń w świetle – min. 90 cm;

Szerokość dróg ewakuacyjnych – min. 140 cm – dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 120 cm, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób.

UWAGA: drzwi wewnętrzne po maksymalnym otwarciu nie mogą zawężać minimalnej wymaganej szerokości korytarza.

Wyjścia ewakuacyjne stanowią:

Z sali sprzedaży:

- drzwi wyjściowe rozsuwane do sali sprzedaży w świetle przejścia min. 120 cm, z zastosowaniem konstrukcji zapewniającej:

- otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania,

- samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu, a także w przypadku awarii drzwi.

Ze strefy zaplecza:

- poprzez drzwi z drogi ewakuacyjnej zaplecza o szerokości w świetle przejścia min. 120 cm

W korytarzu i sali sprzedaży oprawy oświetleniowe z możliwością podtrzymania światła przez 1 godzinę w przypadku zaniku prądu.

Budynek stacji paliw należy wyposażyć w znaki informacyjno–ostrzegawcze oraz znaki bezpieczeństwa.

Drogi i kierunki ewakuacyjne należy oznakować zgodnie z normą PN-92/N-01256.02 „Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja”.

Lokalizację podręcznego sprzętu gaśniczego należy wykonać wg normy PN-92/N01256.01 „Ochrona przeciwpożarowa”.

Należy oznakować przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

### Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania

### Zaprojektowano:

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- oświetlenie ewakuacyjne,

- oświetlenie awaryjne,

- instalacja SSP.

Obiekt wyposażono w instalację sygnalizacyjno–alarmową przeciwpożarową.

System sygnalizacji pożaru przez system wykrywania dymu, a także w przypadku awarii drzwi alarmu pożarowego - do sterowania drzwiami rozsuwanymi.

Zabezpieczenie pożarowe instalacji użytkowych:

Przewody wentylacyjne i klimatyzacji będą wykonane z materiałów niepalnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na wypadek pożaru zaprojektowano główny wyłącznik prądu.

Dodatkowo na stanowisku obsługi przewidziano zainstalowanie:

- wyłącznik główny dystrybutorów paliwa

- przycisk awaryjnego wyłączenia urządzeń gazu płynnego

- wyłącznik blokowania pompy gazu płynnego.

Wyłączniki oznaczyć trwałymi tabliczkami opisowymi.

Wyprowadzenia kabli na zewnątrz budynku należy uszczelnić masą ognioodporną (120 min.) np. typu CP-620 systemu HILTI.

W stacji paliw płynnych zapewnienie ochrony od skutków wyładowań atmosferycznych stanowić będzie zaprojektowana instalacja odgromowa.

Podręczny sprzęt gaśniczy.

W budynku stacji paliw przewiduje się umieszczenie jednej gaśnicy proszkowej 6kg oraz drugiej w kotłowni. W kotłowni nie przewiduje się lokalizacji półstałego pianowego urządzenia gaśniczego.

Stację paliw płynnych wyposaża się w sprzęt przeciwpożarowy:

- koce gaśnicze - 4 szt. (w tym 1 szt. LPG)

- gaśnice proszkowe lub śniegowe - 6 kg - 4 szt. (w tym 2 szt. dla LPG)

- agregaty proszkowe lub śniegowe 25 kg - 2 szt.

Drzwi kotłowni wyposażone w naświetle. W kotłowni zapewniona wentylacja poprzez niezamykany otwór o powierzchni co najmniej 200 cm², umieszczony nie wyżej niż 1 m nad podłogą – dopuszcza się wykonanie otworu w drzwiach.

### Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach

drogi pożarowe oraz dojście dla ekip ratowniczych:

Przedsięwzięcie nie jest ujęte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030; §12 ust. 1) – brak obowiązku doprowadzenia drogi pożarowej.

zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:

Wymagane przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu stacji paliw wynosi 10 dm3/s.

Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewniona poprzez istniejące zewnętrzne hydranty w ul. Słonecznej i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w odległości nie większej niż 75 m od chronionego obiektu budowlanego.

### Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne

Odległość budynku stacji paliw do:

- podziemnego zbiornika paliw ok. 23,4 m

- podziemnego zbiornika LPG ok. 8,8 m > 5 m

- dystrybutora MPD ok. 14,5 m

- dystrybutora LPG ok. 15,0 m

- najbliższej granicy działki ok. 9,0 m > 4 m

- najbliższego sąsiedniego budynku – ok. 37 m > 8 m

- istniejącego zewnętrznego hydrantu wody na cele ppoż. ok. 44 m < 75 m

### Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym

Projekt architektoniczno-budowlany nie zawiera rozwiązań innych niż wynikające z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w związku z tym nie dotyczy dołożenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ani zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych albo zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych wyrażonej pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań.

# WIATA

## ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Wiata stanowi odrębny obiekt stacji paliw, pełniący funkcję zadaszenia dla tankujących pojazdów oraz osób znajdujących się w jej obrębie. Została usytuowana w taki sposób, aby osoby tankujące były zwrócone w stronę elewacji frontowej znajdującego się tam pawilonu. Projektowana wiata zapewnia wygodny i bezpieczny dostęp do stanowisk tankowania.

## UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Wiata wykonana w całości jako prefabrykowana konstrukcja stalowa. Wiata jest obiektem wolnostojącym, o powierzchni zadaszenia ok. 224,1 m2, zadaszającą trzy wysepki dystrybutorowe i jest oparta trzech słupach stalowych, ustawionych na wysepkach. W rzucie dachu o wymiarach zewnętrznych 10,0 m x 22,4 m. Wysokość całkowita wynosi ok. 5,35m. Obiekt składa się z trzech osi głównych o rozstawie osiowym 8,10 m i 7,10 m.

Dach dwuspadowy, przekrycie z blach trapezowych. Spadek dachu wynoszący 2% utworzony poprzez odpowiednie ukształtowanie rygli głównych i pośrednich. Odwodnienie realizowane poprzez rury spustowe na każdym ze słupów.

Konstrukcja wiaty wg projektu technicznego konstrukcji.

Wysepki poddystrybutorowe:

Wysepki o szerokości 160 cm, zakończone z dwóch stron łukami o promieniu 80 cm.

- Wysokość wysepki min. 15cm

- Obramowanie wysepki wykonane z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej grubości 2 mm. Wysokość obramowania 200 mm, przy czym ok. 50 mm zagłębiona w nawierzchni szczelnej. Górna krawędź obramowania zaoblona łukiem o promieniu 10-20mm. Obramowanie wykonane jako jeden prefabrykat, dostarczany na budowę w całości.

- Nawierzchnia wysepki betonowa. Faktura w wykonaniu antypoślizgowym, szczotkowana. Ciągniecie szczotką równolegle do kierunku ruchu pojazdów.

- W wysepce osadzone i zabetonowane ramki montażowe, systemowe do zabudowy dystrybutorów

## PARAMETRY TECHNICZNE

- Długość: 22,40 m

- Szerokość: 10,00 m

- Ilość slupów: 3 szt.

- Wysokość użytkowa: ok. 4,80m

- Wysokość od poziomu jezdni: ok. 5,5m

- Spadek dachu: 2%

- Wysokość attyki: 0,70 m

- Powierzchnia: 224,1 m2

## OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ustala się II kategorię geotechniczną w złożonych warunkach gruntowych. Posadowienie pośrednie za pomocą pali, zgodnie z projektem technicznym konstrukcji.

## INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Wiata jest wyposażona w instalacje:

- deszczową - odprowadzającą wody opadowe z dachu poprzez ogrzewane wpusty deszczowe.

- oświetleniową i zasilania wizualizacji

- instalację ochrony odgromowej.

# ALTANA ŚMIETNIKOWA

## FUNKCJA OBIEKTU

Śmietnik jest obiektem budowlanym służącym do czasowego gromadzenia odpadów stałych. dostosowany do ustawienia kontenerów do segregacji odpadów stałych. Wyposażony jest również w segment gospodarczy (do przechowywania kosiarki, sprzętu gospodarczego, banerów itp.).

## PARAMETRY TECHNICZNE

- Wymiary 5,47 m x 1,80 m

- Wysokość 2,50 m

- Powierzchnia zabudowy: 9,9 m2

- Powierzchnia użytkowa: 9,23 m2

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Konstrukcja stalowa skręcana z profili stalowych ocynkowanych. Wszystkie łączniki zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie. Zadaszenie z blachy trapezowej T 55 powlekanej, w kolorze RAL 7001. Poszycie ścian z blachy trapezowej T 22 powlekanej, w kolorze RAL 7001.

Śmietnik posadowiony na płycie żelbetowej wg projektu technicznego konstrukcji.

Drzwi z wypełnieniem ocynkowaną siatką Ledóchowskiego, o oczkach 10 x 10 mm, za siatką wypełnione blachą ocynkowaną.

Konstrukcję należy zabezpieczyć przez malowanie lub cynkowanie ogniowe. Konstrukcja wg projektu technicznego konstrukcji.

## OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ustala się II kategorię geotechniczną w złożonych warunkach gruntowych. Posadowienie bezpośrednie poprzez płytę fundamentową wg projektu technicznego konstrukcji.

## INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Śmietnik wyposażony jest w instalacje:

- deszczową - odprowadzenie wody z dachu rynną i rurą spustową z rzygaczem na tylnej ścianie. Odprowadzenie wody w teren zielony lub nawierzchnie utwardzoną.

- Instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazda 230V i 400V

- instalację uziemień - uziemienie w 2-ch punktach podłączyć do systemu uziemienia stacji

# PYLON CENOWY

## Przeznaczenie obiektu, rozwiązania techniczne i materiałowe

Pylon cenowy stanowi informacyjno-reklamowa tablica podświetlana o wysokości ok. 8m, z systemem sterowania wyświetlacza cen paliw. Konstrukcja stalowa i obudowa tablicy – systemowa, powtarzalna, wg karty katalogowej.

Pylon cenowy jest ważnym elementem identyfikacji. Znajdują się na nim piktogramy paliwowe z aktualnymi cenami paliw, symbolami paliw Verva oraz moduł "Stop Cafe"

## Parametry techniczne obiektu

długość x szerokość x wysokość (mierzoną od poziomu terenu)	1910 x 475 x 8014 mm

## OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dla posadowienia pylonu ustala się II kategorię geotechniczną w złożonych warunkach gruntowych.

Posadowienie pośrednie za pomocą pali wg projektu technicznego konstrukcji.

## INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Pylon jest wyposażony w instalacje oświetleniową i zasilania wizualizacji oraz instalację ochrony odgromowej.

# OGRÓDEK LETNI

## PRZEZNACZENIE, PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY OBIEKTU I JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

### Przeznaczenie obiektu, rozwiązania techniczne i materiałowe

Projektowany obiekt, zgodnie z definicją określoną w Art. 3 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, ze względu na swoje gabaryty- jest obiektem niewielkim oraz przeznaczenie - jest obiektem służącym do rekreacji codziennej, stanowi obiekt małej architektury.

Ogródek letni posadowiony na nawierzchni utwardzonej ciągów pieszych, wykończonej kostką betonową Lokalizacja zgodna z planem zagospodarowania terenu.

## Parametry techniczne obiektu

Wymiary pojedynczego ogródka 420 x310 cm.

## INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Ogródek opcjonalnie wyposażony w instalację oświetleniową, mocowaną do podłoża.

# REZERWA POD KONTENER MAGAZYNOWY

## FUNKCJA OBIEKTU

W razie konieczności uzupełnienia funkcjonowania stacji paliw, możliwe będzie usytuowanie kontenera magazynowanego.

## PARAMETRY TECHNICZNE

- Wymiary 6,5 m x 2,4 m

- Wysokość 2,50 m

- Powierzchnia zabudowy: 15,6 m2

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Obiekt przewiduje się jako konstrukcję modułową o podstawowym module o rozstawie osiowym 1,94x1,94m.

Wnętrze składa się z jednego pomieszczenia przeznaczonego na magazyn; w razie potrzeby istnieje możliwość wydzielenia osobnej przestrzeni ściankami systemowymi dzieląc układ modułowy maksymalnie na dwie części.

Kolor płyt warstwowych oraz obróbek – 9006/9010. Konstrukcję należy zabezpieczyć przez cynkowanie.

## OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ustala się II kategorię geotechniczną w złożonych warunkach gruntowych. Posadowienie bezpośrednie poprzez płytę fundamentową wg projektu technicznego konstrukcji.

## INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Rezerwowy kontener magazynowy może być wyposażone w instalacje wewnętrzne: elektryczną zasilania i oświetlenia, grzewczą i chłodzącą, podłączone do sieci przez istniejące przyłącza stacji. Wentylacja grawitacyjna. Odwodnienie realizowane poprzez rury spustowe zlokalizowane na ścianach bocznych.

Opracowanie:

mgr inż. arch. Joanna Balasińska