| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO | PROJEKT TECHNICZNY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR TOMU / ŁĄCZNA LICZBA TOMÓW |  |  |  |  |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 403 obr. 0001 położonej przy ul. Opolskiej 3 w Poniatowej |  |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | Poniatowa ul. Opolska 3 |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU | XX |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE | jednostka ewidencyjna: 061206_4.0001.403 obręb ewidencyjny: 0001_Poniatowa działka nr ewid. 403 |  |  |  |
| INWESTOR | ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock |  |  |  |
| IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | DATA OPRACOWANIA | ZAKRES OPRACOWANIA | PODPIS |
| Projektant: mgr inż. Tomasz Totoś | do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej PDK/0208POOS/18 | 20.11.2024r. | Branża sanitarna |  |
| Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Rechtoń | do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej PDK/0071/PWOS/06 | 20.11.2024r. | Branża sanitarna |  |

SPIS TREŚCI

I.	DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU	4

1.	KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W OPRACOWANIU PROJEKTU	4

2.	KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWEJ IZBY SAMORZĄU ZAWODOWEGO OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W OPRACOWANIU PROJEKTU	8

3.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW	10

II.	CZĘŚĆ OPISOWA	11

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	11

2.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	11

3.	ROZWIĄZANIA TECHNICZNE POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI SANITARNYCH	11

3.1.	Źródło ciepła – pompa ciepła	11

3.1.1.	Opis rozwiązań projektowych	11

3.1.2.	Wentylacja pomieszczenia pompy ciepła	12

4.2.	Instalacja wod - kan	12

4.2.1.	Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji	12

4.2.2.	Kanalizacja sanitarna	13

4.2.3.	Kanalizacja deszczowa	13

4.3.	Instalacje grzewcze	14

4.3.1.	Instalacja centralnego ogrzewania	14

4.3.2.	Ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi	16

4.3.3.	Kurtyna powietrzna	16

4.3.4.	Regulacja instalacji hydraulicznej	16

4.4.	Płukanie i próby szczelności	16

4.5.	Izolacja instalacji c.o., wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji	17

4.6.	Wytyczne montażowe instalacji wod.-kan. i grzewczych	17

4.6.1.	Mocowanie przewodów	17

4.6.2.	Wytyczne montażowe dla instalacji z rur wielowarstwowych	18

4.6.3.	Wytyczne montażowe instalacji kanalizacji	18

4.6.4.	Kompensacja	18

4.6.5.	Znakowanie rurociągów	19

4.7.	Instalacja wentylacji mechanicznej	19

4.7.1.	Podstawowe założenia projektowe	19

4.7.2.	Układ nawiewno-wywiewny NW1	19

4.7.3.	Układ wywiewny WC	20

4.7.4.	Układ wywiewny WW1	20

4.7.5.	Układ wywiewny WW2	20

4.7.6.	Układ wywiewny WW3	21

4.7.7.	Kanały wentylacyjne z uzbrojeniem	21

4.7.8.	Izolacje termiczne kanałów	21

4.8.	Instalacja klimatyzacji	21

4.8.1.	Opis rozwiązania – informacje ogólne	21

4.8.2.	Układy klimatyzacyjne typu SPLIT	22

4.8.3.	Instalacja grzewczo-chłodnicza centrali wentylacyjnej	22

4.8.4.	Izolacja cieplna	23

4.8.5.	Instalacja odprowadzania skroplin	24

4.8.6.	Sterowanie urządzeniami klimatyzacyjnymi	24

4.8.7.	Wykonanie instalacji, próby, uruchomienia	24

4.	WYTYCZNE DLA BRANŻ	25

5.1.	Wytyczne instalacyjne	25

5.2.	Wytyczne konstrukcyjne i architektoniczne	25

5.3.	Wytyczne dla branży elektrycznej	25

5.	UWAGI KOŃCOWE	25

III.	PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA	28

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| Lp. | NR RYS. | TYTUŁ | SKALA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT.S.01 | INSTALACJE WOD-KAN PODPOSADZKOWE – RZUT PARTERU | 1:50 |
| 2 | PT.S.02 | INSTALACJE WOD-KAN – RZUT PARTERU | 1:50 |
| 3 | PT.S.03 | INSTALACJE WOD-KAN – RZUT DACHU | 1:50 |
| 4 | PT.S.04 | INSTALACJA C.O. – RZUT PARTERU | 1:50 |
| 5 | PT.S.05 | INSTALACJA C.O. – RZUT DACHU | 1:50 |
| 6 | PT.S.06 | SCHEMAT TECHNOLOGICZNY POMPY CIEPŁA | - |
| 7 | PT.WM.01 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ – RZUT PARTERU | 1:50 |
| 8 | PT.WM.02 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ – RZUT DACHU | 1:50 |
| 9 | PT.SK.01 | INSTALACJI KLIMATYZACJI – RZUT PARTERU | 1:50 |
| 10 | PT.SK.02 | INSTALACJI KLIMATYZACJI – RZUT DACHU | 1:50 |
| 11 | PT.SK.03 | SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI, ZASILANIA I STEROWANIA AGREGATU FREONOWEGO DLA CENTRALI NW1 | - |

# DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

# KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W OPRACOWANIU PROJEKTU

# KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWEJ IZBY SAMORZĄU ZAWODOWEGO OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W OPRACOWANIU PROJEKTU

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Ja niżej podpisany, jako projektant zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 628) - odpowiedzialny za projekt techniczny instalacji sanitarnych niniejszym oświadczam, że projekt techniczny instalacji sanitarnych pn.:

BUDOWA STACJI PALIW PŁYNNYCH I LPG WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE NR EWID. 403 OBR. 0001 POŁOŻONEJ PRZY UL. OPOLSKIEJ 3 W PONIATOWEJ

branża: Sanitarna

został wykonany zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Tomasz TOTOŚ

nr upr. PDK/0208/POOS/18

Ja niżej podpisany, jako sprawdzający zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 628) - niniejszym oświadczam, że projekt techniczny instalacji sanitarnych pn.:

BUDOWA STACJI PALIW PŁYNNYCH I LPG WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE NR EWID. 403 OBR. 0001 POŁOŻONEJ PRZY UL. OPOLSKIEJ 3 W PONIATOWEJ

branża: Sanitarna

został wykonany zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Grzegorz Rechtoń

nr upr. PDK/0071/PWOS/06

# CZĘŚĆ OPISOWA

# PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Podkłady architektoniczno-budowlane,

  - Mapa do celów projektowych,

  - Obowiązujące przepisy techniczno-budowlane,

  - Normy, normatywy,

  - Uzgodnienia międzybranżowe,

  - Informacje techniczne producentów urządzeń i armatury,

  - Warunki ochrony p.poż.

# PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych dla zadania: „Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z infrastrukturą techniczną” na działce nr ewid. 403, obręb ewid. 0001_Poniatowa w woj. lubelskim, powiat opolski, gmina Poniatowa, miejscowość Poniatowa.

W zakresie opracowania wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku wchodzą następujące instalacje:

  - Instalacja pompy ciepła,

  - Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, instalacja cyrkulacji ciepłej wody użytkowej,

  - Instalacja kanalizacji sanitarnej bytowo - gospodarczej,

  - Instalacja kanalizacji deszczowej,

  - Instalacja centralnego ogrzewania,

  - Instalacja wentylacji mechanicznej,

  - Instalacja klimatyzacji.

Zasilanie w wodę przedmiotowej inwestycji odbywać się będzie poprzez projektowany przyłącz wodociągowy z rur PE100 RC SDR11.

Ścieki sanitarne odprowadzone będą do projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø160 PVC włączonego do projektowanego zbiornika bezodpływowego.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone będą do projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej Ø160 PVC włączonego do projektowanego zbiornika retencyjnego.

Źródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania c.w.u. będzie pompa ciepła powietrze-woda Aermec BHP060W+BHP060 zlokalizowana w pomieszczeniu kotłowni (nr 09).

# ROZWIĄZANIA TECHNICZNE POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

# Źródło ciepła – pompa ciepła

# Opis rozwiązań projektowych

Źródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania c.w.u. będzie pompa ciepła powietrze – woda typu split Aermec BHP060W+BHP060. Instalacja grzewcza zaprojektowana jako wodna, pompowa w systemie zamkniętym 
o parametrach 40/33,4°C. Przy temp. wody 40°C/45°C i temp. pow. zewn. 7°C moc grzewcza wynosi 5,9kW. W urządzeniu zastosowano czynnik chłodniczy R32.

W czasie szczytowego zapotrzebowania na ciepło pompę wspomagać będą dwie wbudowane grzałki elektryczne o mocy 1,5kW 
każda. Jednostkę zewnętrzną BHP060 zlokalizowano na dachu budynku stacji z zachowaniem niezbędnych wytycznych montażowych. Jednostkę wewnętrzną BHP060W w wersji do montażu ściennego, zlokalizowano w pomieszczeniu kotłowni nr 09. Urządzenia połączyć za pomocą rur miedzianych chłodniczych o średnicy 6,35/12,70 w izolacji otuliną kauczukową. Odcinki instalacji chłodniczej prowadzone po dachu zabezpieczyć płaszczem z blachy ocynkowanej. Montaż jednostek oraz instalacji wykonać zgodnie z DTR urządzenia.

Jednostka wewnętrzna pompy ciepła wyposażona jest w układ hydrauliczny składający się z: zaworu bezpieczeństwa 
o ciśnieniu, naczynia wzbiorczego 10l oraz pompy obiegowej. Dla zrównoważenia obiegu grzewczego i zapewnienia wymaganego zładu wody w instalacji grzewczej zaprojektowano wiszący zbiornik buforowy bez wężownicy Galmet SG(B) 
o pojemności 100l. W celu zabezpieczenia instalacji grzewczej zaprojektowano naczynie wzbiorcze Reflex N12.

W przypadku ogrzewania podłogowego konieczne jest zainstalowanie zaworu obejściowego zapewniającego minimalną cyrkulację wody w układzie. Termostat sterujący pracą pompy w zależności od temperatury zewnętrznej musi być zainstalowany zgodnie z wytycznymi. Skropliny z jednostki wewnętrznej odprowadzić do pobliskiej kratki ściekowej.

Ciepła woda użytkowa dla urządzeń sanitarnych przygotowywana będzie w pojemnościowym podgrzewaczu c.w.u. Galmet Tower Grand o pojemności 200l. W celu zabezpieczenia podgrzewacza c.w.u. przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zaprojektowano naczynie wzbiorcze Refix DD 18 oraz membranowy zawór bezpieczeństwa SYR 2115 ½” o ciśnieniu otwarcia zaworu 6 bar. Wyrzut z zaworu bezpieczeństwa odprowadzić do kanalizacji.

Zład instalacji grzewczej uzupełniany będzie wodą uzdatnioną na zespole przyłączeniowym - wielkość butli z granulatem 
14 litrów. Zespół przyłączeniowy zmiękczacza wody z wkładem (zbiornikiem o poj. 14 l) wypełnionym żywicą powodującą wymianę jonów. Zawartość żywicy umożliwia uzdatnienie określonej ilości wody. Po przepływie określonej ilości wody zgodnie ze wskazaniami licznika wody, wbudowanego w zespół zmiękczacza należy wymienić żywicę w zbiorniku.

Połączenie instalacji rozłączne za pomocą węża elastycznego zbrojonego. W najwyższych punktach instalacji kotłowni zamontować odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym, w najniższych zawory spustowe ze złączka do węża.

Jako armaturę odcinająca stosować zawory kulowe gwintowane przeznaczona dla wody o temp. min. 100oC oraz ciśnienia roboczego min. 10,0 bar.

# Wentylacja pomieszczenia pompy ciepła

Nawiew do pomieszczenia przewidziano za pomocą  kanału nawiewnego typu „Z” o wymiarach 150x100mm. Wentylacja wywiewna realizowana będzie ze pomocą przewodu wentylacyjnego z wentylatorem kanałowym. Przewód wyprowadzony ponad dach budynku.

# Instalacja wod - kan

# Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji

Zasilanie w wodę przedmiotowej inwestycji odbywać się będzie z projektowanego przyłącza wody (wg opracowania PZT). Po wejściu przyłącza wody do budynku na poziomie parteru w pom. 09 (pom. techniczne) zlokalizowano zestaw wodomierzowy 
z wodomierzem głównym (wg opracowania PZT). Przyłącz wodociągowy wewnątrz budynku łącznie z układem wodomierzowym musi być odkryty i dostępny dla pracowników GPGK Sp. z o.o. w Poniatowej oraz zabezpieczony przed zamarzaniem.

Przewody rozprowadzające wodę do poszczególnych punktów czerpalnych prowadzone będą w przestrzeni sufitu podwieszanego. Projektowane podejścia do urządzeń prowadzić w miarę możliwości w bruzdach ściennych w zależności od możliwości montażowych zachowując zasady zawarte w normie PN-92/B-017107. Rurociągi prowadzone w bruzdach ściennych izolować otulinami PE odpornymi na działanie zapraw budowlanych.

Źródłem ciepła dla przygotowania ciepłej wody użytkowej jest Aermec BHP060W+BHP060 zasilający podgrzewacz ciepłej wody Galmet Tower Grand o pojemności 200l zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym. Dla zmniejszenia strat ciepła na instalacji ciepłej wody zaprojektowano instalację cyrkulacyjną z pompą cyrkulacyjną.

W celu przeciwdziałania namnażaniu bakterii legionella przewiduję się dezynfekcję termiczną podgrzewacza ciepłej wody do wysokości 72C. Taki sposób zabezpiecza jedynie zasobnik ciepłej wody. Na przewodach cyrkulacji zaprojektowano zawory termostatyczne bezpośredniego działania DN15 do równoważenia termicznego instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (zakres regulacji 35÷60ºC, ukryta nastawa temperatury, z funkcją automatycznej dezynfekcji realizowanej w stałej temperaturze > 65°C z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji cyrkulacyjnej przed przekroczeniem temperatury 75°C (automatyczne odcięcie cyrkulacji), z płynną nastawą temperatury oraz funkcją odcięcia, maks. temperatura czynnika 100°C).

Przy bateriach natryskowych oraz zaworach ze złączką stosować zawory antyskażeniowe typu HA. Baterie umywalkowe 
i zlewozmywakowe zaprojektowano jako mieszające, jednouchwytowe z nieruchomą wylewką i zaworami odcinającymi. Stosować baterie z automatycznym dozowaniem wypływu, baterie mieszające – armaturę czasową, wandaloodporną – uruchamianą przez naciśnięcie główki.

Do instalacji ciepłej, zimnej wody oraz cyrkulacji zaprojektowano rurociągi z rur wielowarstwowych PE-XC/AL/PE (polietylen wysokiej gęstości sieciowany w strumieniu elektronów/aluminium/polietylen) wg PN-EN ISO 15875-1-5, posiadających atest PZH o dopuszczeniu do stosowania w instalacjach wody pitnej, łączonych przez zaprasowywanie z zastosowaniem systemowych kształtek z tworzywa PPSU lub złączek mosiężnych. Zastosowany system opiera się o połączenia zaciskowe aksjalne z tzw. (tuleją nasuwaną), złączki zaciskowe systemowe nie mogą posiadać uszczelnień typu oring, uszczelnienie powinno się odbyć na całej powierzchni złącza, złączki nie mogą posiadać zmniejszenie w stosunku do rury przekroju. Posiada on bardzo wysokie współczynniki bezpieczeństwa oraz żywotność systemu, wysoką odporność na temperaturę. Całość instalacji wodociągowej zbudowana zostanie z komponentów systemu jednego producenta.

Do podłączenia armatury stosować atestowane elastyczne zbrojone wężyki podłączeniowe oraz zawory kątowe ćwierć obrotowe. Wszystkie zastosowane materiały powinny mieć atest higieniczny PZH. Po wykonaniu robót montażowych całość instalacji wodociągowej należy dokładnie przepłukać. Średnice pojedynczych podejść do armatury przyjmować należy zgodnie 
z poniższą tabelą. Stosować baterie umywalkowe i zlewozmywakowe z mieszaczem.

Średnice bezpośrednich podejść do armatury przyjmować należy zgodnie z poniższą tabelą:

| Nr | Rodzaj punktu czerpalnego | Średnica podejścia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | woda zimna | c.w.u. |
| 1 | Bateria umywalkowa | Ø17x2,75 | Ø17x2,75 |
| 2 | Bateria zlewozmywakowa | Ø17x2,75 | Ø17x2,75 |
| 3 | Bateria natryskowa | Ø17x2,75 | Ø17x2,75 |
| 4 | Płuczka zbiornikowa | Ø17x2,75 | - |
| 5 | Zawór spłukujący do pisuaru | Ø26x4,00 | - |
| 6 | Zawór ze złączką do węża | Ø26x4,00 | - |

UWAGA:

- Lokalizację armatury sanitarnej w projektowanym budynku sprawdzić z projektem architektonicznym, w przypadku rozbieżności obowiązujący jest projekt architektoniczny.

# Kanalizacja sanitarna

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki sanitarne z urządzeń sanitarnych zlokalizowanych 
w projektowanych węzłach sanitarnych oraz zaplecza sali sprzedaży. Ścieki odprowadzane będą poprzez projektowany przykanalik do projektowanego zbiornika bezodpływowego (wg odrębnego opracowania).

Główne ciągi kanalizacyjne prowadzone będą pod posadzką. Instalację kanalizacji sanitarnej podposadzkowej zaprojektowano 
z rur i kształtek kanalizacyjnych łączonych na wcisk z uszczelnieniem kielichów uszczelkami gumowymi PCV-U kl. SN 8 systemu kanalizacji zewnętrznej zgodnie z normą PN-EN 1519-1:2002. Rurociągi układać z minimalnym spadkiem dla podejść – Ø110– 2%., Ø160 – 1,5%.

Przewody wewnętrznej instalacji kanalizacji zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC/HT. Łączenie przewodów należy wykonać za pomocą kształtek kanalizacyjnych (kolana, trójniki itp.) – kąty mniejsze od 90º. Wszystkie przewody kanalizacji sanitarnej łączone będą na wcisk z uszczelnieniem kielichów uszczelkami gumowymi.

Projektowane piony prowadzone będą w ścianach wewnętrznych lub w obudowie z płyt g-k w zależności od możliwości montażowych. Na każdym pionie i przed każdym załamaniem pionu należy montować rewizję kanalizacyjną. W celu dostępu do rewizji kanalizacyjnych dla pionów należy przewidzieć drzwiczki rewizyjne min. 20x20 cm.

Podejścia do przyborów sanitarnych należy wykonać w posadzce, bruzdach ściennych lub w obudowie z płyt g-k w zależności od standardu pomieszczenia i możliwości montażowych zachowując zasady zawarte w normie PN-92/B-017107. Przybory 
i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne – syfony. Średnice pojedynczych podejść należy przyjmować z godnie z poniższą tabelka:

| Rodzaj przyboru | Średnica podejścia – kanalizacja |
| --- | --- |
| Umywalka | Ø50 |
| Zlewozmywak | Ø50 |
| Miska ustępowa | Ø110 |
| Pisuar | Ø50 |
| Natrysk | Ø50 |
| Kratka ściekowa | Ø50 |

Wszystkie projektowane kratki ściekowe przewidzieć z blokadą antyzapachową z rusztem ze stali nierdzewnej. 
Projektowane piony kanalizacji sanitarnej zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach. Wywiewki należy zabezpieczyć siatką przed dostaniem się gryzoni.

Należy zapewnić odpływ ścieków z wyspy kawowej. Odprowadzenie ścieków z ekspresu do kawy wykonać poprzez odseparowanie węży odpływowych ekspresu od elementów odpływu. Włączenie do syfonu kanalizacyjnego wykonanego 
z kształtek Ø50.

Odprowadzenie skroplin z komory chłodniczej i mroźniczej wykonać zgodnie z indywidualnymi wytycznymi dostawcy komór. 
W przypadku odprowadzenia skroplin do kanalizacji sanitarnej, instalację należy zaizolować termicznie.

Przewody mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, wsporników (uchwyty metalowe z wkładką gumową). Konstrukcja uchwytów lub wsporników ma zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych spełniające wymagania izolacji dźwiękowej wg normy DIN 4109.

W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne z rur PE, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona materiałem elastycznym. Przy przejściach przez przegrody p.poż. należy stosować obejmy ogniochronne odpowiednie dla danej przegrody budowlanej oraz posiadające atesty p.poż.

UWAGA:

  - Wszystkie podejścia pod urządzenia sanitarne sprawdzić z projektem architektonicznym, w przypadku rozbieżności należy powiadomić projektanta.

  - Zabrania się wykuwania bruzd ściennych w ścianach żelbetowych.

# Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie dachu zaprojektowano przy założeniu miarodajnego natężenia przepływu deszczu q = 300 l/sxha 
wg PN-92/B-01701. Do odwodnienia wód opadowych z dachu budynku oraz dachu garażu zaprojektowano deszczową instalację w systemie kanalizacji grawitacyjnej z podgrzewanym wpustem dachowym.

Zaprojektowano wpusty ogrzewane DN100 z przykręcanym kołnierzem, z pierścieniem ze stali nierdzewnej do zamocowania polimerowych uszczelnień. Konstrukcja wpustów dachowych musi spełniać wymagania określone w normie: PN-EN 1253:2002 – „Wpusty ściekowe w budynkach”.

Wody opadowe z wpustów dachowych odprowadzone będą do projektowanych pionów do poziomu posadzki parteru skąd grawitacyjnie (pod posadzką) zostaną odprowadzone na zewnątrz do zbiornika retencyjnego. Na pionach kanalizacji deszczowej zamontować czyszczaki. Do wszystkich rewizji musi być zapewniony dostęp, celem łatwego operowania narzędziami czyszczącymi.

Główne ciągi kanalizacyjne prowadzone będą pod posadzką w wewnętrznych wykopach. Przewody układać na podsypce 
z piasku grub. 10cm. Pozostałą część wykopu do poziomu dolnej warstwy posadzki zasypać gruntem wcześniej wydobytym. Odcinki przewodów kanalizacyjnych przechodzących przez ściany fundamentowe układać w rurach ochronnych z rur PE SDR17, a wolną przestrzeń między ściankami rury przewodowej i ochronnej wypełnić plastycznym materiałem np. pianka poliuretanową.

Instalację kanalizacji deszczowej podposadzkowej zaprojektowano z rur i kształtek kanalizacyjnych łączonych na wcisk 
z uszczelnieniem kielichów uszczelkami gumowymi PCV-U kl. SN 8 Lite systemu kanalizacji zewnętrznej zgodnie z normą PN-EN 1519-1:2002.

# Instalacje grzewcze

    - Instalacja centralnego ogrzewania

Źródłem ciepła dla potrzeb grzewczych i przygotowania c.w.u. jest pompa ciepła powietrze-woda Aermec BHP060W+BHP060 zlokalizowana w pom. kotłowni (nr 09). Zaprojektowano wodną instalację centralnego ogrzewania o parametrach pracy 40/33,4C. Początkiem instalacji grzewczych są zawory odcinające za rozdzielaczem obiegów grzewczych, zlokalizowanym 
w pomieszczeniu kotłowni. Pomieszczenia ogrzewane będą poprzez wodne ogrzewanie podłogowe.

Instalację c.o. zaprojektowano jako wodną, dwururową, z rozdziałem dolnym w systemie zamkniętym z regulacją pogodową. Główne przewody instalacji centralnego ogrzewania rozprowadzające czynnik grzewczy do projektowanej szafki rozdzielacza ogrzewania podłogowego prowadzone będą w przestrzeni sufitu podwieszanego. Projektowane przewody instalacji c.o. prowadzić w miarę możliwości montażowych ze spadkiem w kierunku pomieszczenia źródła ciepła. Przewody rozprowadzające zaprojektowano w systemie bazującym na rurach wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego metodą w strumieniu elektronów PE-Xc/Al/PE, posiadających atest PZH o dopuszczeniu do stosowania w instalacjach wody pitnej. W przypadku zmiany sposobu łączenia (zastosowanie systemu O-ringowego) oraz zmiany średnic przewodów należy zweryfikować obliczenia pod kątem hydraulicznym (opory instalacji, nastawy na zaworach, średnice przewodów itp.). W najwyższych punktach zamontować automatyczne zawory odpowietrzające, w najniższych zawory spustowe ze złączka do węża.

Przed przystąpieniem do wykonania instalacji ogrzewania podłogowego w obiekcie powinny być:

- zamontowana zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa,

- zakończone prace montażowe przewodów instalacji elektrycznych, sanitarnych i dokonany ich odbiór,

- zamurowane (zamknięte) bruzdy instalacyjne,

- zakończone prace tynkarskie i sztukatorskie,

- usunięte zbyteczne materiały budowlane,

- podłoża, na których będzie układana izolacja ciepłochronna (styropian) winny być posprzątane a nierówności powstałe 
w wyniku tynkowania usunięte. Nierówności podłoża nie powinny przekraczać 2-3 mm/m i 5-8 mm na całej długości pomieszczenia.

Pętle ogrzewania podłogowego

W założonym rozwiązaniu technicznym ogrzewania podłogowego zastosowano profesjonalną technologię ogrzewania płaszczyznowego oparty o system instalacyjny bazujący na rurach wielowarstwowych fi 16x2,0 PERT oraz rurach wielowarstwowych PEXc/AL/PE zasilających rozdzielacze. Rury z barierą antydyfuzyjną wewnątrz ścianki rury. Rury ogrzewania podłogowego przy podejściu pod rozdzielacz prowadzić w tzw. łukach prowadzących. Rurociągi łączyć z rozdzielaczami za pomocą systemowych złącz alternatywnych jednego producenta. Złącza zaciskowe muszą posiadać wewnętrzny tworzywowy pierścień zaciskowy. Ułożenie pętli grzewczych należy wykonać w układzie ślimakowym, zapewniającym równoległy rozkład temperatury podłogi w pomieszczeniach. Przewody mocować przy pomocy spinek do płyty izolacyjnej z folią rastrową ułatwiającej ułożenie rur w odpowiednim rozstawie.

Wzdłuż wszystkich ścian, filarów oraz otworów drzwiowych wykonać dylatację taśmową. Płyta betonowa musi mieć możliwość swobodnego przemieszczania się o 5 mm we wszystkich kierunkach. Szczeliny dylatacyjne muszą oddzielać płytę na całej wysokości przekroju i sięgać od izolacji do górnej warstwy wykończenia podłogi. Rury grzejne przechodzące przez dylatacje należy prowadzić w rurach osłonowych, by zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. Zalecana długość rury osłonowej wynosi 
ok. 40 cm.

Rozdzielacze, szafki rozdzielaczowe

Zaprojektowano rozdzielacz ze stali nierdzewnej o szczególnie małym oporze przepływu o 80% większym przekroju niż rozdzielacze klasyczne mosiężne. Rozdzielacz wyposażony w przepływomierze (rotametry) o nastawie przepływu 
4 litry/minutę z możliwością regulacji przepływu oraz w zawory termostatyczne z gwintem M30x1,5, na których zamontowane zostaną siłowniki termoelektryczne. Rozdzielacz wyposażony w systemowe zawory kulowe odcinające z termometrem, dodatkowo wszystkie rozdzielacze należy wyposażyć w ręczne zawory odpowietrzające. Zaprojektowane rozdzielacze posiadają wewnętrzne elementy zaworowe z tworzywa (zabezpieczenie przed korozją) oraz wewnętrzne zawory z realizowanym zamknięciem na stożek (w celu zapewnienia optymalnego przepływu).

Rozdzielacz posiada również zespół zaworów spustowo-napełniających. Rozdzielacz należy zamontować w zamykanej szafce natynkowej zgodnie z częścią graficzną. W szafce należy zapewnić miejsce na zainstalowanie modułów elektronicznych sterujących poszczególnymi strefami grzewczymi. Szafkę rozdzielacza zasilić 230 V. W momencie montażu modułu nad szafką zapewnić przejście kablowe do wnętrza szafki. Na zasilaniu rozdzielaczy zamontować zawór do regulacji ręcznej MSV-BD.

Sterowanie, regulacja

W celu regulacji temperatury zaprojektowano zespół czujników instytucjonalnych (bez dostępu do manipulacji) zlokalizowanych w reprezentatywnych miejscach w pomieszczeniach ustalonych z architektem wnętrz. Czujniki połączone zostaną instalacją elektryczną z modułami sterującymi znajdującymi się przy rozdzielaczach. Moduły z kolei przekazywać będą sygnały sterujące na poszczególne siłowniki na rozdzielaczu obsługujące daną strefę grzewczą. Moduły połączone będą ze źródłem ciepła w celu ewentualnego sterowania pompami lub źródłem ciepła.

Termostat połączony zostanie instalacją elektryczną z szafką rozdzielacza. Zaprojektowany system jest systemem cyfrowym wyposażonym w nadążny pomiar temperatury PI dostosowany do charakterystyki ogrzewania podłogowego. System umożliwia realizację obniżeń temperatury oraz posiada funkcję adaptacji temperatury w czasie.

W celu zapewnienia prawidłowej pracy poszczególnych pętli ogrzewania podłogowego należy dokonać regulacji hydraulicznej. Regulację należy przeprowadzić po uruchomieniu i częściowym wygrzaniu posadzek. Regulację wykonać na rotametrach zgodnie z odpowiednimi obliczonymi przepływami. Dane znajdują się w tabelach na rzutach instalacji ogrzewania podłogowego.

Izolacja - podkład pod ogrzewanie podłogowe

Izolację pod ogrzewanie podłogowe należy wykonać ze styropianu systemowego z folią do podłogówki grubości min. 3 cm. Folia jest specjalnie zbrojona włóknem polipropylenowym zabepieczającą klipsy przed wypadnięciem.

Taśmy brzegowe i dylatacyjne

Przed wykonaniem wylewki ogrzewania podłogowego wokół ścian zewnętrznych i wewnętrznych należy ułożyć taśmę brzegową dylatacyjną o grubości 8 mm. Należy również wykonać dylatacje pomiędzy płytami grzewczymi. Sposób wykonania pokazuje rysunek poniżej. Przejścia rur ogrzewania podłogowego przez dylatację należy wykonać w rurze ochronnej typu Peszel 
o długości 30 cm po 15 cm z każdej strony dylatacji. Wyjścia do wierzchu posadzki z dylatacją w przypadku projektowanego budynku konieczne będą w pomieszczeniach pokrytych terrakota. W przypadku pokryć typu: wykładzina dywanowa, wykładzina PVC (tarrket) konieczność wyjścia dylatacji do wierzchu posadzki ustalona zostanie z dostawcą wykładziny. Dylatacje ustalić 
z dostawcą systemu ogrzewania podłogowego.

Dylatacja podłogi grzewczej

Układanie i montaż rur

Zaprojektowano układ rur w formie wężownicy pętlowej (ślimakowej, spiralnej). Montaż rury do izolacji należy wykonać pojedynczymi uchwytami typu klips wciskany. Odcinki rur przyłączone do rozdzielacza powinny być prowadzone w rurze osłonowej (np. peszel). Długość rury osłonowej w płycie grzejnej powinna wynosić ok. 1m, a końcówka w płycie winna być zabezpieczona przed dostaniem się zaprawy do wnętrza rury osłonowej. Układ pętli ogrzewania podłogowego i rozstaw podano na rzutach projektu.

Układ ślimakowy ogrzewania podłogowego

Jako warstwę wykończeniową podłogi z systemem ogrzewania podłogowego, powinno się stosować materiały 
o dobrej przewodności cieplnej (płytki, granit, marmur), aby nie stanowiły one izolacji dla przenikania ciepła. Im warstwa wykończeniowa będzie miała mniejszy opór przewodzenia, tym więcej odda ciepła. W przypadku stosowania parkietu lub paneli podłogowych muszą być one przeznaczone do układania na ogrzewaniu podłogowym. Powinny być oznaczone logiem „ogrzewanie podłogowe” (poniższy rysunek). Nie zaleca się stosowania jako warstwy wykończeniowej wykładzin dywanowych 
i PCV.

Sposób wykonania rozgrzania posadzki

Po zakończeniu montażu ogrzewania podłogowego należy przepłukać wodą pod ciśnieniem poszczególne pętle. Pozwoli to usunąć z rur ewentualne zanieczyszczenia, opiłki, piasek jak również odpowietrzyć instalację. Jeszcze przed wylaniem posadzki konieczne jest wykonanie prób szczelności w ciśnieniu 0,6 MPa przez 24 godziny. Ciśnienie to należy utrzymywać, 
po próbach na wysokości 3 – 4 barów, do czasu jak i w czasie wykonania wylewek. Natomiast temperatura czynnika grzewczego podczas wykonywania wylewek i ich schnięcie nie może przekraczać 20°C. Trzymanie instalacji pod ciśnieniem umożliwia natychmiastowe wykrycie ewentualnego rozszczelnienia i wycieku wody. Jakość wody instalacyjnej powinna być zgodna 
z PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. Przez pierwsze 2 doby zasilamy układ grzewczy wodą o temperaturze 25°C. Następnie podnosimy temperaturę wody w układzie do maksymalnej dopuszczalnej temperatury dla instalacji i utrzymujemy ją na stałym poziomie przez 2 doby. Przy tej temperaturze należy obserwować posadzkę czy nie dochodzi do jej pękania. Po przeprowadzeniu rozgrzania należy sporządzić pisemny protokół. Po zakończeniu pierwszego rozgrzania posadzki a przed zabudowaniem wykładzin podłogowych należy sprawdzić wilgotność posadzki. Wszystkie rodzaje warstw wykończenia podłogi powinny być układane dopiero po wstępnym nagrzaniu wylewki. Wilgotność wylewki cementowej nie może przekroczyć maks. 2% (wylewki anhydrytowej maks. 0,5%).

    - Ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi

Kotłownia oraz pomieszczenia, w których uzyskana moc ogrzewania podłogowego jest niewystarczająca dla pokrycia start ciepłą, wyposażone będą w grzejniki elektryczne. W kotłowni oraz szatni zaprojektowano grzejniki konwektorowe np. Atlantic F120 o mocy odpowiednio 1500W i 500W, a w łazience suszarkę elektryczną np. Atlantic Theola Classic o mocy 300W - lokalizacja grzejników zgodnie z częścią rysunkową. Do grzejników doprowadzić zasilanie 1x230V/50Hz.

    - Kurtyna powietrzna

W celu stworzenia bariery dla powietrza zewnętrznego, nad drzwiami wejściowymi do sali sprzedaży zaprojektowano elektryczną kurtynę powietrzną Flowair Slim E-150 o długości 1,5 m i mocy 9,2kW. Do kurtyny doprowadzić zasilanie 3x400V/50Hz.

    - Regulacja instalacji hydraulicznej

Regulację hydrauliczną projektowanej instalacji c.o. przewidziano za pomocą ręcznego zaworu równoważącego zamontowanego przy rozdzielaczu ogrzewania podłogowego.

Po uruchomieniu instalacji należy przeprowadzić regulację właściwą (równoważenie) w celu dopasowania przepływów projektowych do warunków rzeczywistych wg normy PN-EN 14336 „Instalacje ogrzewcze – Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu ogrzewczego”. Proces równoważenia hydraulicznego należy wykonać w oparciu o metodę kompensacyjną lub przy użyciu przyrządów regulacyjno - pomiarowych. Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej należy sporządzić protokół z regulacji zawierający wartości przepływu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkość zaworu i nastawę, spadek ciśnienia na zaworze oraz odchyłkę przepływu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przepływu powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14336. Protokół z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzić i odebrać inspektor nadzoru.

  - Płukanie i próby szczelności

Po wykonaniu instalacji wodociągowej i grzewczej, należy je przepłukać a następnie poddać próbie szczelności. Próby i odbiory techniczne należy wykonać zgodnie z:

  - „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”,

  - „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”– COBRTI Instal, zeszyt 1-12,

  - Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych systemów i urządzeń PN-77/M-3403.

Po zakończeniu montażu rurociągów i armatury regulacyjnej, a przed wykonaniem regulacji hydraulicznej instalacje należy dwukrotnie skutecznie przepłukać wodą wodociągową. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i regulacyjne powinny być całkowicie otwarte. Po zakończeniu montażu rurociągów, instalację należy dwukrotnie skutecznie przepłukać wodą wodociągową, przez 15-20 minut za każdym razem, przy zachowaniu prędkości wody płuczącej 1 m/s. Płukanie można uznać za zakończone gdy nie stwierdza się zanieczyszczeń, a woda popłuczna pobrana do analizy nie wskazuje więcej niż 5 mg/l zanieczyszczeń.

Całość instalacji c.o. po wykonaniu płukania, należy poddać próbie ciśnieniowej. Wartość ciśnienia próbnego powinna być 
o 50% wyższa od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsza niż 0,45 MPa. W czasie próby na połączeniach oraz na przewodach 
i armaturze nie mogą wystąpić nieszczelności. Wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli przy utrzymaniu ciśnienia stwierdzono szczelność całej instalacji. Po pozytywnym przeprowadzeniu próby szczelności przeprowadzić rozruch próbny połączony z regulacją.

  - Izolacja instalacji c.o., wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji

Wszystkie przewody instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania należy izolować cieplnie. Izolacje termiczne muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225).

Na przewodach c.o., c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. prowadzonych pod stropem oraz na pionach, prowadzonych w szachtach projektuje się izolację termiczną prefabrykowaną poprzez otuliny z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym oraz z elementami zakończeniowymi z aluminium. Zastosowana otulina musi mieć charakterystykę nierozprzestrzeniającą ognia zgodnie 
z załącznikiem 3 do Rozporządzenia.

Przewody prowadzone w posadzkach oraz podejścia w bruzdach ściennych należy izolować otulinami z pianki PE odpornymi na działanie zapraw murarskich.

Minimalne grubości izolacji wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.0219 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225 wraz z późniejszymi zmianami).

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów:

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
|  | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | ½ wymagań z poz. 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewania centralnego, przewody wody ciepłej i cyrkulacji instalacji c.w.u. wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | ½ wymagań z poz. 1-4 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |

Przewody instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wody ciepłej i cyrkulacji c.w.u. prowadzone po wierzchu izolować termicznie otulinami z pianek na bazie polietylenu oraz dla grubości izolacji powyżej 30 mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym. Minimalne grubości izolacji przyjmować zgodnie z powyższą tabelą pkt. 1-4.

Przewody instalacji wody zimnej prowadzone po wierzchu izolować przeciwzroszeniowo otulinami z pianki kauczukowej 
o grubości 13 mm.

Rurociągi instalacji wodociągowej prowadzone w bruzdach ściennych (podejścia pod przybory) izolować termicznie otulinami 
z pianek na bazie polietylenu pokrytych folią ochronną o grubości 9mm.

  - Wytyczne montażowe instalacji wod.-kan. i grzewczych

# Mocowanie przewodów

Projektowane przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych (uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Wsporniki instalacji powinny być wykonane z materiałów trwałych nie deformujących się pod wpływem ciepła. Wsporniki powinny być umocowane bezpośrednio do konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementów. Odstępy mocowania przewodów na podporach nie mogą być większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów lub wsporników ma zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem, a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych ma zapewniać swobodne przesuwanie się rur. W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne z rur stalowych, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona materiałem elastycznym nie powodującym korozji, zapewniającym swobodny przesuw przewodu. Tuleje przechodzące przez ściany mają wystawać 
ok. 0,5 cm. Tuleja ochronna ma być na stałe osadzona w przegrodzie budowlanej.

Przy przejściach przewodów przez przegrody p.poż., należy stosować odpowiednie dla danej przegrody budowlanej, posiadające klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla przegrody, przez które przechodzą. Przejścia przez przegrody budowlane oddzielenia pożarowego dla przewodów stalowych oraz przewodów z tworzywa sztucznego dla średnic < Ø40 mm zabezpieczyć masą ogniochronną, dla przewodów z tworzywa sztucznego dla średnic ≥ Ø40 mm kołnierzami ogniochronnymi.

Grzejniki płytowe montować na typowych zawiesiach grzejnikowych przy zachowaniu min. odległości:

- od ściany za grzejnikiem – nie mniej niż 5 cm,

- od podłogi – nie mniej niż 7 cm,

- od bocznej ściany wnęki, z zaworem termostatycznym - nie mniej niż 25 cm,

- od bocznej ściany wnęki, bez zaworu termostatycznego - nie mniej niż 10 cm.

# Wytyczne montażowe dla instalacji z rur wielowarstwowych

- Rurociągi z rur wielowarstwowych PEXc/AL/PE łączyć przez zacisk axialny z tzw. tuleją nasuwaną z zastosowaniem systemowych kształtek i złączek mosiężnych,

- Montaż rur z tworzywa sztucznego może być wykonywany przy temperaturach dodatnich (min +5ºC). Przy niskich temperaturach należy końcówki rury tuż przed rozszerzeniem podgrzać nagrzewnicą powietrza (max 60ºC). Zabronione jest podgrzewanie za pomocą otwartego płomienia,

- Złączki połączeniowe należy chronić przed kontaktem z materiałami budowlanymi za pomocą otulin z folią ochronną,

- Połączenia należy wykonywać tylko przy pomocy oryginalnych narzędzi uważając, by nie dopuścić do zabrudzenia końcówek,

- Podejścia do armatury sanitarnej wykonać ze ściany pod kątem prostym końcówką z gwintem wewnętrznym dodatkowo mocowane do ściany,

- Minimalny promień gięcia dla rur wielowarstwowych wynosi 5*fi zewn. i można je giąć ręcznie bez żadnych dodatkowych narzędzi do średnic 20 mm. Dla średnic większych należy używać giętarek do rur z tworzywa dostępnych na rynku,

- Kompensację rur należy wykonać poprzez zastosowanie odcinków krótkich i załamań (samokompensacja),

- Do mocowania rur wielowarstwowych należy stosować wyłącznie uchwyty, przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych,

- Przed rozpoczęciem pracy zapoznać się z instrukcją montażu producenta systemu, instrukcją obsługi narzędzi oraz warunkami bezpieczeństwa pracy.

Odstępy mocowania przewodów na podporach nie mogą być większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiału 
z którego wykonany jest przewód. Maksymalne rozstawy uchwytów dla rur wielowarstwowych podano w tabeli:

| Średnica rury [mm] | Odległość między uchwytami, podporami [m] |
| --- | --- |
| 17 mm | 1,00 |
| 21 mm | 1,15 |
| 26 mm | 1,30 |
| 32 mm | 1,50 |
| 40 mm | 1,80 |
| 50 mm | 2,00 |
| 63 mm | 2,20 |

# Wytyczne montażowe instalacji kanalizacji

Przewody kanalizacyjne układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić oddzielnie lub łączyć w kilka przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów. Przewodów odpływowych nie należy prowadzić ze zbyt dużymi spadkami, aby nie dopuścić do powstawania nadmiernej prędkości ścieków.

Na przewodach pionowych instalacji kanalizacji sanitarnej należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Punkt stały mocować pod stropem. Punkt przesuwny mocować w połowie kondygnacji. Przewody mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów metalowych z wkładką gumową.

Konstrukcja uchwytów lub wsporników ma zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych spełniające wymagania izolacji dźwiękowej wg normy DIN 4109.

Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych z rur PE uszczelnionych. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa od średnicy zewnętrznej przewodu o około 5 cm. Przestrzeń między przewodem a tuleją należy wypełnić materiałem trwale elastycznym zapewniającym swobodny przesuw przewodu. Przy przejściach przewodów kanalizacyjnych przez przegrody p.poż., należy stosować odpowiednie przejście p.poż dla danej przegrody budowlanej, posiadające klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla przegrody przez, które przechodzą. Przejścia przez przegrody budowlane oddzielenia pożarowego przewodów kanalizacji sanitarnej zabezpieczyć kołnierzami ogniochronnymi.

Po zakończeniu robót montażowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzić badanie szczelności. Podejścia pod przybory sanitarne należy wykonać w bruzdach ściennych lub w obudowie z płyt g-k w zależności od standardu pomieszczenia 
i możliwości montażowych zachowując zasady zawarte w normie PN-92/B-017107.

    - Kompensacja

Kompensowanie wydłużeń cieplnych przewodów stalowych, naturalne poprzez załamania na trasach prowadzonych przewodów poziomych i na odgałęzieniach do pionów. Wydłużenia cieplne rur wielowarstwowych kompensowane będą naturalnie na załamaniach. Maksymalne odcinki proste dla rur tworzywowych – 8,0 mb.

    - Znakowanie rurociągów

Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu prób ciśnieniowych, zabezpieczeniu antykorozyjnym i po nałożeniu izolacji z płaszczem ochronnym izolacji cieplnej rurociągów malując lub naklejając strzałki wskazujące kierunki przepływu, zgodnie z zasadami oznaczania podanymi w PN-70/N-01270.

  - Instalacja wentylacji mechanicznej

    - Podstawowe założenia projektowe

Parametry powietrza zewnętrznego:

Parametry powietrza zewnętrznego wg normy PN-76/B-03420:

•	Dla okresu letniego II strefa klimatyczna: 	    	ts = 30°C,  tm = 21°C;

•	Wilgotność względna powietrza 		    	φ = 45%;    h = 60,6kJ/kg.

•	Dla okresu zimowego III strefa klimatyczna 	  	ts = -20°C,   tm = -20°C;

•	Wilgotność względna powietrza 		  	φ  = 100%;    h = -18,4kJ/kg.

Dla określenia maksymalnych wartości wydajności chłodnicy i nagrzewnicy dla centrali wentylacyjnej, wymiarowanie centrali przeprowadzono dla następujących kryteriów projektowych:

•	minimalna możliwa temperatura zewnętrzna:		–	-20°C,

•	maksymalna możliwa temperatura zewnętrzna:		–	+32°C,

•	maksymalna wilgotność względna powietrza dla lata:	–	φ=50%;

Dla potrzeb wentylacji obsługującej budynek zaprojektowano układy:

•	Układ NW1 – obsługujący halę sprzedaży, szatnię, korytarz, pokój kierownika, magazyn spożywczy i pom. socjalne,

•	Układ  WC – obsługujący wywiew z sanitariatów,

•	Układ  WW1 – obsługujący wywiew znad kas w sali sprzedaży,

•	Układ  WW2 – obsługujący wywiew z szatni,

•	Układ  WW1 – obsługujący wywiew z kotłowni gazowej.

    - Układ nawiewno-wywiewny NW1

Projektowany układ wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej obsługuje halę sprzedaży, szatnię, korytarz, pokój kierownika, magazyn spożywczy i pom. socjalne. Powietrze przygotowywane będzie w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej podwieszanej w wykonaniu standardowym o parametrach: Vn = 925 m3/h; ΔP = 250 Pa; Vw = 500 m3/h; ΔP = 250 Pa zlokalizowanej przestrzeni sufitu podwieszanego w korytarzu.

| Parametry centrali wentylacyjnej N1W1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qg [kW] | Qch [kW] | Moc silnika [kW] | Spręż [Pa] | Sprawność odzysku [%] | Moc wymiennika odzysku ciepła [kW] |
| Nawiew N1= 925 m3/h |  |  |  |  |  |
| 5,3 | 3,9 | 0,55 | 250 | 57,2 | - |
| Wywiew W1= 500 m3/h |  |  |  |  |  |
| - | - | 0,55 | 250 | - | - |

W centrali realizowane będą następujące funkcje:

•	filtracja powietrza: nawiew i wywiew filtry klasy M5,

•	blok odzysku ciepła – odzysk ciepła realizowany na wymienniku przeciwprądowym, sprawność układu min 57,2%,

•	nagrzewnica elektryczna jako źródło biwalentne i zabezpieczenie układu nawiewnego w czasie odszraniania pompy ciepła.

•	podgrzanie i chłodzenie powietrza nawiewanego w nagrzewnico-chłodnicy freonowej z czynnikiem R32 o temperaturze odparowania 5°C (chłodnica zamontowana na kanale nawiewnym).

Parametry powietrza nawiewanego:

tn = +20ºC   - zima

wilgotność – wynikowa

tn = +24ºC    – lato

wilgotność – wynikowa

Układ zapewnia higieniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach oraz ogrzanie i schłodzenie powietrza nawiewanego. Docelowa temperatura w pomieszczeniach w okresie zimowym utrzymywana będzie za pomocą instalacji C.O. W okresie letnim nie przewiduje się regulacji temperatury w pomieszczeniach z wykorzystaniem układów wentylacyjnych. Wydajność nawiewu wynosi Vn=925 m3/h a wydajność wywiewu Vw=500 m3/h. Powstała różnica w ilości 425 m3/h pomiędzy nawiewem i wywiewem w centrali wentylacyjnej usuwana będzie przez sanitariaty wentylatorem kanałowym układu WC oraz z szatni wentylatorem kanałowym układu WW2. Rozkład powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano w systemie góra-góra. Kanały wentylacyjne prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego. Nawiew oraz wywiew zrealizowano w oparciu o nawiewniki i wywiewniki wirowe ze skrzynką rozprężną oraz w oparciu o zawory wentylacyjne. Regulacja ilości powietrza odbywać się będzie za pomocą elementów nastawczych przy skrzynkach rozprężnych nawiewników i wywiewników oraz za pomocą przepustnic montowanych na kanałach. Dostarczanie powietrza do centrali nawiewno-wywiewnej realizowane będzie poprzez czerpnię ścienną. Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnię dachową. W celu wytłumienia hałasu spowodowanego pracą wentylatora w centrali na kanale nawiewnym, wywiewnym, czerpnym oraz wyrzutowym zaprojektowano tłumiki kanałowe.

- Tłumik TAPS-AR-350x290x1500-(100x75)x2) na kanale nawiewnym

| V=925 m3/h; ΔP = 24 Pa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz |
| 6 | 13 | 21 | 24 | 33 | 36 | 27 | 21 |

- Tłumik TAP15-AR-300x200x1500 na kanale wywiewnym

| V=500 m3/h; ΔP = 38 Pa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz |
| 7 | 15 | 27 | 28 | 37 | 42 | 35 | 29 |

- Tłumik TAP15-AR-300x290x1000 na kanale czerpnym

| V=925 m3/h; ΔP = 38 Pa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz |
| 5 | 11 | 18 | 21 | 29 | 34 | 28 | 22 |

- Tłumik TAP21-AR-300x290x1500 na kanale wyrzutowym

| V=500 m3/h; ΔP = 14 Pa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz |
| 6 | 13 | 31 | 30 | 36 | 27 | 17 | 15 |

    - Układ wywiewny WC

Projektowany układ wentylacyjny realizuje wywiew z węzłów sanitarnych zlokalizowanych w budynku. Układ zaprojektowano
w oparciu o wentylator kanałowy o parametrach Vw = 250 m3/h, ΔP = 225 Pa zlokalizowany w przestrzeni sufitu podwieszanego w szatni. Parametry oraz lokalizację wentylatora pokazano w części graficznej opracowania. Wentylator wyposażyć w obejmy montażowe, regulator prędkości obrotowej, klapę zwrotną. Powietrze z pomieszczeń sanitarnych usuwane będzie za pomocą zaworów wentylacyjnych. Podłączenie zaworów należy wykonać za pomocą przewodów elastycznych izolowanych. W celu wytłumienia hałasu spowodowanego pracą wentylatora zaprojektowano tłumiki kanałowe. Powietrze usuwane będzie poza budynek poprzez kanał wyrzutowy a następnie wyrzutnię dachową.

    - Układ wywiewny WW1

Projektowany układ wentylacyjny realizuje wywiew znad kas w sali sprzedaży.

Układ zaprojektowano w oparciu o wentylator kanałowy o parametrach Vw = 800 m3/h, ΔP = 200 Pa zlokalizowany
w przestrzeni sufitu podwieszanego sali sprzedaży. Wentylator wyposażyć w obejmy montażowe, regulator prędkości obrotowej, klapę zwrotną. Powietrze z pomieszczenia szatni usuwane będzie za pomocą zaworów wentylacyjnych. Podłączenie zaworów należy wykonać za pomocą przewodu elastycznego izolowanego. W celu wytłumienia hałasu spowodowanego pracą wentylatora zaprojektowano tłumiki kanałowe. Powietrze usuwane będzie poza budynek poprzez kanał wyrzutowy a następnie wyrzutnię dachową.

    - Układ wywiewny WW2

Projektowany układ wentylacyjny realizuje wywiew z pomieszczenia szatni.

Układ zaprojektowano w oparciu o wentylator kanałowy o parametrach Vw = 150 m3/h, ΔP = 70 Pa zlokalizowany w przestrzeni sufitu podwieszanego szatni. Wentylator wyposażyć w obejmy montażowe, regulator prędkości obrotowej, klapę zwrotną. Powietrze z pomieszczenia usuwane będzie za pomocą wywiewnika wirowego WW-500/24. Podłączenie wywiewnika należy wykonać za pomocą przewodu elastycznego izolowanego. W celu wytłumienia hałasu spowodowanego pracą wentylatora zaprojektowano tłumiki kanałowe. Powietrze usuwane będzie poza budynek poprzez kanał wyrzutowy a następnie wyrzutnię dachową.

    - Układ wywiewny WW3

Projektowany układ wentylacyjny realizuje wywiew wywiew z kotłowni gazowej.

Układ zaprojektowano w oparciu o wentylator kanałowy o parametrach Vw = 50 m3/h, ΔP = 80 Pa zlokalizowany w przestrzeni sufitu podwieszanego w kotłowni. Wentylator wyposażyć w obejmy montażowe, regulator prędkości obrotowej, klapę zwrotną. Powietrze z pomieszczenia usuwane będzie za pomocą zaworu wentylacyjnego. Podłączenie zaworu należy wykonać za pomocą przewodów elastycznych izolowanych. W celu wytłumienia hałasu spowodowanego pracą wentylatora zaprojektowano tłumiki kanałowe. Powietrze usuwane będzie poza budynek poprzez kanał wyrzutowy a następnie wyrzutnię dachową.

    - Kanały wentylacyjne z uzbrojeniem

Sieć kanałów wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych projektuje się z blachy stalowej ocynkowanej typ A łączonych za pomocą kołnierzy z uszczelkami oraz kanałów typu SPIRO. Kanały wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powinny odpowiadać klasie szczelności „B”   wg PN-EN 1507:2007 dla kanałów prostokątnych oraz PN-EN 12237:2005 w przypadku kanałów i kształtek okrągłych.

Klasę szczelności „B” należy zastosowań dla kanałów wentylacyjnych układów wentylacyjnych, których spręż jest mniejszy lub równy 400Pa. Klasę szczelności „C” zastosować dla kanałów wentylacyjnych układów, których spręż jest większy lub równy 500Pa.

Przewody i kształtki na budowę powinny być dostarczane z zabezpieczonymi końcami, np. przez owinięcie folią. Zdjęcie foli może nastąpić bezpośrednio przed montażem danego elementu.

Wszystkie nawiewniki, wywiewniki oraz zawory wentylacyjne montowane w sufitach podwieszonych należy podłączać do głównych kanałów przy pomocy przewodów elastycznych.

Na kanałach wentylacyjnych w celu umożliwienia ich czyszczenia należy przewidzieć zabudowę klap rewizyjnych. Rewizje należy zabudować przy:

- klapach pożarowych (z dwóch stron),

- tłumikach akustycznych prostokątnych (z dwóch stron),

- wentylatorach kanałowych (z dwóch stron),

- na kanałach wentylacyjnych co maksimum 6 m,

- przy kolanach i łukach z wewnętrznym kierownicami (z jednej strony),

- przy zwężkach, jeżeli następuje na nich zmiana wys. więcej niż o 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych elementów, np. kratek wentylacyjnych, mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych.

W celu wytłumienia hałasu spowodowanego pracą urządzeń wentylacyjnych należy:

- centrale wentylacyjne łączyć z instalacją wentylacyjną za pośrednictwem króćców elastycznych.

- wentylatory kanałowe łączyć z instalacją wentylacyjną za pośrednictwem króćców elastycznych,

- przy przejściach przewodów wentylacyjnych przez przegrody budowlane należy obłożyć przewody miękkimi płytami
z wełny mineralnej grubości 4 cm oraz płytami półtwardymi grubości 3 cm

- zamontować tłumiki akustyczne

- Połączenia muszą być całkowicie szczelne, niedopuszczalne jest łączenie przewodów elastycznych celem ich przedłużenia.

    - Izolacje termiczne kanałów

Kanały należy izolować termiczne i paroszczelnie matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej:

- Wszystkie kanały czerpne izolować matami o grubości 80mm,

- Wszystkie kanały wyrzutowe izolować matami o grubości 50mm,

- Wszystkie kanały nawiewne i wywiewne dla NW1 izolować matami o grubości 30mm,

- Wszystkie kanały wywiewne z pomieszczeń sanitarnych izolować matami o grubości 20mm,

- Wszystkie kanały wywiewne z szatni izolować matami o grubości 30mm,

- Wszystkie kanały wywiewne z kotłowni gazowej izolować matami o grubości 30mm.

  - Instalacja klimatyzacji

    - Opis rozwiązania – informacje ogólne

Instalację klimatyzacji zaprojektowano w oparciu o urządzenia wykorzystujące czynnik chłodniczy R32. Dzięki przemianom czynnika (ciecz-gaz) zachodzącym w projektowanych układach, możliwy jest transfer ciepła/chłodu pomiędzy jednostkami wewnętrznymi rozlokowanymi w pomieszczeniach z agregatami usytuowanymi na zewnętrz budynku.

Wszystkie projektowane układy klimatyzacji to układy dwururowe, które przewidziane zostały do pracy w funkcji chłodzenia.

Zaprojektowano następujące układy chłodnicze:

- 3 układy klimatyzacji typu SPLIT (układy: K-01, K-02, K-03),

- 1 układ zasilający chłodnice dla centrali wentylacyjnej (układ: K-04)

    - Układy klimatyzacyjne typu SPLIT

Zaprojektowano indywidualne układy typu SPLIT wykorzystujące czynnik R32.

Dla pomieszczenia sali sprzedaży (01) zaprojektowano dwa układy typu SPLIT o łącznej mocy chłodzenia pokrywającej obliczeniowe zyski ciepła. W skład każdego z układów wchodzi agregat (oznaczony na rysunkach JZS) zlokalizowany na dachu budynku oraz jednostka wewnętrzna kasetonowa (oznaczona na rysunkach JWK) w pomieszczeniu.

Dla pokoju kierownika (05) zaprojektowano układ typu SPLIT. W skład układu wchodzi agregat (oznaczony na rysunkach JZS) zlokalizowany na dachu budynku oraz jednostka wewnętrzna ścienna (oznaczona na rysunkach JWS) w pokoju kierownika.

Jednostki wewnętrzne w pomieszczeniach wyposażone w sterowniki przewodowe.

Lokalizacja jednostek wewnętrznych i zewnętrznych wg części graficznej niniejszego opracowania.

    - Instalacja grzewczo-chłodnicza centrali wentylacyjnej

W celu pokrycia wymaganej ilości ciepła i chłodu dla nagrzewnico-chłodnicy w centralo wentylacyjnej zaprojektowano pompę ciepła z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego wyposażonego w sprężarkę spiralną oraz wentylatory osiowe.

W projekcie zastosowano pompę cie[ła AOEG14KBTB o parametrach:

| Opis, symbol urządzenia | Ilość [szt.] |
| --- | --- |
| Agregat Inwerter jednostka zewnętrzna AOEG14KBTB Istotne parametry techniczne: wydajność chłodnicza nom 4,3kW, wydajność grzewcza nom 5,0kW, nom pobór mocy elektrycznej ch/g = 1,17/1,25kW, max prąd pracy 10,2A, masa jednostki zewnętrznej 33kg, wymiar jednostki zewnętrznej 542*799*290mm wys*szer*gł, głośność jednostki zewnętrznej 49dB(A) ciśnienie akustyczne chłodzenie, instalacja chłodnicza 6,35/9,53mm Cu ciecz/gaz. Zasilanie jednostki zewnętrznej 230V 1N 50Hz. Przewód zasilający 3x1,5mm2, wartość zabezpieczenia 13A. Doładowanie czynnika chłodniczego powyżej 15m instalacji 20 g/m R32, max długość instalacji 25m. Deklaracja WE znak CE. | 1 |
| Moduł sterujący UTI-INV-R32 / DX Istotne parametry techniczne: Wejście analogowe ON 0 do 10 VDC zapotrzebowanie na moc sprężarki lub za pomocą sygnału napięciowego poprzez styk bezpotencjałowy, praca w trybie start / stop z zachowaniem funkcji inwerterowych, (sterownie ze sterownika centrali wentylacyjnej – w przypadku braku należy zastosować dodatkowy panel sterujący i czujnik temperatury). Wejście H/C wybór chłodzenie / grzanie. ERR wyjście sygnalizacja błędu. DEF wyjście odszraniania klimatyzatora. Wytyczne elektryczne: Zasilanie 1N 230V 50Hz, pobór mocy 1,5W. IP-20. Przekrój przewodu łączącego z klimatyzatorem 3x1,5mm2. Wymiary 88x69x62mm. | 1 |
| Zestaw pracy całorocznej grzanie ARCTIC SPLIT. | 1 |

Projektowana pompa zlokalizowana została na dachu budynku. Urządzenie montować zgodnie z DTR producenta agregatu. Agregat należy podłączyć z chłodnicą dla centrali wentylacyjnej przewodami z rur miedzianych izolowanych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych (ciśnienie projektowe 4,2 MPa). W projekcie przewidziano zastosowanie rur o średnicach zewnętrznych od 6,35 do 15,88 mm. W zależności od średnicy należy stosować rury miedziane miękkie dostępne w komplecie z izolacją,
w kręgach, lub rury miedziane twarde dostępne w sztangach, które należy zaizolować. Lokalizacja agregatu wg części graficznej niniejszego opracowania.

Prowadzenie linii freonowej:

- odcinki poziome układów SPLIT prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego,

- podejścia do jednostki wewnętrznej ściennej wkuć w ściany;

- przewody prowadzone na zewnątrz zaizolować dodatkową otuliną ze spienionego kauczuku grubości 19 mm oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych i ptactwem płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej gr. min 0.55mm.

Trasy i średnice przewodów instalacji klimatyzacji zgodnie z częścią graficzną opracowania.

Mocowanie rurociągów wykonać za pomocą typowych podparć i wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań
i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych ma zapewniać swobodne przesuwanie się rur.

Rozstaw podpór dla rurociągów miedzianych wg normy:

| Lp. | Średnica zewnętrzna [mm] | Rozstaw [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 do 22 rura miękka | 1 |
| 2 | 22 do <54 rura półtwarda | 2 |

W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne z rur PE, przy czym 
w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem, a tuleją ochronną, ma być wypełniona materiałem elastycznym nie powodującym korozji. Tuleje przechodzące przez ściany mają wystawać ok. 0,5 cm. Tuleja ochronna ma być na stałe osadzona w przegrodzie budowlanej.

    - Izolacja cieplna

Instalacje klimatyzacji do prawidłowego działania wymagają odpowiedniej termoizolacji rurociągów. Rurociągi instalacji klimatyzacyjnych freonowych prowadzone wewnątrz jak i na zewnątrz budynku izolować otuliną kauczukową o grubości podanej w poniższej tabeli.

Dopuszcza się stosowanie przewodów przeznaczonych do instalacji klimatyzacji freonowych izolowanych fabrycznie.

Przewody prowadzone na zewnątrz zaizolować dodatkową otuliną ze spienionego kauczuku grubości 19 mm oraz  zabezpieczyć  przed wpływem warunków atmosferycznych i ptactwem na przykład płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej gr. min 0.55 mm.

Ze względu na wysokie temperatury przemian gazowych zachodzących w rurociągach należy stosować izolację odporną na temperatury powyżej 120ºC.

Izolacje należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Przewody należy izolować, nie pozostawiając żadnych szczelin. Przewód zarówno cieczowy jaki gazowy powinien być izolowany osobno.

    - Instalacja odprowadzania skroplin

Skropliny należy odprowadzić ze wszystkich jednostek wewnętrznych systemów SPLIT. Projektuje się odprowadzenie do (wg odrębnego opracowania) podejścia kanalizacji sanitarnej poprzez syfon kondensacyjny, z zamknięciem wodnym, zaworem zwrotnym kulowym i czyszczakiem.

Projektowane piony instalacji odprowadzenia skroplin wykonać średnicą Ø25. Instalację odprowadzenia skroplin wykonać używając rurek twardych PCV łączonych przez klejenie. Przewody układać ze spadkiem minimum 1% w kierunku odpływu. Większość rur odprowadzających skropliny prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego lub wkuć w ścianę ze spadkiem
w kierunku odpływu. Dopuszcza się zmianę zaproponowanej trasy przebiegu instalacji skroplin, w przypadku, gdy w wyniku nieprzewidzianej kolizji z innymi instalacjami nie ma możliwości uzyskania właściwego spadku rurociągu skroplin. Dodatkowo wszystkie przewody instalacji odprowadzenia skroplin izolować otuliną kauczukową o gr. 9 mm.

Projektuje się instalację odprowadzenia kondensatu z wykorzystaniem pompek skroplin - lokalizacje pompek na rzutach (jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w komplecie z pompkami). Należy zamontować wysokiej jakości (niezawodności) pompki skroplin.

.

Projektowane przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych (uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Wsporniki powinny być umocowane bezpośrednio do konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementów. Odstępy mocowania przewodów na podporach nie mogą być większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiału z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów lub wsporników ma zapewnić łatwy
i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów
w przewodach i przegrodach budowlanych spełniające wymagania izolacji dźwiękowej wg normy DIN 4109.

Trasy i średnice instalacji odprowadzenia skroplin zgodnie z częścią graficzną opracowania.

Sposób odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych:

Parametry dobranej pompki skroplin przedstawia poniższa tabela:

| SYMBOL | OPIS URZĄDZENIA |
| --- | --- |
| PS | POMPKA SKROPLIN Maksymalny przepływ: 12l/h Maks. wysokość podnoszenia: 10 m Maks. wysokość ssania: 2 m Hałas (w odległości 1m): 21 dB Zasilanie: 230 VAC, 011A, 16W, 50/60 Hz Tryb pracy: Nieciągła Maks. moc urządzenia 16kW Średnica wew. 6 mm |

    - Sterowanie urządzeniami klimatyzacyjnymi

Sterowanie jednostkami wewnętrznymi wszystkich układów SPLIT odbywać się będzie za pomocą sterowników przewodowych. Lokalizację sterowników potwierdzić z Inwestorem.

W układach SPLIT pomiędzy każdą jednostką wewnętrzną, a agregatem prowadzić przewód zasilająco-sterowniczy - równolegle z instalacją chłodniczą.

    - Wykonanie instalacji, próby, uruchomienia

Montażu instalacji klimatyzacji wykorzystującej czynniki chłodnicze (freon) w świetle obowiązujących przepisów może dokonać tylko firma posiadająca odpowiednie uprawnienia w postaci aktualnego certyfikatu F-Gazowego.

Po wykonaniu wszystkich połączeń należy przeprowadzić test szczelności instalacji freonowej. Instalację chłodniczą freonową należy napełnić azotem do ciśnienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzić ciśnienie. Należy sprawdzić przewód cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmianę ciśnienia testowego o 0,07 MPa.

Po wykonaniu instalacji freonowych należy oczyścić przewody chłodnicze poprzez wykonie próżni w instalacji. Należy wytworzyć podciśnienie wewnątrz przewodów, aż do uzyskania na manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, następnie pompa powinna pracować, przez co najmniej 1 godzinę. Instalację należy dopełnić czynnikiem chłodniczym (zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych urządzeń zawartymi w instrukcji montażowej), a następnie uruchomić i sprawdzić działanie urządzeń.

# WYTYCZNE DLA BRANŻ

# Wytyczne instalacyjne

- Dla wykonania czynności serwisowych należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany,

- Wszystkie przewody i urządzenia wewnątrz obiektu należy podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji,

- Wszystkie instalacje i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku powinny być montowane w sposób uniemożliwiający przedostawanie się hałasów i drgań przekraczających dopuszczalne parametry. Wszystkie urządzenia techniczne montowane w budynku i w bezpośredniej bliskości budynku, zarówno pod względem własnych parametrów technicznych jak i pod względem sposobu montażu mają obowiązkowo spełniać normę PN-87/B-02151/02 Akustyka Budowlana.

# Wytyczne konstrukcyjne i architektoniczne

- Należy wykonać przebicia w stropach i ścianach umożliwiające przeprowadzenie instalacji,

- Wykonać przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras rurociągów, kanałów,

- Otwory powinny być od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych rurociągów, kanałów,

- Wykonać bruzdy w ścianach dla prowadzenia przewodów miedzianych, instalacji odprowadzenia skroplin oraz kabli elektrycznych pomiędzy jednostkami wewnętrznymi a sterownikami przewodowymi,

- Wszystkie  przewody  i  urządzenia  wewnątrz  obiektu  należy  podwieszać  w sposób  trwały  i  pewny  oraz eliminujący  możliwość  przenoszenia  drgań  z instalacji do konstrukcji,

- Jednostki zewnętrzne posadowić na konstrukcjach wsporczych wg wytycznych producenta urządzeń; Wszystkie urządzenia  osadzić  na konstrukcji na gumach antywibracyjnych

- Dla  wykonania  czynności  serwisowych  należy  zapewnić  łatwy  dostęp  do urządzeń w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany.

# Wytyczne dla branży elektrycznej

Instalowanie urządzeń powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami montażu producentów.

- Doprowadzić zasilanie energii elektrycznej do jednostki zewnętrznej i wewnętrznej pompy ciepła,

- Doprowadzić zasilanie energii elektrycznej do pompy cyrkulacyjnej,

- Doprowadzić zasilanie energii elektrycznej do pompy obiegowej,

- Doprowadzić zasilanie energii elektrycznej do grzejników elektrycznych,

- Doprowadzić zasilanie energii elektrycznej do kurtyny powietrznej,

- Doprowadzić zasilanie energii elektrycznej do podgrzewaczy wpustów dachowych,

- Doprowadzić zasilanie energii elektrycznej do pompek skroplin,

- Doprowadzić zasilanie energii elektrycznej do central wentylacyjnych,

- Doprowadzić zasilanie energii elektrycznej do nagrzewnicy elektrycznej,

- Doprowadzić zasilanie energii elektrycznej do wentylatorów kanałowych,

- Doprowadzić energię elektryczną do jednostek zewnętrznych systemów SPLIT,

- Doprowadzić energię elektryczną do agregatu freonowego zasilającego nagrzewnico-chłodnice dla centrali wentylacyjnej.

# UWAGI KOŃCOWE

Instalacje należy wykonać zgodnie z:

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych”,

- Rozporz. Min. Infrastr. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.1225 z późn. zm),

- Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ.,

- Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń,

- Obowiązującymi przepisami i normami,

- Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z wymogami producentów lub dostawców urządzeń.

Ponad to:

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac,

- Opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora,

- Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić Inwestorowi,

- W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora,

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy.

Opracowanie:
mgr inż. Tomasz Totoś

nr upr. PDK/0208/POOS/18

# PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

| Budynek oceniany: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa obiektu | Stacja paliw płynnych i LPG wraz z infrastrukturą techniczną | Zdjęcie budynku |
| Adres obiektu | Poniatowa, ul. Opolska 3 |  |
| Całość/ część budynku | Całość budynku |  |
| Nazwa inwestora | ORLEN S.A. |  |
| Adres inwestora | ul. Chemików 7 |  |
| Kod, miejscowość | 09-411 Płock |  |
| Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m2) | 96,60 |  |
| Powierzchnia zabudowy (Ag, m2) | 121,42 |  |
| Powierzchnia netto (Pn, m2) | 99,50 |  |
| Powierzchnia użytkowa (Pu, m2) | 84,40 |  |
| Powierzchnia ruchu (Pr, m2) | 12,00 |  |
| Powierzchnia usługowa (Pg, m2) | 3,10 |  |
| Kubatura budynku (V, m3) | 308,45 |  |

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

| Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Przegrody ściany zewnętrzne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/m2∙K] | Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2∙K] | Warunek spełniony |
| 1 | Ściana zewnętrzna | SZ 1 | 0,19 | 0,20 | Tak |
| II. Przegrody dach |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/m2∙K] | Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2∙K] | Warunek spełniony |
| 1 | Dach | D 1 | 0,15 | 0,15 | Tak |
| III. Przegrody podłogi na gruncie |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/m2∙K] | Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2∙K] | Warunek spełniony |
| 1 | Podłoga na gruncie | PG 1 | 0,27 | 0,30 | Tak |
| IV. Przegrody ściany wewnętrzne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/m2∙K] | Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2∙K] | Warunek spełniony |
| 1 | Ściana wewnętrzna oddzielająca pom. ogrz. od nieogrz. | SW 1 | 0,24 | 0,30 | Tak |
| V. Przegrody drzwi zewnętrzne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/m2∙K] | Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2∙K] | Warunek spełniony |
| 1 | Drzwi zewnętrzne | DZ 1 | 1,30 | 1,30 | Tak |

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy

| Obliczenia zbiorcze dla strefy Sala sprzedaży+pok. kierownika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura wewnętrzna strefy |  |  |  |  |  |  |  |  | θi | 20,0 |  | oC |
| Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze |  |  |  |  |  |  |  |  | Af | 44,4 |  | m2 |
| Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi |  |  |  |  |  |  |  |  | qint | 5,5 |  | W/m2 |
| Pojemność cieplna budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm | 7326000 |  | J/K |
| Stała czasowa budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | τ | 39,5 |  | h |
| Udział granicznych potrzeb ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  | γH,lim | 1,3 |  | - |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  | aH | 3,6 |  | - |
| Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Średnia temperatura zewnętrzna θe, oC | -2,6 | -1,9 | 3,2 | 9,2 | 14,4 | 16,2 | 16,9 | 16,9 | 12,8 | 8,5 | 1,3 | -2,1 |
| Liczba godzin w miesiącu tm, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,tr=10-3∙Htr∙(θi-θe)∙tm kWh/m-c | 755 | 661 | 562 | 349 | 187 | 123 | 104 | 104 | 233 | 384 | 605 | 739 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3∙Hzy∙(θi-θi,yz)∙tm kWh/m-c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kWh/m-c | 755 | 661 | 562 | 349 | 187 | 123 | 104 | 104 | 233 | 384 | 605 | 739 |
| Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c | 177 | 203 | 419 | 574 | 808 | 862 | 877 | 716 | 521 | 303 | 175 | 150 |
| Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint∙10-3∙Af∙tm kWh/m-c | 182 | 164 | 182 | 176 | 182 | 176 | 182 | 182 | 176 | 182 | 176 | 182 |
| Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c | 358 | 367 | 601 | 750 | 989 | 1038 | 1059 | 898 | 697 | 484 | 351 | 331 |
| γH=QH,gn/QH,ht | 0,41 | 0,48 | 0,93 | 1,87 | 4,60 | 7,35 | 8,90 | 7,55 | 2,61 | 1,10 | 0,51 | 0,39 |
| γH,1 | 0,40 | 0,45 | 0,71 | 1,40 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 0,80 | 0,45 | 0,40 |
| γH,2 | 0,45 | 0,71 | 1,40 | 3,24 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,08 | 1,85 | 0,80 | 0,45 |
| fH,m | 1,00 | 1,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 1,00 | 1,00 |
| Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, ηH,gn | 0,98 | 0,96 | 0,81 | 0,51 | 0,22 | 0,14 | 0,11 | 0,13 | 0,38 | 0,75 | 0,96 | 0,98 |
| Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - ηH,gn∙QH,gn kWh/m-c | 517,65 | 406,00 | 157,56 | 20,39 | 0,66 | 0,09 | 0,04 | 0,07 | 5,15 | 79,93 | 358,49 | 523,63 |
| Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez wentylację w miesiącu Qv,e=10-3∙Hve∙(θi-θe)∙tM kWh/m-c | 112 | 98 | 83 | 52 | 28 | 18 | 15 | 15 | 34 | 57 | 90 | 109 |
| Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej w miesiącu Qht=Qtr + Qv,e kWh/m-c | 867 | 759 | 645 | 401 | 215 | 141 | 119 | 119 | 267 | 441 | 694 | 848 |
| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Σ(QH,nd,n), kWh/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2069,7 |  |

| Obliczenia zbiorcze dla strefy Pom. pomocincze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura wewnętrzna strefy |  |  |  |  |  |  |  |  | θi | 16,0 |  | oC |
| Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze |  |  |  |  |  |  |  |  | Af | 9,4 |  | m2 |
| Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi |  |  |  |  |  |  |  |  | qint | 5,5 |  | W/m2 |
| Pojemność cieplna budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm | 1551000 |  | J/K |
| Stała czasowa budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | τ | 62,6 |  | h |
| Udział granicznych potrzeb ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  | γH,lim | 1,2 |  | - |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  | aH | 5,2 |  | - |
| Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Średnia temperatura zewnętrzna θe, oC | -2,6 | -1,9 | 3,2 | 9,2 | 14,4 | 16,2 | 16,9 | 16,9 | 12,8 | 8,5 | 1,3 | -2,1 |
| Liczba godzin w miesiącu tm, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,tr=10-3∙Htr∙(θi-θe)∙tm kWh/m-c | 92 | 81 | 68 | 43 | 23 | 15 | 13 | 13 | 28 | 47 | 74 | 90 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3∙Hzy∙(θi-θi,yz)∙tm kWh/m-c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kWh/m-c | 92 | 81 | 68 | 43 | 23 | 15 | 13 | 13 | 28 | 47 | 74 | 90 |
| Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint∙10-3∙Af∙tm kWh/m-c | 38 | 35 | 38 | 37 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 38 |
| Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c | 38 | 35 | 38 | 37 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 38 |
| γH=QH,gn/QH,ht | 0,40 | 0,42 | 0,59 | 1,11 | 4,70 | -37,58 | -8,35 | -8,35 | 2,35 | 1,00 | 0,51 | 0,42 |
| γH,1 | 0,41 | 0,41 | 0,50 | 0,85 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 0,76 | 0,46 | 0,41 |
| γH,2 | 0,41 | 0,50 | 0,85 | 2,90 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 1,68 | 0,76 | 0,46 |
| fH,m | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 1,00 | 1,00 |
| Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, ηH,gn | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,79 | 0,21 | -0,03 | -0,12 | -0,12 | 0,42 | 0,84 | 0,98 | 0,99 |
| Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - ηH,gn∙QH,gn kWh/m-c | 56,95 | 48,24 | 28,10 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 6,18 | 36,16 | 54,42 |
| Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez wentylację w miesiącu Qv,e=10-3∙Hve∙(θi-θe)∙tM kWh/m-c | 24 | 21 | 18 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 12 | 19 | 23 |
| Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej w miesiącu Qht=Qtr + Qv,e kWh/m-c | 116 | 101 | 86 | 53 | 29 | 19 | 16 | 16 | 36 | 59 | 93 | 113 |
| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Σ(QH,nd,n), kWh/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,3 |  |

| Obliczenia zbiorcze dla strefy Szatnia+łazienka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura wewnętrzna strefy |  |  |  |  |  |  |  |  | θi | 24,0 |  | oC |
| Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze |  |  |  |  |  |  |  |  | Af | 14,3 |  | m2 |
| Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi |  |  |  |  |  |  |  |  | qint | 5,5 |  | W/m2 |
| Pojemność cieplna budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm | 2359500 |  | J/K |
| Stała czasowa budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | τ | 45,2 |  | h |
| Udział granicznych potrzeb ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  | γH,lim | 1,2 |  | - |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  | aH | 4,0 |  | - |
| Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Średnia temperatura zewnętrzna θe, oC | -2,6 | -1,9 | 3,2 | 9,2 | 14,4 | 16,2 | 16,9 | 16,9 | 12,8 | 8,5 | 1,3 | -2,1 |
| Liczba godzin w miesiącu tm, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,tr=10-3∙Htr∙(θi-θe)∙tm kWh/m-c | 208 | 182 | 154 | 96 | 51 | 34 | 28 | 28 | 64 | 106 | 166 | 203 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3∙Hzy∙(θi-θi,yz)∙tm kWh/m-c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kWh/m-c | 208 | 182 | 154 | 96 | 51 | 34 | 28 | 28 | 64 | 106 | 166 | 203 |
| Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c | 14 | 16 | 34 | 46 | 66 | 70 | 72 | 57 | 42 | 24 | 13 | 12 |
| Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint∙10-3∙Af∙tm kWh/m-c | 59 | 53 | 59 | 57 | 59 | 57 | 59 | 59 | 57 | 59 | 57 | 59 |
| Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c | 72 | 69 | 92 | 103 | 124 | 127 | 130 | 116 | 98 | 82 | 70 | 70 |
| γH=QH,gn/QH,ht | 0,25 | 0,27 | 0,41 | 0,67 | 1,20 | 1,56 | 1,70 | 1,51 | 0,84 | 0,49 | 0,30 | 0,25 |
| γH,1 | 0,25 | 0,26 | 0,34 | 0,54 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,39 | 0,27 | 0,25 |
| γH,2 | 0,26 | 0,34 | 0,54 | 0,93 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 0,67 | 0,39 | 0,27 |
| fH,m | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, ηH,gn | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,93 | 0,72 | 0,60 | 0,56 | 0,61 | 0,86 | 0,97 | 0,99 | 1,00 |
| Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - ηH,gn∙QH,gn kWh/m-c | 214,53 | 183,79 | 133,55 | 59,35 | 13,78 | 5,49 | 4,02 | 5,62 | 31,92 | 87,38 | 167,04 | 211,25 |
| Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez wentylację w miesiącu Qv,e=10-3∙Hve∙(θi-θe)∙tM kWh/m-c | 36 | 32 | 27 | 17 | 9 | 6 | 5 | 5 | 11 | 18 | 29 | 35 |
| Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej w miesiącu Qht=Qtr + Qv,e kWh/m-c | 244 | 213 | 181 | 113 | 60 | 40 | 33 | 33 | 75 | 124 | 195 | 238 |
| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Σ(QH,nd,n), kWh/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1117,7 |  |

| Obliczenia zbiorcze dla strefy Pom. techniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura wewnętrzna strefy |  |  |  |  |  |  |  |  | θi | 20,0 |  | oC |
| Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze |  |  |  |  |  |  |  |  | Af | 3,1 |  | m2 |
| Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi |  |  |  |  |  |  |  |  | qint | 5,5 |  | W/m2 |
| Pojemność cieplna budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm | 511500 |  | J/K |
| Stała czasowa budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | τ | 14,4 |  | h |
| Udział granicznych potrzeb ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  | γH,lim | 1,5 |  | - |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  | aH | 2,0 |  | - |
| Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Średnia temperatura zewnętrzna θe, oC | -2,6 | -1,9 | 3,2 | 9,2 | 14,4 | 16,2 | 16,9 | 16,9 | 12,8 | 8,5 | 1,3 | -2,1 |
| Liczba godzin w miesiącu tm, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,tr=10-3∙Htr∙(θi-θe)∙tm kWh/m-c | 145 | 127 | 108 | 67 | 36 | 24 | 20 | 20 | 45 | 74 | 116 | 142 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3∙Hzy∙(θi-θi,yz)∙tm kWh/m-c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kWh/m-c | 145 | 127 | 108 | 67 | 36 | 24 | 20 | 20 | 45 | 74 | 116 | 142 |
| Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint∙10-3∙Af∙tm kWh/m-c | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| γH=QH,gn/QH,ht | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,16 | 0,31 | 0,46 | 0,56 | 0,56 | 0,24 | 0,15 | 0,09 | 0,08 |
| γH,1 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,13 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,12 | 0,09 | 0,08 |
| γH,2 | 0,08 | 0,09 | 0,13 | 0,24 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,20 | 0,12 | 0,09 |
| fH,m | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, ηH,gn | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,93 | 0,87 | 0,83 | 0,83 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,99 |
| Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - ηH,gn∙QH,gn kWh/m-c | 152,78 | 133,37 | 110,39 | 64,49 | 29,20 | 16,22 | 12,18 | 12,18 | 39,29 | 71,73 | 120,26 | 149,12 |
| Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez wentylację w miesiącu Qv,e=10-3∙Hve∙(θi-θe)∙tM kWh/m-c | 20 | 18 | 15 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | 20 |
| Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej w miesiącu Qht=Qtr + Qv,e kWh/m-c | 165 | 145 | 123 | 76 | 41 | 27 | 23 | 23 | 51 | 84 | 132 | 162 |
| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Σ(QH,nd,n), kWh/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 911,2 |  |

| Obliczenia zbiorcze dla strefy Zaplecze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura wewnętrzna strefy |  |  |  |  |  |  |  |  | θi | 20,0 |  | oC |
| Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze |  |  |  |  |  |  |  |  | Af | 25,4 |  | m2 |
| Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi |  |  |  |  |  |  |  |  | qint | 5,5 |  | W/m2 |
| Pojemność cieplna budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm | 4191000 |  | J/K |
| Stała czasowa budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | τ | 41,6 |  | h |
| Udział granicznych potrzeb ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  | γH,lim | 1,3 |  | - |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  | aH | 3,8 |  | - |
| Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Średnia temperatura zewnętrzna θe, oC | -2,6 | -1,9 | 3,2 | 9,2 | 14,4 | 16,2 | 16,9 | 16,9 | 12,8 | 8,5 | 1,3 | -2,1 |
| Liczba godzin w miesiącu tm, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,tr=10-3∙Htr∙(θi-θe)∙tm kWh/m-c | 406 | 356 | 302 | 188 | 101 | 66 | 56 | 56 | 125 | 207 | 325 | 397 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3∙Hzy∙(θi-θi,yz)∙tm kWh/m-c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kWh/m-c | 406 | 356 | 302 | 188 | 101 | 66 | 56 | 56 | 125 | 207 | 325 | 397 |
| Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c | 17 | 21 | 45 | 69 | 87 | 101 | 104 | 85 | 56 | 31 | 17 | 14 |
| Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint∙10-3∙Af∙tm kWh/m-c | 104 | 94 | 104 | 101 | 104 | 101 | 104 | 104 | 101 | 104 | 101 | 104 |
| Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c | 121 | 114 | 149 | 169 | 191 | 201 | 208 | 189 | 156 | 135 | 117 | 118 |
| γH=QH,gn/QH,ht | 0,26 | 0,28 | 0,43 | 0,78 | 1,64 | 2,63 | 3,23 | 2,93 | 1,08 | 0,56 | 0,31 | 0,26 |
| γH,1 | 0,26 | 0,27 | 0,35 | 0,60 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,44 | 0,28 | 0,26 |
| γH,2 | 0,27 | 0,35 | 0,60 | 1,21 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,82 | 0,44 | 0,28 |
| fH,m | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, ηH,gn | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,88 | 0,57 | 0,37 | 0,31 | 0,34 | 0,76 | 0,95 | 0,99 | 1,00 |
| Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - ηH,gn∙QH,gn kWh/m-c | 349,90 | 297,94 | 203,93 | 69,10 | 7,73 | 1,24 | 0,54 | 0,74 | 26,23 | 111,58 | 260,42 | 342,83 |
| Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez wentylację w miesiącu Qv,e=10-3∙Hve∙(θi-θe)∙tM kWh/m-c | 64 | 56 | 48 | 30 | 16 | 10 | 9 | 9 | 20 | 33 | 51 | 63 |
| Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej w miesiącu Qht=Qtr + Qv,e kWh/m-c | 470 | 412 | 350 | 218 | 117 | 77 | 65 | 65 | 145 | 239 | 377 | 460 |
| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Σ(QH,nd,n), kWh/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1672,2 |  |

| Całość budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie stref |  |  |  |  |  |
| Numer strefy | Nazwa strefy | Af | V | θi | Zapotrzebowanie na ciepło QH,nd |
|  | - | m2 | m3 | oC | kWh/rok |
| 1 | Sala sprzedaży+pok. kierownika | 44,40 | 137,64 | 20,0 | 2069,66 |
| 2 | Pom. pomocincze | 9,40 | 29,14 | 16,0 | 234,30 |
| 3 | Szatnia+łazienka | 14,30 | 44,33 | 24,0 | 1117,72 |
| 4 | Pom. techniczne | 3,10 | 9,61 | 20,0 | 911,21 |
| 5 | Zaplecze | 25,40 | 78,74 | 20,0 | 1672,18 |
| Całkowite zapotrzebowanie strefy ΣQH,nd [kWh/rok] |  |  |  |  | 6005,07 |

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd

| Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej |  |  |
| --- | --- | --- |
| Całość budynku |  |  |
| Ciepło właściwe wody, cw | 4,19 | kJ/(kg∙K) |
| Gęstość wody, ρW | 1000 | kg/m3 |
| Temperatura ciepłej wody, θW | 55 | oC |
| Temperatura zimnej wody, θO | 10 | oC |
| Współczynnik korekcyjny, kR | 0,78 | - |
| Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af | 96,60 | m2 |
| Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VW | 0,60 | dm3/(m2•dzień) |
| Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd | 864,25 | kWh/rok |

Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chłód

| Obliczenia zbiorcze dla strefy chłodu Sala sprzedaży+pok. kierownika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura wewnętrzna strefy dla lata |  |  |  |  |  |  |  |  | θint,C | 24,0 |  | oC |
| Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze |  |  |  |  |  |  |  |  | Af | 44,4 |  | m2 |
| Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi |  |  |  |  |  |  |  |  | qint | 5,5 |  | W/m2 |
| Pojemność cieplna budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm | 7326000 |  | J/K |
| Stała czasowa budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | τ | 38,6 |  | h |
| Udział granicznych potrzeb ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  | (1/γ)C,lim | 1,3 |  | - |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  | aC | 3,6 |  | - |
| Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr,adj |  |  |  |  |  |  |  |  | Htr,adj | 46,0 |  | W/K |
| Współczynnik strat ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi |  |  |  |  |  |  |  |  | Hzv | 0,0 |  | W/K |
| Współczynnik strat ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  | Hve | 6,7 |  | W/K |
| Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do chłodzenia i wentylacji QC,nd,n kWh/m-c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Średnia temperatura zewnętrzna θe, oC | -2,6 | -1,9 | 3,2 | 9,2 | 14,4 | 16,2 | 16,9 | 16,9 | 12,8 | 8,5 | 1,3 | -2,1 |
| Liczba godzin w miesiącu tm, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QC,t=10-3∙H∙(θi-θe)∙tm kWh/m-c | 774 | 677 | 575 | 358 | 192 | 126 | 106 | 106 | 239 | 394 | 620 | 757 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami chłodzonymi QC,zy=10-3∙Hzy∙(θi-θi,yz)∙tm kWh/m-c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QC,ht=QC,t+QC,zy kWh/m-c | 774 | 677 | 575 | 358 | 192 | 126 | 106 | 106 | 239 | 394 | 620 | 757 |
| Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c | 177 | 203 | 419 | 574 | 808 | 862 | 877 | 716 | 521 | 303 | 175 | 150 |
| Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint∙10-3∙Af∙tm kWh/m-c | 182 | 164 | 182 | 176 | 182 | 176 | 182 | 182 | 176 | 182 | 176 | 182 |
| Miesięczne zyski ciepła QC,gn=Qsol+Qint kWh/m-c | 358 | 367 | 601 | 750 | 989 | 1038 | 1059 | 898 | 697 | 484 | 351 | 331 |
| γH=QC,gn/QC,int | 0,34 | 0,40 | 0,74 | 1,34 | 2,63 | 3,51 | 3,80 | 3,23 | 1,64 | 0,80 | 0,41 | 0,32 |
| 1/γC,1 | 2,70 | 1,93 | 1,05 | 0,56 | 0,33 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,46 | 0,93 | 1,85 | 2,77 |
| 1/γC,2 | 3,00 | 2,70 | 1,93 | 1,05 | 0,56 | 0,33 | 0,29 | 0,46 | 0,93 | 1,85 | 2,77 | 3,00 |
| fC,m | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, ηC,gn | 0,34 | 0,39 | 0,65 | 0,88 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,93 | 0,69 | 0,40 | 0,32 |
| Miesięczne zapotrzebowanie na energię QC,nd,n=QC,gn - ηC,gn∙QC,ht kWh/m-c | 5,20 | 8,48 | 70,54 | 256,53 | 620,49 | 744,10 | 782,11 | 622,35 | 303,67 | 67,66 | 8,57 | 4,00 |
| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla chłodzenia i wentylacji QC,nd=Σ(QC,nd,n), kWh/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3493,7 |  |

Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji

| Całość budynku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa źródła | Pompa ciepła - EN |  |
| Nr źródła | 1 | - |
| Udział procentowy | 40 | % |
| Rodzaj nośnika energii | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna |  |
| Współczynnik WH | 2,50 | - |
| Współczynnik Wel | 2,50 | - |
| Energia użytkowa QH,nd | 2402,03 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | Pompy ciepła powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie (55/45ºC) |  |
| Sprawność wytwarzania ηH,g | 2,60 | - |
| Wybrany wariant regulacji | Ogrzewanie wodne podłogowe w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub proporcjonalnym P |  |
| Sprawność regulacji ηH,e | 0,89 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej |  |
| Sprawność przesyłu ηH,d | 0,96 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej |  |
| Sprawność akumulacji ηH,s | 0,95 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηH,tot | 2,11 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% | 550,04 | kWh/rok |
| Nazwa źródła | Pompa ciepła - PV |  |
| Nr źródła | 2 | - |
| Udział procentowy | 60 | % |
| Rodzaj nośnika energii | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna |  |
| Współczynnik WH | 0,00 | - |
| Współczynnik Wel | 2,50 | - |
| Energia użytkowa QH,nd | 3603,04 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | Pompy ciepła powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie (55/45ºC) |  |
| Sprawność wytwarzania ηH,g | 2,60 | - |
| Wybrany wariant regulacji | Ogrzewanie wodne podłogowe w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub proporcjonalnym P |  |
| Sprawność regulacji ηH,e | 0,89 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej |  |
| Sprawność przesyłu ηH,d | 0,96 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | System ogrzewania bez zasobnika ciepła |  |
| Sprawność akumulacji ηH,s | 1,00 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηH,tot | 2,22 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% | 0,00 | kWh/rok |

Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody

| Całość budynku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa źródła | Pompa ciepła - EN |  |
| Nr źródła | 1 | - |
| Udział procentowy | 40,00 | % |
| Rodzaj nośnika energii | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna |  |
| Współczynnik WW | 2,50 | - |
| Współczynnik Wel | 2,50 | - |
| Energia użytkowa QW,nd | 345,70 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie |  |
| Sprawność wytwarzania ηW,g | 2,60 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi |  |
| Rodzaj przesyłu ciepłej wody | Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30 |  |
| Sprawność przesyłu ηW,d | 0,80 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. |  |
| Sprawność akumulacji ηW,s | 0,85 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηW,tot | 1,77 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% | 126,93 | kWh/rok |
| Nazwa źródła | Pompa ciepła - PV |  |
| Nr źródła | 2 | - |
| Udział procentowy | 60,00 | % |
| Rodzaj nośnika energii | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna |  |
| Współczynnik WW | 0,00 | - |
| Współczynnik Wel | 2,50 | - |
| Energia użytkowa QW,nd | 518,55 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie |  |
| Sprawność wytwarzania ηW,g | 2,60 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi |  |
| Rodzaj przesyłu ciepłej wody | Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30 |  |
| Sprawność przesyłu ηW,d | 0,80 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. |  |
| Sprawność akumulacji ηW,s | 0,85 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηW,tot | 1,77 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% | 0,00 | kWh/rok |

Tabela zbiorcza sprawności systemu chłodzenia

| Całość budynku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa źródła | System klimatyzacji SPLIT - EN |  |
| Nr źródła | 1 | - |
| Udział procentowy | 40,00 | % |
| Rodzaj nośnika energii | Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna |  |
| Współczynnik WC | 2,50 | - |
| Współczynnik Wel | 3.00 | - |
| Energia użytkowa QC,nd | 1397,48 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | Klimatyzator (split lub monoblok o wydajności chłodniczej < 12kW) + R410A, ... |  |
| Sprawność wytwarzania ESEER | 3,90 | - |
| Wybrany wariant regulacji | System bezpośredni |  |
| Sprawność regulacji ηC,e | 1,00 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | Klimatyzator rozdzielczy (split) ze skraplaczem chłodzonym powietrzem |  |
| Sprawność przesyłu ηC,d | 1,00 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | System chłodzenia bez zasobnika chłodu |  |
| Sprawność akumulacji ηC,s | 1,00 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηC,tot | 3,90 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,C% | 0,00 | kWh/rok |
| Nazwa źródła | System klimatyzacji SPLIT - PV |  |
| Nr źródła | 2 | - |
| Udział procentowy | 60,00 | % |
| Rodzaj nośnika energii | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna |  |
| Współczynnik WC | 0,00 | - |
| Współczynnik Wel | 3.00 | - |
| Energia użytkowa QC,nd | 2096,22 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | Klimatyzator (split lub monoblok o wydajności chłodniczej < 12kW) + R410A, ... |  |
| Sprawność wytwarzania ESEER | 3,90 | - |
| Wybrany wariant regulacji | System bezpośredni |  |
| Sprawność regulacji ηC,e | 1,00 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | Klimatyzator rozdzielczy (split) ze skraplaczem chłodzonym powietrzem |  |
| Sprawność przesyłu ηC,d | 1,00 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | System chłodzenia bez zasobnika chłodu |  |
| Sprawność akumulacji ηC,s | 1,00 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηC,tot | 3,90 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,C% | 0,00 | kWh/rok |

Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia

| Całość budynku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa źródła | Sala sprzedaży |  |
| Nr źródła | 1 | - |
| Rodzaj nośnika energii | Energia elektryczna - produkcja mieszana |  |
| Współczynnik WL | 2,50 |  |
| Współczynnik Wel | 2,50 | - |
| Energia użytkowa El,i% | 954,60 | kWh/rok |
| Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af | 44,40 | m2 |
| Czas użytkowania oświetlenia dzień tD | 3000,00 | h/rok |
| Czas użytkowania oświetlenia noc tN | 2000,00 | h/rok |
| Rodzaj regulacji | Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie |  |
| Wpływ światła dziennego FD | 1,00 | - |
| Rodzaj regulacji | Ręczna |  |
| Wpływ nieobecności pracowników FO | 1,00 | - |
| Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie | Nie |  |
| Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC | 1,00 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% | - | kWh/rok |
| Nazwa źródła | Zaplecze |  |
| Nr źródła | 2 | - |
| Rodzaj nośnika energii | Energia elektryczna - produkcja mieszana |  |
| Współczynnik WL | 2,50 |  |
| Współczynnik Wel | 2,50 | - |
| Energia użytkowa El,i% | 748,20 | kWh/rok |
| Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af | 52,20 | m2 |
| Czas użytkowania oświetlenia dzień tD | 3000,00 | h/rok |
| Czas użytkowania oświetlenia noc tN | 2000,00 | h/rok |
| Rodzaj regulacji | Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie |  |
| Wpływ światła dziennego FD | 1,00 | - |
| Rodzaj regulacji | Ręczna |  |
| Wpływ nieobecności pracowników FO | 1,00 | - |
| Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie | Nie |  |
| Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC | 1,00 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% | - | kWh/rok |

Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej

| Całość budynku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,H | QK,H | QP,H |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | Pompa ciepła - EN | 2402,03 | 1138,20 | 4220,61 |
| 2 | Pompa ciepła - PV | 3603,04 | 1621,94 | 0,00 |
| Suma |  | 6005,07 | 2760,14 | 4220,61 |
| Przygotowanie ciepłej wody |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,W | QK,W | QP,W |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | Pompa ciepła - EN | 345,70 | 195,53 | 806,16 |
| 2 | Pompa ciepła - PV | 518,55 | 293,30 | 0,00 |
| Suma |  | 864,25 | 488,83 | 806,16 |
| Oświetlenie wbudowane |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,L | QK,L | QP,L |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | Sala sprzedaży | - | 954,60 | 2386,50 |
| 2 | Zaplecze | - | 748,20 | 1870,50 |
| Suma |  | - | 1702,80 | 4257,00 |
| Chłodzenie |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,C | QK,C | QP,C |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | System klimatyzacji SPLIT - EN | 1397,48 | 358,33 | 895,82 |
| 2 | System klimatyzacji SPLIT - PV | 2096,22 | 537,49 | 0,00 |
| Suma |  | 3493,70 | 895,82 | 895,82 |
| Zestawienie energii użytkowej EU=(QU,H+QU,W+QU,C) / Af |  |  | 107,28 | kWh/(m2∙rok) |
| Zestawienie energii końcowej EK=(QK,H+QK,W+QK,L+QK,C+Eel,pom) / Af |  |  | 67,54 | kWh/(m2∙rok) |
| Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L+QP,C |  |  | 10179,59 | kWh/rok |
| Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af |  |  | 105,38 | kWh/(m2∙rok) |

| Budynek referencyjny wg WT2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku | Af | 96,60 | m2 |
| Powierzchnia użytkowa chłodzonego budynku | Af,C | 44,40 | m2 |
| Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej | EPH+W | 45,00 | kWh/(m2∙rok) |
| Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia | Δ EPC | 11,49 | kWh/(m2∙rok) |
| Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia | Δ EPL | 50,00 | kWh/(m2∙rok) |
| Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia | EPmax | 106,49 | kWh/(m2∙rok) |

| Sprawdzenie warunku na EP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EP kWh/(m2∙rok) |  | EPmax kWh/(m2∙rok) | Uwagi |
| 105,38 | < | 106,49 | Warunek spełniony |

Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

| Dane zbiorcze ze stref budynku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia ogrzewana całości budynku | Af | 96,60 | m2 |
| Powierzchnia użytkowa chłodzonego budynku | Af,C | 44,40 | m2 |
| Grupa: Całość budynku |  |  |  |
| Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia | EP | 105,38 | kWh/(m2∙rok) |
| Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia | EPmax | 106,49 | kWh/(m2∙rok) |
| Średnioważony współczynnik EPm |  |  |  |
| Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia | EPm | 105,38 | kWh/(m2∙rok) |
| Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia | EPm,max | 106,49 | kWh/(m2∙rok) |
| Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia | EKm | 67,54 | kWh/(m2∙rok) |

| Sprawdzenie warunku na EP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EP kWh/(m2∙rok) |  | EPmax kWh/(m2∙rok) | Uwagi |
| 105,38 | < | 106,49 | Warunek spełniony |

Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2021

| Nazwa | Spełniony | Niespełniony | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunek izolacyjności cieplnej przegród | Tak |  |  |
| Warunek EP < EPmax | Tak |  |  |
| Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak |  |  |

Bilans mocy

| Lp. | System | Zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową Epom [kWh/rok] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ogrzewanie | 550,04 |  |
| 2 | Przygotowanie ciepłej wody | 126,93 |  |

Opracowanie:
mgr inż. Tomasz Totoś

nr upr. PDK/0208/POOS/18