Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zakres oferty powinien zawierać kompleksowy zakres prac w ramach realizacji inwestycji: ZI-533T Odtworzenie podpór rurociągu oleju bazowego z rozmrażalni do zbiorników Z1-Z4

Sposób prowadzenia prac musi uwzględniać zachowanie ciągłości użytkowania rurociągów znajdujących się na estakadzie. Rozumie się przez to zabezpieczenie wsporcze konstrukcji w obszarze prowadzenia prac związanych z naprawą podpór.

Zakres prac:

1. Wykonanie projektu wykonawczego dla realizowanego zakresu prac wraz z uwzględnieniem projektu konstrukcji wsporczej
2. Remont 4 nóg
   * Wykonanie i wymiana 4 słupów z stopami w zakresie około 600mm od fundamentu.
   * Pełne otworzenie 4 fundamentów konstrukcji wsporczej
3. Remont 4 stóp nóg
   * Wykonanie i wymiana 4 stóp wraz z przyległymi płaskownikami
4. Remont 2 słupów
   * Wykonanie dwóch nowych podpór każda po dwie nogi, wraz z umocowaniem.
   * W ramach realizacji zadania do każdego istniejącego słupa zostanie dostawiony drugi słup stalowy.
5. Zabezpieczenie antykorozyjne
   * Wymagany stopień czystości powierzchni SA 2½. Bezpośrednio przed malowaniem podłoże należy odpylić za pomocą odkurzaczy przemysłowych do uzyskania odpowiedniej klasy skuteczności odpylenia wg normy PN-EN ISO 8503-1, zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych farb.
   * Wykonanie warstwy antykorozyjnej
   * Wykonanie warstwy lakierniczej w kolorystyce zgodnej z standardem zakładu.
6. Utylizacja wszystkich powstałych odpadów
7. Wszystkie materiały planowane do zastosowania muszą otrzymać akceptację zamawiającego.
8. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej. W tym projekty nowych elementów.

Wymagania Zamawiającego w prowadzenia prac:

1. Wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji **IBWR** dla prowadzonych prac w Służbach BHP Zamawiającego.
2. Zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac w tym części zielonych przed zanieczyszczeniem.
3. Uporządkowanie terenu – Na koniec każdego tygodnia w trakcie rozbiórki należy dokładnie uprzątnąć teren z ewentualnych pozostałości, wywieźć i zutylizować odpady.
4. Wszystkie materiały używane do wykonania zadania muszą uzyskać akceptację zamawiającego.

**Opisane powyżej wymagania należy potraktować jako podstawę do sporządzenia oferty bazowej.**

Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zakresu pełnego zadania względem celu jakiemu ma służyć.

* Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.
* Na poczet wymaganych uzgodnień i pozyskiwania w imieniu Zamawiającego stosownych zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych, Wykonawca przygotuje z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem dla Zamawiającego stosowne wzorce pełnomocnictw oraz oświadczeń wymaganych przepisami prawa. Pełnomocnictwo wydane zostanie przez Zamawiającego dla osoby wskazanej przez Wykonawcę.
* W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla kompleksowego wykonania Przedmiotu Zamówienia.
* Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami oraz wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.
* Prace na obiekcie (inwentaryzacje, uzgodnienia, realizacja rzeczowa) powinny odbywać się w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00, w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
* Wykonawca zostanie obciążony kosztami związanymi z zaburzeniami ciągłości procesu produkcyjnego wynikającymi z niewłaściwego prowadzenia w/w prac