**Remont kotła OR-32** **polegający na wymianie podgrzewaczy wody ,,O” lub ,,0’’i ,,I” stopnia opcjonalnie z możliwością wykonania jednego lub drugiego zakresu w zależności od stanu technicznego ,,I’’ stopnia**

Zakres I.

1. Demontaż oraz montaż nowej izolacji wraz z wymianą obmurza kotła, w części niezbędnej do wymiany podgrzewacza wody ,,0’’ stopnia .

2. Demontaż, wykonanie wraz z całą dokumentacją wytwórczo odbiorczą oraz montaż stalowego podgrzewacza wody ,,0” stopnia

3. Demontaż, wykonanie wraz z całą dokumentacją wytwórczo odbiorczą oraz montaż komór bocznych przypisanych do ,,0’’ stopnia ,,dolne’’, ,,górne’’, -lewa/prawa strona ogółem 4 sztuki. ( przy projektowaniu komór górnych dla tego zakresu należy uwzględnić łączenie ich z zabudowanymi już pęczkami podgrzewacza ,,I’’)

4. Wykonanie kompletnej wymaganej dokumentacji oraz uzgodnię z przypisanym do instalacji oddziałem UDT

5. Całość dokumentacji przedstawić w postaci raportu(w wersji elektronicznej oraz papierowej) i dostarczyć zlecającemu przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru prac .

Zakres II.

1. Demontaż oraz montaż nowej izolacji wraz z wymianą obmurza kotła, w części niezbędnej do wymiany podgrzewacza wody ,,0’’ i ,,I’’ stopnia
2. Demontaż, wykonanie wraz z całą dokumentacją wytwórczo/odbiorczą oraz montaż stalowego podgrzewacza wody ,,0”i,,I’’ stopnia
3. Demontaż, wykonanie wraz z całą dokumentacją wytwórczo/odbiorczą oraz montaż komór bocznych przypisanych do ,,0’’ i ,,I’’ stopnia ,,lewa/prawa’’ strona, ogółem 6 sztuki
4. Wykonanie kompletnej wymaganej dokumentacji oraz uzgodnię z przypisanym do instalacji oddziałem UDT
5. Całość dokumentacji przedstawić w postaci raportu(w wersji elektronicznej oraz papierowej) i dostarczyć zlecającemu przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru prac .

*Do wykonania pęczków podgrzewaczy wody należy przewidzieć rurę ø31,8x3,6mm*

**Całość materiału potrzebną do wykonania powyższego zadania m.in(w części ciśnieniowej, izolacyjnej oraz obmurza) zapewnia wykonawca**

Nie zależnie od zakresu który będzie realizowany Proszę uwzględnić jeszcze w ofercie zadania remontowe polegające na:

1. Wymiana zaworu bezpieczeństwa na walczaku kotła wraz z uszczelką w wykonaniu spiralnym na PN100

- zawór bezpieczeństwa zapewni zlecający, pozostały materiał po stronie wykonawcy

1. Przespawanie/dostosowanie do potrzeb usytuowania armatury odcinająco/regulacyjnej wody zasilającej wraz wymianą uszczelek ,,spiralna’’

- całość materiału zapewnia wykonawca

c. przygotowanie kotła do próby ciśnienia po wykonaniu wszystkich zadań remontowych.

***Zlecający po wyborze oferty poinformuje wykonawcę o zakresie który będzie wykonywany podczas prac remontowych.***

**W OFERCIE NALEŻY PRZEWIDZIEĆ KOSZTY UCZESTNICTWA W PRÓBIE CIŚNIENIOWEJ**

**ZLECENIODAWCA USTALA TERMIN KOŃCOWEGO ODBIORU WRAZ Z PRÓBĄ CISNIENIA Z ODPOWIEDNIM ODDZIAŁEM UDT,PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU Z WYKONAWCĄ.**

**W RAZIE BRAKU WYMAGANEJ DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ WSZYSTKICH PRAC ZLECONYCH PRZEZ ZLECENIODAWCĘ A PODLEGAJĄCEJ ODBIOROWI PRZEZ INSPEKTORA UDT W UZGODNIONYM TERMINIE KOSZTY NASTĘPNEGO/NASTĘPNYCH BADAŃ LUB WIZYT IDT NA INSTALACJI PONOSI WYKONAWCA.**

*WYKONAWCA NA CZAS PROWDZENIA PRAC ZAPEWNIA PRACOWNIKOM WŁASNYM JAK I* ***PODWYKONAWCY KTÓRYM ZLECI PRACE BAZE SOCJALNO-TECHNICZNĄ***

**Wymagana wizja lokalna**