## Prace
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Obiekt: Wykonanie remontu kapitalizowanego kotła K-12 w Elektrociepłowni Pruszków.
Umowa nr: 25DFBT938
TABELA NR 1
LP. | Wyszczególnienie prac | Lp. | Wykaz podstawowych czynności | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN (bez VAT) | Cena łączna netto w PLN (bez VAT)
1 | Kocioł nr 12 - Remont sklepienia i obmurza | 1.1 | Demontaż i montaż sklepienia przedniego kotła w tym • Montaż króćców do pomiaru temperatury sklepienia • Odtworzenie zbrojenia na czole sklepienia | kpl. | 1
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.1 | Demontaż i montaż łańcucha rusztów (rusztowiny z podkładkami) w tym wymiana uszczelnień łańcucha, wymiana rusztowin | kpl. | 2
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.2 | Wymiana łożysk tocznych wału przedniego i tylnego rusztu | szt. | 8
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.3 | Naprawa podłogi rusztu: • Wymiana blach pokrywających. | szt. | 60
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.4 | Naprawa ścian bocznych i belki środkowej • Wymiana uszczelnień na ścianach i belce środkowej • Wymiana uszczelnienia rusztu • Regulacją ustawienia szerokości | kpl. | 2
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.5 | Remont jezdni dolnej: •Przegląd/Wymiana rolki | szt. | 336
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.6 | Remont stref podmuchowych i przesypów rusztów: • Naprawa/przegląd zużycia dźwigni 1 kpl. | kpl. | 14
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.7 | Remont stref podmuchowych i przesypów rusztów (prawy i lewy): • Usunięcie perforacji blach w strefach | m2 | 2
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.8 | Czyszczenie stref podrusztowych i podmuchowych, jezdni dolnej | kpl. | 2
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.9 | Remont zaworu migałkowego za drugim ciągiem wraz z materiałami: • oczyszczenie mechanizmu migawek • oczyszczenie i przesmarowanie mechanizmu | kpl. | 2
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.10 | Remont zaworu migałkowego ZM-200 wraz z materiałami: • wymiana uszczelnień kołnierzowych zaworów • wymiana uszczelek dekla rewizyjnego • oczyszczenie mechanizmu migawek • uszczelnienie powierzchni styku migawek | kpl. | 4
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.11 | Czyszczenie zaworów powietrza pierwotnego wraz z materiałami: • oczyszczenie gniazda, grzyba oraz śruby zaworów • wymiana zabezpieczenia śruby zaworu - wymagana weryfikacja • wymiana uszczelnienia | kpl. | 14
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.12 | Przegląd napędów rusztu w tym: •Czyszczenie napędów •Przegląd i kontrola stopnia zużycia elementów napędu: koła zębate, ślimak, łożyska •Wymiana olejów i smarów w przekładni i motoreduktorze •Kontrola i usunięcie nieszczelności | kpl. | 2
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.13 | Przegląd centralnego układu smarowania łożysk rusztu wraz z materiałami, w tym: •Przegląd i kontrola stopnia zużycia elementów pompy/rozdzielacza w tym wymiana zużytych •Kontrola szczelności i drożności •Czyszczenie urządzenia •Kontrola oraz potwierdzenie nastaw •Wymiana smaru w układzie | kpl. | 1
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.15 | Remont stref podmuchowych i przesypów rusztów: • Wymiana zasuw popiołowych 3 szt. | kpl. | 14
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.1 | Przegląd centralnego układu smarowania łożysk odżużlaczy wraz z materiałami, w tym: •Przegląd i kontrola stopnia zużycia elementów pompy/rozdzielacza w tym wymiana zużytych •Kontrola szczelności i drożności •Czyszczenie urządzenia •Kontrola oraz potwierdzenie nastaw •Wymiana smaru w układzie | kpl. | 2
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.2 | Demontaż i montaż łańcucha zgrzebłowego | kpl. | 2
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.3 | Przegląd wału napędowego: • Wymiana/czyszczenie wału • wymiana wieńców kół pociągowych z piastami, • wymiana/czyszczenie łożysk • wymiana koła łańcuchowego | kpl. | 2
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.4 | Przegląd wału napinającego • Wymiana/czyszczenie wału, • wymiana/udrożnienie rurek smarnych – wraz z materiałem rura z materiału 316L • wymiana/czyszczenie łożysk • wymiana wieńców kół napinających • wymiana uszczelnień i śruby napinającej | kpl. | 2
3 | Kocioł nr 9 - Remont odżużlaczy | 3.5 | Naprawa czopu wału (napawanie oraz przetoczenie) | szt. | 8
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.6 | Remont wanien odżużlaczy (prawy i lewy): • Usunięcie perforacji blach | m2 | 2
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.7 | Wymiana elementów ciernych (przód i tył): • prowadzenie łańcucha: górne i dolne (nakładki +śruby) | kpl. | 2
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.8 | Wykonanie powłoki antykorozyjnej wanien odżużlaczy (wewnątrz i na zewnątrz), konstrukcji pod napędem, końcówki lejów podrusztowych (0,6m od końca leja), osłon, stóp, blach przykrywających: system farb dla środowiska C5-I w tym: • przygotowanie powierzchni do powłoki antykorozyjnej: odtłuszczenie i oczyszczone do stopnia Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1; 1996 przez piaskowanie • nałożenie powłok – natrysk hydrodynamiczny, minimalna grubość powłoki 550µm • uszczelnienie obszaru piaskowania w tym zabezpieczenie przyległych urządzeń przed pyłem | m2 | 160
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.9 | Przegląd układu napędowego odżużlaczy: • wymiana oleju w przekładni • czyszczenie, mycie i konserwacja przekładni • czyszczenie, mycie, konserwacja łańcucha Galla oraz kół zębatych • regulacja ustawienia urządzeń | kpl. | 2
4 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji GIO | 4.1 | Remont instalacji GIO wraz z materiałami: • Przegląd stanu rurociągów pod kątem pojawienia się przebarwień rur w wyniku nadmiernego nagrzewania oraz uszkodzeń (ubytków) itp.. • Skontrolować stan techniczny połączeń kołnierzowych i gwintowanych oraz węży elastycznych gazu. • Sprawdzić stopień zabrudzenia filtra gazu i w razie potrzeby wymienić wkład na nowy. • Wymienić elastyczne węże do gazu (propan techniczny) oraz opaski mocujące węże. • Wymienić reduktor ciśnienia gazu na nowy, odpowiadający funkcjonalnie istniejącemu. • Wykonać badana pod kątem bezpiecznej pracy w zakresie instalacji elektrycznej oraz gazowej (między innymi na szczelność, za pomocą detektora gazu) • Wyczyszczenie komór impulsowych i króćców | kpl. | 1
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.1 | Remont filtra workowego DFN-1521-3,2/9,0/2,5/90 nr fab. 100.18.084.R.01-1/2018: • Sprawdzenie szczelności worków filtracyjnych za pomocą proszku fluorescencyjnego w tym zaślepienie nieszczelnych worków, • Wymiana uszczelnienia drzwi i włazów rewizyjnych • Sprawdzić szczelność układu sprężonego powierza w tym uszczelnienie nieszczelności • Udrożnienie instalacji spulchniania złoża wraz z materiałami | kpl. | 1
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.2 | Remont podajnika śrubowego D160x5550 • Wymiana smaru w łożyskach: czyszczenie łożysk i korpusów łożyskowych • Wymiana uszczelnień w dławikach • Wymiana elementu gumowego w zaworze szczelinowym • Niezbędny demontaż i montaż izolacji | kpl. | 1
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.3 | Remont miksera dwuwałowego M1: • Czyszczenie wewnątrz miksera, wałów, przestrzeni kół zębatych • Wymiana łożysk wałów miksera • Wymiana wkładki sprzęgła • Wymiana uszczelnienia dławnic smarnych • Niezbędny demontaż i montaż izolacji | kpl. | 1
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.4 | Remont dozowników celkowych NW250 nr fab. 267019 i NW250X400 nr fab. 267319 • Demontaż i montaż wirnika • Czyszczenie wirnika i korpusu • Skontrolować zużycie: listew uszczelniających i pierścieni pośrednich, wewnętrznej powierzchni korpusu, wału u uszczelek. • Wymiana zużytych elementów • Wymiana łożysk • Niezbędny demontaż i montaż izolacji | kpl. | 2
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.5 | Remont dmuchawa Rootsa LOTUS DE 30/4,0 wraz z materiałami: nr fab. 19/00355 • Sprawdzanie temperatury wlotowej i wylotowej • Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa • Wymiana oleju • Wymiana wkładu filtra powietrza • Wymiana pasów napędowych • Sprawdzenie poboru mocy silnika • Wymiana uszczelniaczy i tulei ochronnej wału • Wymiana łożysk dmuchawy • Czyszczenie i mycie obudowy dmuchawy • Usunięcie ognisk korozji (w tym użycie preparatu Paroxite) i wykonanie miejscowego zabezpieczenia antykorozyjnego obudowy • Wymiana mat filtracyjnych czerpni na obudowie | kpl. | 1
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.6 | Przegląd przepustnic DSM-RG-710x1400-E; DSM-RG-900x2000-E; DSM-RD-1400-E; DSM-RD-800-E; DSM-RDT-900-E wraz z materiałami: • Kontrola uszczelnień skrzydeł, • Czyszczenie gniazd i dysków • Kontrola ewentualnych uszkodzeń spowodowanych abrazją. • Kontrola dławnic wałów pod kątem przecieków medium, w razie konieczności dokręcić zespół dociskowy dławnicy lub wymienić uszczelnienie dławnicy, • Kontrola łożyska pod względem występowanie uszkodzeń lub korozji. • Niezbędny demontaż i montaż izolacji • Przepustnica DSM-RDT-900-E - wymiana przepustnicy | kpl. | 5
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.7 | Remont instalacja sprężonego powietrza orz aeracji leja wraz z materiałami: • Sprawdzić szczelność instalacji w tym uszczelnienie nieszczelności • czyszczenie/udrożnienie instalacji aeracji leja z wymianą armatury | kpl. | 1
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.8 | Remont filtra workowego DFN-1521-3,2/9,0/2,5/90 nr fab. 100.18.084.R.01-1/2018 wraz z materiałami: •Miejscowa wymiana uszkodzonej izolacji: wełna od grubości 50 mm do 150 mm na siatce | m2 | 16
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.9 | Remont filtra workowego DFN-1521-3,2/9,0/2,5/90 nr fab. 100.18.084.R.01-1/2018 wraz z materiałami: •Miejscowa wymiana uszkodzonej izolacji: blacha ocynkowana grubości 1mm | m2 | 16
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.10 | Remont bębna kondycjonującego BK-900 1400x710 nr fab. P112HTD01AJ001: •Wykonanie i wymiana nowej obudowy bębna •Sprawdzenie stanu klapy regulacyjnej oraz przywrócenie pełnej jej ruchliwości w tym odtworzenie powłoki antykorozyjnej •Wymiana łożysk wraz obudowami •Wymiana uszczelnień w dławikach •Wymiana wkładki sprzęgła, Korekta osiowania układu napędowego •Wymiana bębna •Wymiana oleju w motoreduktorze •Wymiana izolacji: wełna i blacha wraz z izolacją włazów •Wykonanie powłoki antykorozyjnej (wewnątrz i na zewnątrz): system farb dla środowiska C5-I w tym: przygotowanie powierzchni do powłoki antykorozyjnej: odtłuszczenie i oczyszczone do stopnia Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1; 1996 przez piaskowanie; nałożenie powłok – natrysk hydrodynamiczny, minimalna grubość powłoki 550µm | kpl. | 1
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.11 | Remont podajnika śrubowego D160x5550 • Regeneracja powierzchni wału na wysokości dławnic: napawanie i przetoczenie | kpl. | 1
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.1 | Instalacja wody amoniakalnej: •Czyszczenie/wymiana węży elastycznych ND15 do dysz | szt. | 16
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.2 | Instalacja wody amoniakalnej: • Czyszczenie wkładów filtrów | szt. | 2
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.3 | Instalacja gazu procesowego: • Sprawdzić szczelność instalacji gazu procesowego oraz uszczelnienie nieszczelności wraz z materiałami. | kpl. | 1
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.4 | Instalacja gazu procesowego: • Czyszczenie/wymiana węża elastycznego DN50, DN65 do dysz w tym niezbędny demontaż i montaż izolacji | szt. | 16
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.5 | Instalacja gazu procesowego: • Czyszczenie/wymiana lanc wtryskowych: przednie 7 szt.; boczne 4 szt.; górne 7 szt.; • Wymiana uszczelnień na kołnierzach | kpl. | 18
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.6 | Instalacja gazu procesowego: • Czyszczenie kompensatorów tkaninowych: DN100, DN125, DN300, DN400 • Wymiana uszczelnień na kołnierzach | szt. | 5
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.7 | Instalacja gazu procesowego: • Czyszczenie przepustnic: DN65 • Wymiana uszczelnień na kołnierzach | szt. | 14
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.8 | Instalacja gazu procesowego: • Wymiana przepustnicy regulacyjnej spalin: DN350 1 szt. • Wymiana przepustnicy regulacyjnej powietrza: DN250 1 szt. • Wymiana uszczelnień na kołnierzach | kpl. | 1
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.9 | Instalacja gazu procesowego: • Czyszczenie przepustnicy regulacyjnej gazu procesowego: DN100 - DN250. • Wymian uszczelnień na kołnierzach | szt. | 6
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.10 | Remont wentylatora gazu procesowego KXE 180-012530-00, nr fab. 363884: • Niezbędny demontaż i montaż izolacji do wykonania prac • Czyszczenie i wyważenie wirnika wentylatora • Ustawienie szczeliny: wirnik -dysza wlotowa • Wymiana smaru w łożyskach wentylatora wału • Wymiana uszczelnień włazu rewizyjnego • Korekta centrówki, pomiar drgań" • Czyszczenie i mycie podstawy elementów wentylatora i obudowy dźwiękochłonnej i wentylatora chłodzącego" • Czyszczenie i mycie podstawy w tym usunięcie ognisk korozji (w tym użycie preparatu Paroxite) i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wraz z materiałem | kpl. | 1
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.11 | Instalacja gazu procesowego • Czyszczenie tłumika • Wymiana uszczelnień na kołnierzach tłumika | kpl. | 1
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.12 | Instalacja gazu procesowego • Oczyszczenie rurociągów z osadu i narostów w tym niezbędny demontaż i montaż izolacji i rusztowania | mb | 200
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.13 | Instalacja sprężonego powietrza: • Sprawdzić szczelność instalacji sprężonego powietrza oraz uszczelnienie nieszczelności wraz z materiałami. • Czyszczenie wkładów filtrów | kpl. | 1
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.14 | Instalacja gazu procesowego: • Wymiana kompensatorów talerzowych | szt. | 5
7 | Kocioł nr 12 - Remont układu transportu sorbentu do filtra | 7.1 | Remont pompy sorbentu PTM 300/0265-300: • Sprawdzenie stopnia zużycia wirnika i zwory (+ sporządzenie dokumentacji fotograficznej) • Sprawdzenie stopnia zużycia: prostych odcinków rurociągów przed i za aparatem wydmuchowym oraz dyszy głównej i dyfuzora (+ sporządzenie dokumentacji fotograficznej) • Wymiana smaru w smarownicy automatycznej uszczelnienia wału pompy • Wymiana sznura w dławnicy i maty aeracyjnej • Czyszczenie kompensatora. • Wymiana przewodów i złączek na instalacji sprężonego powietrza wraz z materiałami • Sprawdzenie i ewentualnie usuniecie nieszczelność połączeń w obrębie pompy | kpl. | 1
7 | Kocioł nr 12 - Remont układu transportu sorbentu do filtra | 7.2 | Remont instalacji sorbentu: • Sprawdzenie szczelność połączeń kołnierzowych w rurociągów transportowych • Poprawa/wymiana mocowań przewodów • Czyszczenie wspomagaczy | kpl. | 1
8 | Kocioł nr 12 - Remont układu transportu produktu | 8.1 | Remont pompy produktu PTM 300/0265-300: • Sprawdzenie stopnia zużycia wirnika i zwory (+ sporządzenie dokumentacji fotograficznej) • Sprawdzenie stopnia zużycia: prostych odcinków rurociągów przed i za aparatem wydmuchowym oraz dyszy głównej i dyfuzora (+ sporządzenie dokumentacji fotograficznej) • Wymiana smaru w smarownicy automatycznej uszczelnienia wału pompy • Wymiana sznura w dławnicy i maty aeracyjnej • Czyszczenie kompensatora. • Wymiana przewodów i złączek na instalacji sprężonego powietrza wraz z materiałami • Sprawdzenie i ewentualnie usuniecie nieszczelność połączeń w obrębie pompy | kpl. | 1
8 | Kocioł nr 12 - Remont układu transportu produktu | 8.2 | Remont instalacji produktu wraz z materiałami: • Udrożnienie łuków na zbiorniku produktu: 2 szt. • Udrożnienie wstawek za pompą produktu • Sprawdzenie szczelności na kołnierzach całej instalacji z uzupełnieniem śrub na kołnierzach | kpl. | 1
9 | Kocioł nr 12 - Remont koszy węglowych oraz lejów zsypowych | 9.1 | Remont wózka rewersyjnego wraz z materiałami • Czyszczenie oraz konserwacja łańcuchów Galla • Czyszczenie i regulacja (zmiana miejsca) ustawienia czujników (krańcówek) • Poprawa mocowania osłon • Wymiana oleju w przekładni | kpl. | 1
9 | Kocioł nr 12 - Remont koszy węglowych oraz lejów zsypowych | 9.2 | Remont warstwownic: • Demontaż i montaż warstwownicy • Czyszczenie układu podnoszenia wraz z przekładnią w tym wymiana smaru. • Wymiana kształtek szamotowych | kpl. | 2
10 | Kocioł nr 12 - Remont pomp zmieszania gorącego | 10.1 | Przegląd pomp zmieszania gorącego: • Wymiana uszczelnień na połączeniach kołnierzowych: DN200 PN25 – 5 szt., DN125 PN25 – 1 szt; DN80 PN25 – 1 szt. • Niezbędny demontaż i montaż izolacji. • Korekta osiowania układu napędowego • Czyszczenie i mycie agregatu pompowego • Odtworzenie oznakowania pompy | kpl. | 2
11 | Remont urządzeń i instalacji wody amoniakalnej | 11.1 | Remont instalacji SKRUBERA wraz z materiałami: • Sprawdzić poprawność działania poszczególnych urządzeń • Przegląd stanu rurociągów pod kątem pojawienia się przebarwień rur oraz uszkodzeń (ubytków) itp.. • Skontrolować stan techniczny połączeń kołnierzowych i gwintowanych. • Sprawdzić stopień zabrudzenia filtrów i w razie potrzeby oczyścić. • Oczyścić przestrzeń zabudowanych urządzeń. • Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych prac | kpl. | 1
11 | Remont urządzeń i instalacji wody amoniakalnej | 11.2 | Remont Urządzenia do napełniania i opróżniania NO 00289/2019 wraz z materiałami: • Przeprowadzenie badań okresowych TDT (próba ciśnieniowa i szczelności, przygotowanie dokumentacji dozorowej) w tym pomiar rezystancji: Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych w ruchu kolejowym i drogowym o nr fabrycznym NO00289/2019 wraz z wymianą uszczelnień i śrub w złączach zrywnych. • Wymianę kompletu uszczelnień do złącza sucho odcinającego części wężowej i zbiornikowej | kpl. | 1
11 | Remont urządzeń i instalacji wody amoniakalnej | 11.3 | Czyszczenie wkładów filtrów na instalacji rozładunku oraz dystrybucji wody amoniakalnej | kpl. | 1
12 | Remont stacji rozładunku i transportu sorbentu kotłów wodnych | 12.1 | Remont filtra oddechowego SILAB24E, nr 01SI190002103 wraz z materiałmi: • Sprawdzenie działania urządzenia zabezpieczającego • Kontrola stanu otworów rewizyjnych, uszczelnień • Sprawdzenia ciśnienia i kondensacji zbiornika powietrza • Kontrola stanu paneli sterowania • Sprawdzenie działania i kontrola stanu elektrozaworu w tym wymiana elektrozaworów | kpl. | 1
12 | Remont stacji rozładunku i transportu sorbentu kotłów wodnych | 12.2 | Remont aktywatora APS-0,55kW-2K/180, nr fabr. ZL-190004 wraz z materiałami: • Sprawdzenie stanu elementów aktywatora • Wymiana uszczelnień na pokrywach • Wymiana oleju w napędzie SK9033.1 AFBH-71S/4TF | kpl. | 1
13 | Remont stacji załadunku produktu kotów wodnych | 13.1 | Remont filtra oddechowego DFN-23-1,1/1,0/1,0/80, nr fabr. P112HTP02AT001: • Sprawdzenie działania urządzenia zabezpieczającego – zawór bezpieczeństwa • Kontrola stanu otworów rewizyjnych, uszczelnień i ewentualna wymiana uszczelnienia •Remont elektrozaworów – wymiana elementów zaworów – zestaw naprawczy/cały elektrozawór • Kontrola szczelności worków filtracyjnych ewentualna wymiana worków filtracyjnych • Sprawdzić szczelność instalacji sprężonego powietrza oraz uszczelnienie nieszczelności | kpl. | 1
14 | Remont stacji załadunku produktu kotów wodnych | 14.1 | Remont rękawa załadowczego, typ: ZEMBA 0005 nr fab.1502190237 wraz z materiałami: • Dokładnie czyścić terminal rozładowczy, usunąć nagromadzony pył • Sprawdzać, czy zabezpieczenia nie zostały naruszone. • Sprawdzać działanie zatrzymania awaryjnego. • Sprawdzić, czy rękawy nie zostały naruszone. • Spuszczać skropliny nagromadzone w obwodzie sprężonego powietrza • Zmierzyć różnicę ciśnienia pomiędzy zanieczyszczoną i czystą częścią filtra. • Sprawdzić stan rotora wentylatora (nadmierne wibracje lub hałas). • Sprawdzić ekwipotencji maszyny (rezystancja uziemień). • Sprawdzić napięcie i zużycie paska napędu. • Sprawdzić stan uszczelnienia otworu rewizyjnego. • Sprawdzać, czy nie ma miejsca wyciek oleju z reduktora. • Smarować łożyska wsporne. • Sprawdzić stan stalowych kabli podnoszących. • Sprawdzić integralność elementów filtra (sprawdzając także obszar wylotu czystego powietrza). • Delikatnie nasmarować kable podnoszące. • Nasmarować łańcuch • Sprawdzić stan połączeń śrub oczkowych i kabla elektrycznego wskaźnika poziomu. • Sprawdzić połączenia i uszczelnienia otworów i kołnierzy. • Sprawdzić prawidłowe ustawienie czasu nadmuchu i pracy. • Sprawdzić działanie zaworów solenoidowych i membran. • Sprawdzić stan łańcucha. • Sprawdzić jednostkę ssącą i silnik. • Sprawdzić stan rur czyszczących i upewnić się, czy otwory są wolne od zalegającego materiału. • Wymienić wkłady filtra. • Sprawdzić stan zaworów kondensacyjnego kurka spustowego. • Sprawdzić integralność rękawów. • Sporządzenie protokołu z wykonanego przeglądu (lista części wymienionych, lub które należy wymienić) | kpl. | 1
14 | Remont stacji załadunku produktu kotów wodnych | 14.2 | Remont rękawa załadowczego, typ: ZEMBA 0005 nr fab.1502190237 wraz z materiałami: • Wymiana lin podnoszącej rękaw wraz z rolkami zwrotnymi 20964231A 2 szt. | kpl. | 1
Suma

## Materiały
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Obiekt: Wykonanie remontu kapitalizowanego kotła K-12 w Elektrociepłowni Pruszków.
Umowa nr: | 25DFBT938
TABELA NR 2
Dotyczy pozycji zakresu nr: | Wyszczególnienie prac | Podzespół | Lp. materiału dla podzespołu | Wyszczególnienie materiału | Parametry techniczne (rodzaj materiału, wymiary, itp.) | Wymagania jakościowe, oznaczenie, producent | Jedn. miary | Ilość materiału | Cena jednostkowa Netto PLN (bez VAT) | Cena sumaryczna Netto PLN (bez VAT)
1 | Kocioł nr 12 - Sklepienie przednie zapłonowe | 1.1 | 1 | Cegła szamotowa | A1 | Al44 | szt. | 200
1 | Kocioł nr 12 - Sklepienie przednie zapłonowe | 1.1 | 2 | Kształtka 100 | 3-1812-4312 | BZMO Bolesławiec | szt. | 14
1 | Kocioł nr 12 - Sklepienie przednie zapłonowe | 1.1 | 3 | Kształtka 150 | 3-1812-4312 | BZMO Bolesławiec | szt. | 26
1 | Kocioł nr 12 - Sklepienie przednie zapłonowe | 1.1 | 4 | Płyta uszczelkarska gr5mm | FA-300 | POLONIT | m2 | 2
1 | Kocioł nr 12 - Sklepienie przednie zapłonowe | 1.1 i 1.2 | 7 | Mata z włókna ceramicznego | MT2/128 gr25mm | ZAMAC Kraków | m2 | 6
1 | Kocioł nr 12 - Sklepienie przednie zapłonowe | 1.1 i 1.2 | 8 | Klej | K14 | Piecolep | szt. | 4
1 | Kocioł nr 12 - Sklepienie przednie zapłonowe | 1.1 i 1.2 | 9 | Papier ceramiczny | 12000C grubość 3mm |  | m2 | 8
1 | Kocioł nr 12 - Sklepienie przednie zapłonowe | 1.1 | 5 | Pręt | ø8 mm X15CrNiSi25-21 |  | mb | 20
1 | Kocioł nr 12 - Sklepienie przednie zapłonowe | 1.2 | 1 | Sznur uszczelniający ceramiczny | ø15 mm wymagana weryfikacja |  | mb | 20
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.1 | 1 | Pierścień sprężysty | St 443-016/4 |  | szt. | 7500
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.1 | 2 | Trzymacz boczny lewy | 2-T-0336*7 | FPM S.A. | szt. | 178
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.1 | 3 | Trzymacz boczny prawy | 2-T-0336*8 | FPM S.A. | szt. | 178
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.2 | 1 | Łożysko baryłkowe | 22220C-4 | SKF | szt. | 8
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.2 | 2 | Pierścień osadczy spr. | Z100, 65G | FPM S.A. | szt. | 4
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.2 | 3 | Śruba | M16x70, kl 8.8, PN-87/M82302 | FPM S.A. | szt. | 16
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.2 | 4 | Pasek filcowy | 12-9.5-399 filc techniczny | FPM S.A. | szt. | 6
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.3 | 1 | Śruba | M12x30; Fe/Zn5; kl5.8 | FPM S.A. | szt. | 198
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.3 | 2 | Wkręt | M12x35, Fe/Zn5, kl5.8 | FPM S.A. | szt. | 42
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.3 | 3 | Nakrętka | M12, Fe/Zn5, 5.8 | FPM S.A. | szt. | 22
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.3 | 4 | Podkładka | 12, Fe/Zn5, 100HV | FPM S.A. | szt. | 22
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.4 | 1 | Uszczelnienie przednie boczne | 3-Rtw-0209 | FPM S.A. | szt. | 4
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.4 | 2 | Uszczelnienie przednie boczne | 3-Rt-208 | FPM S.A. | szt. | 4
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.4 | 3 | Profil uszczelniający 395 | 4-ZN-098 | FPM S.A. | szt. | 40
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.4 | 4 | Profil Uszczelniający 346 | 3-ZN-096 | FPM S.A. | szt. | 36
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.4 | 5 | Tektura termoizolacyjna | BA-1400 gr. 2mm |  | m2 | 2
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.4 | 6 | Pręt płaski | 30x6 | S235JR | mb | 14
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.4 | 7 | Pręt | ø8 mm X15CrNiSi25-21 |  | mb | 20
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.4 | 8 | Włókno ceramiczne luzem | L2, ɣ=80kg/m3 | ZMO Skawina | m3 | 0.2
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.5 | 1 | Rolka nr 1 (od jezdni dolnej podporowej) | 4-T 0223*1 | FPM S.A. | szt. | 100
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.5 | 2 | Sworzeń do rolki jezdni dolnej podporowej | B20x100/82 PN-90/M-83001 | FPM S.A. | szt. | 100
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.11 | 1 | Taśma glinokrzemowa | Spetoterm TUI 60C 50x3 samoprzylepna |  | mb | 100
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.12 | 1 | Olej przekładniowy | Blasia 220 |  | l | 4
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.12 | 2 | Olej przekładniowy | Transol 220 |  | kg | 10
2 | Kocioł nr 12 - Remont rusztów kotła | 2.12 | 3 | Olej przekładniowy | Transol 320 |  | kg | 30
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.3 | 1 | Łożysko wału napędowego | 2-OZ1/3-2544 poz.4 | FPM S.A. | szt. | 4
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.3 | 2 | Koło transportowe rozbieralne wraz z wieńcem zębatym | 2-OZ1/3-2544 poz.2 (2-Oz1/3-2060*1) | FPM S.A. | szt. | 4
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.3 | 3 | Podkładka | 2-Oz1/3 poz.8 | FPM S.A. | szt. | 4
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.3 | 4 | Kołek walcowy 8X40 | 2-OZ1/3-2544 poz.13 | FPM S.A. | szt. | 8
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.4 | 1 | Łożysko napinające | 2-OZ1/3-2551 poz.4 | FPM S.A. | szt. | 2
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.4 | 2 | Łożysko napinające | 2-OZ1/3-2551 poz.5 | FPM S.A. | szt. | 2
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.4 | 3 | Koło transportowe rozbieralne -wał napinający wraz z wieńcem zębatym | 2-OZ1/3-2551 poz.2 (2-Oz1/3-2060*2) | FPM S.A. | szt. | 2
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.4 | 4 | Koło transportowe rozbieralne -wał napinający wraz z wieńcem zębatym | 2-OZ1/3-2551 poz.3 (2-Oz1/3-2060*3) | FPM S.A. | szt. | 2
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.7 | 1 | Ślizg górny II wyk. prawe | 4-Oz1/3-2542*1 | FPM S.A. | szt. | 4
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.7 | 2 | Ślizg górny II wyk. lewe | 4-Oz1/3-2542*2 | FPM S.A. | szt. | 4
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.7 | 3 | Podpora ślizgu | 4-Oz1/3-2041 | FPM S.A. | szt. | 24
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.7 | 4 | Ślizg górny | 4-Oz1/3.7-53a*2 | FPM S.A. | szt. | 8
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.7 | 5 | Ślizg górny II | 4-Oz1/3.4-123*2 | FPM S.A. | szt. | 8
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.7 | 8 | Śruba | M16x45 Fe/Zn 5, kl.10.9 | PN-EN 24017 | szt. | 30
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.7 | 9 | Nakrętka | M16 Fe/Zn 5, kl.10.9 | PN-EN 24032 | szt. | 30
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.7 | 10 | Podkładka sprężysta | Z16,3 Fe/Zn 5 65G | PN-77/M-82008 | szt. | 30
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.7 | 11 | Ślizg górny na skosie |  |  | szt. | 4
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.8 | 1 | Farba żółta | dla środowiska C5I |  | l | 1
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.8 | 2 | Farba, szara | dla środowiska C5I, termoodporna min. 200oC |  | l | 40
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.9 | 1 | Olej mineralny | ISO VG220 - wymaga weryfikacji |  | l | 5
3 | Kocioł nr 12 - Remont odżużlaczy | 3.9 | 2 | Smar | K8 wg kat. C.P.N. |  | l | 0.5
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.1 | 1 | Proszek fluorescencyjny | zielony |  | kg | 40
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.1 | 2 | Proszek fluorescencyjny | czerwony |  | kg | 40
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.1 | 3 | Uszczelka drzwiowa | MR104 silikon lity wymaga weryfikacji |  | mb | 100
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.1 | 4 | Elektrozawór DN40 | IMI 8296663.8171.02400 |  | szt. | 46
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.2 | 1 | Łożysko baryłkowe | 22209E | SKF | szt. | 2
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.2 | 3 | Sznur uszczelniający | Szczeliwo PTFE 12x12 | POLONIT | mb | 10
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.2 | 4 | Gumowy element zaworu | FI150SB | 200oC | szt. | 1
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.3 | 1 | Łącznik elastyczny do sprzęgła 55A 70B |  |  | szt. | 2
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.3 | 2 | Smarownica simalube 125 |  |  | szt. | 1
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.3 | 3 | Smar | ŁT43 | 420 ml kartridże | szt. | 10
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.3 | 4 | Sznur grafitowy | 12x12 |  | mb | 6
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.3 | 5 | Łożysko baryłkowe | 22209E | SKF | szt. | 4
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.4 | 1 | Pierścień ciśnienia pro D30 | 1240 | FILTR ZEOS s.r.o. | szt. | 4
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.4 | 2 | Pierścień uszczelniający filc 100x30x8 | 5175 | FILTR ZEOS s.r.o. | szt. | 6
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.4 | 3 | Łożysko mocujące UCF 206 BHTS ZZ | 5913 | FILTR ZEOS s.r.o. | szt. | 2
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.4 | 4 | Sznur uszczelniający 10x10-0,8m, Acryl s PTFE | 1650 | FILTR ZEOS s.r.o. | kpl. | 12
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.6 | 1 | Klapa tandemowa z doszczelnieniem powietrzem, materiał 1.4404, lamele Alloy625 wraz z dodatkowym zestawem uszczelnień lamele Alloy625 | DSM-RDT-900-E: medium: spaliny; max temp. 200 st C; max ciśnienie 2 kPa w wykonaniu kwasoodpornym | DSM Sp. z o.o. | kpl. | 1
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.10 | 1 | Bęben obrotowy typ BK-600 / 900x450 | rys. S01-17-090-140-002 | InstalFilter | szt. | 1
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.10 | 2 | Zespół łożyskowy UCF-209 DN45 |  | ACCOR | szt. | 2
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.10 | 3 | Zespół łożyskowy UCF-213 DN65 |  | ACCOR | szt. | 2
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.10 | 4 | Olej do motoreduktora NORD SK42125-132M/4 TF F | CLP PG 220 - omala S4GX 220 - wymagana weryfikacja | Shell | l | 4.5
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.10 | 5 | Łącznik elastyczny | 75-90 98 Shora A | PIVEXIN | szt. | 2
5 | Kocioł nr 12 - Remont układu odpylania kotła | 5.12 | 6 | Kula alubitowa 1 ½” | D=38 mm |  | szt. | 80
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.4 | 1 | Wąż elastyczny DN50 | METALFLEX M - wymagana weryfikacja | Tubes International | szt. | 4
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.4 | 2 | Wąż elastyczny DN65 | METALFLEX M - wymagana weryfikacja | Tubes International | szt. | 6
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.4 | 1 | Uszczelki do węża elastycznego DN50 | Spetograf GUS 31 DN50 PN6 wymagana weryfikacja |  | kpl. | 14
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.4 | 2 | Uszczelki do węża elastycznego DN65 | Spetograf GUS 31 DN65 PN6 wymagana weryfikacja |  | kpl. | 20
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.5 | 1 | Uszczelki lancy wtryskowej DN50 | Spetograf GUS 30 wymagana weryfikacja |  | kpl. | 20
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.5 | 2 | Uszczelki lancy wtryskowej DN65 | Spetograf GUS 30 wymagana weryfikacja |  | kpl. | 16
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.6 | 1 | Uszczelki kompensatoraDN125 | Spetograf GUS 31, wymagana weryfikacja |  | szt. | 6
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.6 | 2 | Uszczelki kompensatora DN100 | Spetograf GUS 31, wymagana weryfikacja |  | szt. | 6
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.6 | 3 | Uszczelki kompensatoraDN150 | Spetograf GUS 31, wymagana weryfikacja |  | szt. | 6
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.6 | 4 | Uszczelki kompensatora DN300 | Spetograf GUS 31, wymagana weryfikacja |  | szt. | 2
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.6 | 5 | Uszczelki kompensatora DN400 | Spetograf GUS 31, wymagana weryfikacja |  | szt. | 2
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.7 | 1 | Uszczelka | DN65 PN16 Spetograf GUS 31 |  | szt. | 30
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.8 | 1 | Uszczelka | DN250 PN16 Spetograf GUS 31 |  | szt. | 2
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.8 | 2 | Uszczelka | DN350 PN16 Spetograf GUS 31 |  | szt. | 2
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.8 | 3 | Automatyczna przepustnica regulacyjna spalin | DSM-RDW-350-P, PN6 | DSM | szt. | 1
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.8 | 4 | Automatyczna przepustnica regulacyjna powietrza | DSM-RDW-250-P, PN6 | DSM | szt. | 1
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.9 | 1 | Uszczelka | DN100 PN16 Spetograf GUS 31 |  | szt. | 4
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.9 | 2 | Uszczelka | DN150 PN16 Spetograf GUS 31 |  | szt. | 8
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.9 | 3 | Uszczelka | DN125 PN16 Spetograf GUS 31 |  | szt. | 12
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.9 | 4 | Taśma GORE SERIA 500 S5-6-15-05 | 15x6mm | SPETECH Sp. z o.o. | mb | 16
6 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.11 | 1 | Uszczelki na kołnierze tłumika | Spetograf GUS 31, wymagana weryfikacja |  | szt. | 2
7 | Kocioł nr 12 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.12 | 2 | Kompensator talerzowy | ICS222-22-50-30-20-08-01-00 |  | szt. | 7
7 | Kocioł nr 12 - Remont układu transportu sorbentu do filtra | 7.1 | 1 | Sznur uszczelniający | Szczeliwo PTFE 12x12 | POLONIT | mb | 5
7 | Kocioł nr 12 - Remont układu transportu sorbentu do filtra | 7.1 | 2 | Przewód poliamidowy PA10/8 |  |  | md | 3
8 | Kocioł nr 12 - Remont układu transportu produktu | 8.1 | 1 | Sznur uszczelniający | Szczeliwo PTFE 12x12 | POLONIT | mb | 5
8 | Kocioł nr 12 - Remont układu transportu produktu | 8.1 | 2 | Przewód poliamidowy PA10/8 |  |  | md | 3
9 | Kocioł nr 12- Remont koszy węglowych oraz lejów zsypowych | 9.2 | 1 | Kształtka szamotowa | WR 04-400mm | kat. Kw0-17/80 | szt. | 30
9 | Kocioł nr 12- Remont koszy węglowych oraz lejów zsypowych | 9.2 | 2 | Kształtka szamotowa | WR 05-330mm | kat. Kw0-17/80 | szt. | 6
10 | Remont pomp zmieszania gorącego | 10.1 | 1 | Uszczelka | DN200 PN25 Spetograf GUS 31 |  | szt. | 10
10 | Remont pomp zmieszania gorącego | 10.1 | 2 | Uszczelka | DN125 PN25 Spetograf GUS 31 |  | szt. | 2
10 | Remont pomp zmieszania gorącego | 10.1 | 3 | Uszczelka | DN80 PN25 Spetograf GUS 31 |  | szt. | 2
11 | Remont stacji rozładunku i transportu sorbentu kotłów wodnych | 12.2 | 1 | Płaskowniki aktywatora 30x1 |  | MB-PROJEKT | kpl. | 1
13 | Remont stacji załadunku produktu kotów wodnych | 13.1 | 1 | Elektrozawór 1" | SCG353A044V | ASCO | szt. | 6
13 | Remont stacji załadunku produktu kotów wodnych | 13.1 | 2 | Zestaw naprawczy do elektrozawór 1" | SCG353A044V | ASCO | kpl. | 6
SUMA
Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o tych samych parametrach technicznych.

## Prace dodatkowe i narzuty
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Obiekt: Wykonanie remontu kapitalizowanego kotła K-12 w Elektrociepłowni Pruszków.
Umowa nr: | 25DFBT938
TABELA NR 3
Wyszczególnienie |  | Jedn. miary | ilość | Cena jednostkowa Netto PLN (bez VAT) | Cena sumaryczna Netto PLN (bez VAT)
Inne materiały - koszt zakupu Wykonawcy |  | kpl. | 1 | 20000 | 20000
Wysokość narzutu na koszty zakupu Innych materiałów dla kwoty określonej w wierszu powyżej: 20 000,00 PLN przy stawce narzutu ...% (stawka narzutu nie większa niż 10%) czyli 20 000,00 PLN x ...% narzutu = ….. - kwota narzutu |  | kpl. | 1
Prace dodatkowe |  | rbg | 700
Suma