## k0
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Obiekt: Wykonanie remontu urządzeń układu ciepłowniczego w Elektrociepłowni Pruszków
Umowa nr: 25DFBT941
TABELA NR 1
LP. | Wyszczególnienie prac | Lp. | Wykaz podstawowych czynności | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN/jednostkę | Cena łączna netto w PLN (bez VAT)
1 | Odstojnik Komora "0" | 1.1 | Rewizja odstojnika , czyszczenie i malowanie antykorozyjne+2 krotne nawierzchniowe wraz z podstawą , demontaż i wymiana izolacji odstojnika . | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 1.2 | Badania grubości ścianek odstojnika we wskazanych miejscach, sporządzdnie protokołu. 100 pkt. pomiarowych | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 1.3 | Antykorozja konstrukcji odstojnika, czyszczenie mechaniczne ognisk korozji, wymiana podpór ,dwukrotne malowanie całej konstrukcji. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 1.4 | Wymiana kratek podestowych | m2 | 25 | 0 | 0
|  | 1.5 | Czyszczenie strumieniowe, malowanie antykorozyjne i nawierzchniowe wskazanych na wizji lokalnej ognisk korozji konstrukcji podestów w rejonie K0 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 1.6 | Czyszczenie strumieniowe , malowanie antykorozyjne i nawierzchniowe ognisk korozji obarierowania K0 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 1.7 | Czyszczenie strumieniowe, malowanie antykorozyjne i nawierzchniowe konstrukcji podestu w rejonie budynku pomiarowego | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 1.8 | Wymiana zaworów odwodnień oi odpowietrzeń | szt | 8 | 0 | 0
|  | 1.9 | Wymiana izolacji na rurociągu powrotnym fi 600 | mb | 12 | 0 | 0
|  | 1.10 | Wymiana izolacji na rurociągu obejściowym powrotnym fi 500 | mb | 10 | 0 | 0
[6 empty] | suma | 0

## k0a
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Obiekt: Wykonanie remontu urządzeń układu ciepłowniczego w Elektrociepłowni Pruszków
Umowa nr: 25DFBT941
TABELA NR 2
Dotyczy pozycji zakresu nr: | Wyszczególnienie prac | Lp. materiału dla podzespołu | Wyszczególnienie materiału | Parametry techniczne (rodzaj materiału, wymiary, itp.) | Wymagania jakościowe, oznaczenie, producent | Jedn. miary | Ilość materiału | Cena jednostkowa Netto [PLN] | Cena sumaryczna Netto [PLN] (8x9)
1 | Remont odstojnika K-0 | 1.1 | Uszczelki do włazów rewizyjnych - odtworzenie stanu wyjściowego. | Spetograf | GUS 31 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.2 | farba | Mat. Handlowe | Farba podkładowa i nawierzchniowa szara temp 200 st C | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.3 | Kratka | WEMA 40x2 | 1000x1000mm | szt | 6 | 0 | 0
|  | 1.4 | farba podkłądowa i nawierzchniowa | Mat. Handlowe | Farba podkładowa i nawierzchniowa szara temp 200 st C | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.5 | farba podkłądowa i nawierzchniowa | Mat. Handlowe | Farba podkładowa i nawierzchniowa szara temp 200 st C | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.6 | farba podkłądowa i nawierzchniowa | Mat. Handlowe | Farba podkładowa i nawierzchniowa szara temp 200 st C | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.7 | Zawór zaporowy kołnierzowy | Mat. Handlowe | Fig. 218, DN32PN40 | szt | 8 | 0 | 0
|  | 1.8 | Uszczelnienia płaskie do przyłaczy kołnierzowych | Spetograf | GUS 31 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.9 | Komplet elementów złącznych | Mat. Handlowe | Klasa 6.8 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.10 | Rura przewodowa | Mat. Handlowe | 32x 3,2 mat 235GH | mb. | 30 | 0 | 0
|  | 1.11 | Kołnierz z szyjką do spawania | Mat. Handlowe | PN40 DN32 | szt. | 10 | 0 | 0
|  | 1.12 | Uszczelnienia płaskie do przyłaczy kołnierzowych | Spetograf | GUS , dn40 | kpl. | 6 | 0 | 0
|  | 1.13 | Komplet elementów złącznych | Mat. Handlowe | Klasa 6.8 | kpl. | 6 | 0 | 0
|  | 1.14 | Wszystkie niezbędne materiały do remontu odwadniczy, uszczelnienia, elementy zlączne | Mat. Handlowe | po demontażu | kpl. | 4 | 0 | 0
2 | Remont podestów komory 0 | 2.1 | farba | Mat. Handlowe | Farba podkładowa i nawierzchniowa,Izolacja gr.150 mm, maty WIRED MAT - 150, konstrukcja nośna, blacha ocynkowana gr. 0,75 mm | l. | 40 | 0 | 0
|  | 2.2 | Izolacja rurociągu 600 | Mat. Handlowe | Izolacja gr.150 mm, maty WIRED MAT - 150, konstrukcja nośna, blacha ocynkowana gr. 0,75 mm | mb. | 10 | 0 | 0
|  | 2.3 | Izolacja rurociągu 500 | Mat. Handlowe | Izolacja gr.150 mm, maty WIRED MAT - 150, konstrukcja nośna, blacha ocynkowana gr. 0,75 mm | mb. | 18 | 0 | 0
|  | 2.4 | Blacha | Mat. Handlowe | st3s, gr. 3mm | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 2.5 | Kratka | WEMA | 1000x1000mm | szt | 25 | 0 | 0
|  | 2.6 | farba podkłądowa i nawierzchniowa | Mat. Handlowe | temp pracy 200 st.C | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 2.7 | farba podkłądowa i nawierzchniowa | Mat. Handlowe | temp pracy 200 st.C | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 2.8 | blacha , kątownik , ceownik | Mat. Handlowe | st3s | kpl. | 1 | 0 | 0
[8 empty] | suma | 0
| Uwaga: | Wszystkie materiały do wykonania remontu dostarcza Wykonawca po dokonanym obmiarze na wizji lokalnej. wymiarach i parametrach technicznych jak produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały są nie gorsze niż wynikające z dokumentacji wskazanej przez zamawiającego.

## kola
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Obiekt: Wykonanie remontu urządzeń układu ciepłowniczego w Elektrociepłowni Pruszków
Umowa nr: 25DFBT941
TABELA NR 3
LP. | Wyszczególnienie prac | l.p. | Wykaz podstawowych czynności | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Cena łączna netto w PLN
1 | Remont rurociagów i armatury uzupełnienia | 1.1 | Demontaż rurociągów węzła A | kpl. | 1 | 0 | 0
| Remont rurociagów i armatury uzupełnienia | 1.2 | Wykonanie i montaż rurociagu wraz z armaturą węzła A | kpl. | 1 | 0 | 0
| Remont rurociagów i armatury uzupełnienia | 1.3 | Remont odtworzeniowy podpór rurociągu, oczyszczenie i nałożenie powłok antykorozyjnych i nawierzchniowych. | kpl. | 1 | 0 | 0
| Remont rurociagów i armatury uzupełnienia | 1.4 | Wykonanie powłoki antykorozyjnej i nawierzchniowej rurociągów farba odporna na temp do 250ºC, szary | kpl. | 1 | 0 | 0
| Remont rurociagów i armatury uzupełnienia | 1.5 | Remont armatury regulacyjnej węzła ADN150 | szt. | 6 | 0 | 0
| Remont rurociagów i armatury uzupełnienia | 1.6 | Rewizja regulatora uzupełnień na węźle A | kpl. | 2 | 0 | 0
| Remont rurociagów i armatury uzupełnienia | 1.7 | Wykonanie izolacji rurociągu | kpl. | 1 | 0 | 0
| Remont rurociagów i armatury uzupełnienia | 1.8 | Wykonanie próby szczelności rurociągu P=2.0 Mpa, . | kpl. | 1 | 0 | 0
| Remont rurociagów i armatury uzupełnienia | 1.9 | Dostarczenie dokumentacji powykonawczej inwentaryzującej stan aktualny ,zawierającej wszystkie atesty i badania, poświadczonej przez wykonawcę remontu. | kpl. | 1 | 0 | 0
| Remont rurociagów i armatury sc Gąsin | 1.9 | Zabudowa nowych zaworów odcinających na rurociągach Gasin | szt. | 2 | 0 | 0
[6 empty] | suma | 0

## kolaaa
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Obiekt: Wykonanie remontu urządzeń układu ciepłowniczego w Elektrociepłowni Pruszków
Umowa nr: 25DFBT941
TABELA NR 4
Podzespół | Lp. materiału dla podzespołu | Wyszczególnienie materiału | Parametry techniczne (rodzaj materiału, wymiary, itp.) | Wymagania jakościowe, oznaczenie, nr rysunku , producent | Jedn. miary | Ilość materiału | Cena jednostkowa Netto [PLN] | Cena sumaryczna Netto [PLN]
Remont rurociagów i armatury uzupełnienia | 1 | Rury bez szwu | Ø133,0 mm grubość 4,0 mm gat P235GH | gat P235GH | mb. | 12 | 0 | 0
| 2 | Kołnierz z szyjką do spawania | DN125/ PN40 | gat P235GH | szt. | 10 | 0 | 0
| 3 | zawór zaporowy kołnierzowy | DN125/ PN40 | fig. 218 Tmax =425oC | szt. | 4 | 0 | 0
| 4 | Kolano gładkie | Ø DN125/ PN40 133,0x 4,0 mm R=2,5 D 90៓ | gat P235GH | szt. | 12 | 0 | 0
| 5 | Materiały do wykonania kompletnej izolacji rurociągóu uzupełnień | wełna mineralna gęstość 80, grubości 100mm, blacha ocynk 0,7mm) | Mat. Rynkowe | kpl. | 1 | 0 | 0
| 6 | Komplet uszczelnień do wszystkich połaczeń kołnierzowych | PN40 , para do 400st C | SPETOGRAF GUS 31 | kpl. | 1 | 0 | 0
| 7 | Komplet śrub, nakrętek i podkładek do wszystkich połaczeń kołnierzowych | klasa 8.8 | ocynk | kpl. | 1 | 0 | 0
| 8 | Zawory odcinajace | DN125 PN16, 235GH,-20+200 st C, | Broen , Ballomax | szt. | 2 | 0 | 0
| 9 | Kołnierz z szyjką do pawania | DN125/ PN40 | gat P235GH | szt. | 4 | 0 | 0
| 10 | Komplet śrub, nakrętek i podkładek do połaczeń kołnierzowych | klasa 8.8 | ocynk | kpl. | 1 | 0 | 0
[7 empty] | suma | 0
| Uwaga: | Wszystkie materiały do wykonania remontu dostarcza Wykonawca po dokonanym obmiarze na wizji lokalnej. wymiarach i parametrach technicznych jak produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały są nie gorsze niż wynikające z dokumentacji wskazanej przez zamawiającego.

## opu
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Obiekt: Wykonanie remontu urządzeń układu ciepłowniczego w Elektrociepłowni Pruszków
Umowa nr: 25DFBT941
TABELA NR 5
LP. | Wyszczególnienie prac | Lp. | Wykaz podstawowych czynności | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN/jednostkę | Cena łączna netto w PLN (bez VAT)
1 | Remont pomp uzupełnień OPU | 1.2 | Demontaż pompy na elementy składowe, ocena stanu pompy, czyszczenie i weryfikacja części ( z udziałem przedstawiciela Zamawiającego), | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.3 | Sporządzenie protokołu weryfikacyjnego z pomiaru prostoliniowości wału, dokonanie pomiarów luzów funkcjonalnych, średnic wirników, luzów łożyskowych, elementów dławnicy pompy, badań penetracyjnych i innych, których stan wymaga decyzji odnośnie ewentualnej naprawy lub wymiany . Przedstawienie protokołu Zamawiającemu do akceptacji. | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.4 | Regeneracja i legalizacja detali (w tym niezbędna obróbka mechaniczna) | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.5 | Wymiana części zgodnie z zaleceniami komisji weryfikacyjnej. | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.6 | Wyważenie dynamiczne zespołu wirującego, | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.7 | Regeneracja uszczelnienia mechanicznego (zestaw naprawczy uszczelnienia mechanicznego( AESSEAL) | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.8 | Wymiana wkładek gumowych sprzęgła | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.9 | Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i malowanie nawierzchniowe wg specyfikacji Zamawiającego. | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.10 | Montaż pompy na stanowisku | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.11 | Wykonanie badań diagnostycznych stanu dynamicznego po remoncie pompy | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.12 | Wykonanie i dostarczenie zamawiającemu protokołu z opisem stanu przed remontem, opisem stwierdzonych usterek i wad, wykazem części wymienionych, części regenerowanych i wykazem luzów w układzie przepływowym i łożyskowym, | kpl. | 1 | 0 | 0
[6 empty] | suma | 0

## opua
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Obiekt: Wykonanie remontu urządzeń układu ciepłowniczego w Elektrociepłowni Pruszków
Umowa nr: 25DFBT941
TABELA NR 6
Dotyczy pozycji zakresu nr: | Wyszczególnienie prac | Lp. materiału dla podzespołu | Wyszczególnienie materiału | Parametry techniczne (rodzaj materiału, wymiary, itp.) | Wymagania jakościowe, oznaczenie, producent | Jedn. miary | Ilość materiału | Cena jednostkowa Netto [PLN] | Cena sumaryczna Netto [PLN] (8x9)
1 | Remont pomp uzupełnień | 1.1 | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY WIRNIKA D95/D56X35 | Nr lok. na rys. 21 | P-AC-010465 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.2 | TULEJA DŁAWNICY D57X11X50 | Nr lok. na rys. 22 | P-AC-010464 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.3 | NAKRĘTKA M39X2 | Nr lok. na rys. 23 | P-AC-010466 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.4 | TULEJA OPOROWA ŁOŻYSKA | Nr lok. na rys. 25 | P-AC-010467 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.5 | PIERŚCIEŃ KULISTY DOLNY | Nr lok. na rys. 26 | P-AC-010470 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.6 | PIERŚCIEŃ KULISTY GÓRNY | Nr lok. na rys. 27 | P-AC-010474 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.7 | NAKRĘTKA ROWKOWA A68/M39X2 LEWY | Nr lok. na rys. 28 | P-AC-010475 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.8 | NAKRĘTKA ROWKOWA B68/M39X2 LEWY | Nr lok. na rys. 29 | P-AC-010476 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.9 | TULEJA D35X7,4X148 | Nr lok. na rys. 30 | P-AC-001293 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.10 | TULEJA ŚLIZGOWA D40X4,9X175 | Nr lok. na rys. 31 | P-AC-001294 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.11 | TULEJA OCHRONNA D45X5,9X190 | Nr lok. na rys. 32 | P-AC-010460 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.12 | WPUST ŚCIĘTY 8X7X115 | Nr lok. na rys. 61 | Z-BB-003891 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.13 | WPUST PRYZMATYCZNY AW 10X8X70 | Nr lok. na rys. 62 | Z-BB-000029 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.14 | WPUST PRYZMATYCZNY AW 8X7X115 | Nr lok. na rys. 63 | Z-BB-003892 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.15 | WPUST PRYZMATYCZNY AW 8X7X100 | Nr lok. na rys. 64 | Z-BB-003893 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.16 | WPUST PRYZMATYCZNY AW 5X5X20 | Nr lok. na rys. 65 | Z-BB-003909 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.17 | KOŁEK STOŻKOWY 8X40 | Nr lok. na rys. 66 | Z-BB-003895 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.18 | ŁOŻYSKO KULKOWE WZDŁUŻNE 51312 | Nr lok. na rys. 78 | Z-BM-000326 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.19 | ŁOŻYSKO KULKOWE WAHLIWE 1311 | Nr lok. na rys. 79 | Z-BM-000497 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.20 | USZCZELKA D527/D463X2 | Nr lok. na rys. 81 | Z-BJ-002704 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.21 | USZCZELKA D41/D34X1,5 | Nr lok. na rys. 84 | Z-BJ-000455 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.22 | USZCZELKA D28/D21X1,5 | Nr lok. na rys. 85 | Z-AC-000453 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.23 | NITOKOŁEK 2X6 | Nr lok. na rys. 91 | Z-BB-001112 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.24 | WIRNIK 1 | Nr lok. na rys. 95 | P-AC-011511 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.25 | WIRNIK 2 | Nr lok. na rys. 96 | P-AC-001310 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.26 | KIEROWNICA ODŚRODKOWA | Nr lok. na rys. 97 | P-AC-009166 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.27 | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY D195/D130x19 | Nr lok. na rys. 98 | P-AC-001169 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.28 | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY D165/D110x20 | Nr lok. na rys. 99 | P-AC-001172 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.29 | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY D165/D125x21 | Nr lok. na rys. 100 | P-AC-001171 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.30 | PANEWKA DOLNA | Nr lok. na rys. 104 | P-AC-010433 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.31 | PANEWKA GÓRNA | Nr lok. na rys. 105 | P-AC-010432 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.32 | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY ORING 300X5 | Nr lok. na rys. 128 | Z-BJ-002706 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.33 | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 200X5 | Nr lok. na rys. 129 | Z-BJ-001675 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.34 | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY ORING 150X3 | Nr lok. na rys. 130 | Z-BJ-000115 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.35 | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY ORING 48X3 | Nr lok. na rys. 131 | Z-BJ-002707 | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.36 | Zestaw naprawczy USZCZ.MECHAN. AESEAL | wg. Rys | Zgodnie z DTR | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.37 | Śruby przyłączy kołnierzowych klasa 6.8 | wg. DTR | Zgodnie z DTR | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.38 | Uszczelnienia płaskie do przyłaczy kołnierzowych | SPETOBAR® BAS 300 | Zgodnie z DTR | kpl. | 1 | 0 | 0
[8 empty] | suma | 0
|  | Uwaga: | Wszystkie materiały do wykonania remontu dostarcza Wykonawca po dokonanym obmiarze na wizji lokalnej. wymiarach i parametrach technicznych jak produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały są nie gorsze niż wynikające z dokumentacji wskazanej przez zamawiającego.

## podpK0
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Obiekt: Wykonanie remontu urządzeń układu ciepłowniczego w Elektrociepłowni Pruszków
Umowa nr: 25DFBT941
TABELA NR 7
LP. | Wyszczególnienie prac | l.p. | Wykaz podstawowych czynności | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Cena łączna netto w PLN
1 | Remont podpór rurociągów sieciowych | 1.1 | Remont konstrukcji wsporczej rurociągów c.o do budynku pomiarowego Piastówi: demontaz i montaż izolacji w w obrebię węzła podpory (odzysk). Remont obejmy rurociągu poziomowanie podpory zabezpieczenie poddkładowe i nawierzchniowe podpory. | szt | 14 | 0 | 0
|  | 1.2 | Remont konstrukcji wsporczej toru kablowego do budynku pomiarowego Piastówi: demontaz i montaż izolacji w w obrebię węzła podpory (odzysk). Remont obejmy rurociągu poziomowanie podpory zabezpieczenie poddkładowe i nawierzchniowe podpory. | szt | 1 | 0 | 0
|  | 1.3 | Badania grubości ścianek rurociągów wody sieciowej sieci zewnetrznej, demontaż i montaż izolacji do badań. | pkt | 100 | 0 | 0
[6 empty] | suma | 0

## podpK0a
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Obiekt: Wykonanie remontu urządzeń układu ciepłowniczego w Elektrociepłowni Pruszków
Umowa nr: 25DFBT941
TABELA NR 8
Podzespół | Lp. materiału dla podzespołu | Wyszczególnienie materiału | Parametry techniczne (rodzaj materiału, wymiary, itp.) | Wymagania jakościowe, oznaczenie, nr rysunku , producent | Jedn. miary | Ilość materiału | Cena jednostkowa Netto [PLN] | Cena sumaryczna Netto [PLN]
Remont podpór rurociągów sieciowych | 1 | Wszystkie niezbędne materiały do wymiany zawieszeń rurociągów , farba podkładowa i nawierzchniowaoraz stal do kwoty 15000 dostarcza zamawiający. Rozliczenie powykonawcze. | Mat. Handlowe | Farba podkładowa i nawierzchniowa temp do 200 st C, wzmocnienia konstrukcji nośnej stal ST3 | kpl. | 1 | 15000 | 15000
[7 empty] | suma | 15000
| Uwaga: | Wszystkie materiały do wykonania remontu dostarcza Wykonawca po dokonanym obmiarze na wizji lokalnej. wymiarach i parametrach technicznych jak produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały są nie gorsze niż wynikające z dokumentacji wskazanej przez zamawiającego.

## ko
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Obiekt: Wykonanie remontu urządzeń układu ciepłowniczego w Elektrociepłowni Pruszków
Umowa nr: 25DFBT941
TABELA NR 9
LP. | Wyszczególnienie prac | Lp. | Wykaz podstawowych czynności | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN/jednostkę | Cena łączna netto w PLN (bez VAT)
1 | Remont pomp kondensatu | 1.1 | Demontaż pompy ze stanowiska pracy | kpl. | 2 | 0 | 0
|  | 1.2 | Demontaż pompy na elementy na zakładzie, czyszczenie części (mycie śrutowanie, piaskowanie).pomiary detali i weryfikacja stanu technicznego oraz sporządzenie protokołu weryfikacyjnego, | kpl. | 2 | 0 | 0
|  | 1.3 | Regeneracja i legalizacja detali,elementów pompy (w tym niezbędna obróbka mechaniczna) | kpl. | 2 | 0 | 0
|  | 1.4 | Wymiana części zgodnie z zaleceniami komisji weryfikacyjnej. | kpl. | 2 | 0 | 0
|  | 1.5 | Montaż pompy oraz wymiana elementów uszczelniających (zestaw naprawczy uszczelnienia mechaniczego aesseal), montaż pompy na stanowisku pracy: wykonanie centrówki | kpl. | 2 | 0 | 0
|  | 1.6 | Próby i badania odbiorowe wyremontowanej pompy na fabrycznej stacji prób wykonawcy w zakresie wyznaczenia charakterystyk H=f(Q), P=f(Q), η=f(Q) w oparciu o PN – EN ISO 9906 luty 2002 „Pompy Wirowe – Badania Odbiorcze Parametrów Hydraulicznych, Klasy Dokładności 1 i 2”; | kpl. | 2 | 0 | 0
|  | 1.7 | Konserwacja i malowanie pompy. | kpl. | 2 | 0 | 0
|  | 1.8 | Wykonanie badań diagnostycznych na stanowisku pracy pompy:osiowość, pomiar drgań | kpl. | 2 | 0 | 0
|  | 1.9 | Wykonanie i dostarczenie zamawiającemu protokołu z opisem stanu przed remontem, opisem stwierdzonych usterek i wad, wykazem części wymienionych, części regenerowanych i wykazem luzów w układzie przepływowym i łożyskowym, | kpl. | 2 | 0 | 0
[6 empty] | suma | 0

## koa
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Obiekt: Wykonanie remontu urządzeń układu ciepłowniczego w Elektrociepłowni Pruszków
Umowa nr: 25DFBT941
TABELA NR 10
Dotyczy pozycji zakresu nr: | Wyszczególnienie prac | Lp. materiału dla podzespołu | Wyszczególnienie materiału | Parametry techniczne (rodzaj materiału, wymiary, itp.) | Wymagania jakościowe, oznaczenie, producent | Jedn. miary | Ilość materiału | Cena jednostkowa Netto [PLN] | Cena sumaryczna Netto [PLN] (8x9)
1 | Remont kapitalny pomp 5A25 | 1.1 | Wirnik | wg. DTR | Zgodnie z DTR | szt | 2 | 0 | 0
|  | 1.2 | Pierścień uszczelniający 1 | wg. DTR | Zgodnie z DTR | szt | 2 | 0 | 0
|  | 1.3 | Śruba dwustronna | wg. DTR | Zgodnie z DTR | szt | 2 | 0 | 0
|  | 1.4 | Pierścień dystansowy dławnicy | wg. DTR | Zgodnie z DTR | szt | 2 | 0 | 0
|  | 1.5 | Pierścień oporowy | wg. DTR | Zgodnie z DTR | szt | 2 | 0 | 0
|  | 1.6 | Tuleja ochronna wału | wg. DTR | Zgodnie z DTR | szt | 2 | 0 | 0
|  | 1.7 | Nakrętka wirnika | wg. DTR | Zgodnie z DTR | szt | 2 | 0 | 0
|  | 1.8 | Odrzutnik | wg. DTR | Zgodnie z DTR | szt | 2 | 0 | 0
|  | 1.9 | Korek odpowietrzający | wg. DTR | Zgodnie z DTR | szt | 2 | 0 | 0
|  | 1.10 | Łożysko | NU309 | SKF | szt | 2 | 0 | 0
|  | 1.11 | Łożysko | 3309 | SKF | szt | 2 | 0 | 0
|  | 1.12 | Nakrętka łożyskowa KM | wg. DTR | Zgodnie z DTR | szt | 2 | 0 | 0
|  | 1.13 | Podkładka łożyskaowa MB | wg. DTR | Zgodnie z DTR | szt | 2 | 0 | 0
|  | 1.14 | Pierścień osadczy | wg. DTR | Zgodnie z DTR | szt | 2 | 0 | 0
|  | 1.15 | Pierścień uszczelniający 2 | wg. DTR | Zgodnie z DTR | szt | 2 | 0 | 0
|  | 1.16 | Uszczelka pł. 0,5 | wg. DTR | Zgodnie z DTR | szt | 2 | 0 | 0
|  | 1.17 | Uszczelka pł. 0,3 | wg. DTR | Zgodnie z DTR | szt | 2 | 0 | 0
|  | 1.18 | Uszczelka pł. 1,0 | wg. DTR | Zgodnie z DTR | szt | 2 | 0 | 0
|  | 1.19 | Zestaw naprawczy uszczelnieniea maechanicznego | 45mm SMSS ANT.C/SIC/EPR | ASEAL | szt | 2 | 0 | 0
[8 empty] | suma | 0
|  | Uwaga: | Wszystkie materiały do wykonania remontu dostarcza Wykonawca po dokonanym obmiarze na wizji lokalnej. wymiarach i parametrach technicznych jak produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały są nie gorsze niż wynikające z dokumentacji wskazanej przez zamawiającego.

## konr
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Obiekt: Wykonanie remontu urządzeń układu ciepłowniczego w Elektrociepłowni Pruszków
Umowa nr: 25DFBT941
TABELA NR 11
LP. | Wyszczególnienie prac | l.p. | Wykaz podstawowych czynności | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Cena łączna netto w PLN
1 | Remont rurociagów kondensatu | 1.1 | Demontaż rurociągów na tłoczeniu pomp 1-6 | kpl. | 5 | 0 | 0
|  | 1.2 | Wykonanie i montaż rurociagów na tłoczeniu pomp 1-6 | kpl. | 5 | 0 | 0
|  | 1.3 | Remont odtworzeniowy podpór rurociągu, oczyszczenie i nałożenie powłok antykorozyjnych i nawierzchniowych. | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | 1.4 | Wykonanie powłoki antykorozyjnej i nawierzchniowej rurociągów farba odporna na temp do 250ºC, zielona | kpl. | 1 | 0 | 0
[6 empty] | suma | 0

## konra
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Obiekt: Wykonanie remontu urządzeń układu ciepłowniczego w Elektrociepłowni Pruszków
Umowa nr: 25DFBT941
TABELA NR 12
Podzespół | Lp. materiału dla podzespołu | Wyszczególnienie materiału | Parametry techniczne (rodzaj materiału, wymiary, itp.) | Wymagania jakościowe, oznaczenie, nr rysunku , producent | Jedn. miary | Ilość materiału | Cena jednostkowa Netto [PLN] | Cena sumaryczna Netto [PLN]
Remont rurociągów kondensatu | 1 | Rury bez szwu | DN100 grubość 3,2 mm | gat P235GH | mb. | 25 | 0 | 0
| 4 | kolano hamburskie do wspawania | Ø DN100/ PN40 3,2 mm R=2,0 D 90៓ | gat P235GH | szt. | 16 | 0 | 0
| 2 | kołnierz z szyjką do spawania | DN100/ PN40 | gat P235GH | szt. | 20 | 0 | 0
| 3 | zawór zaporowy kołnierzowy | DN100/ PN40 | fig. 218 Tmax =425oC | szt. | 4 | 0 | 0
| 1 | Rury bez szwu | DN80 grubość 3,2 mm | gat P235GH | mb. | 20 | 0 | 0
| 4 | kolano hamburskie do wspawania | Ø DN80/ PN40 3,2 mm R=2,0 D 90៓ | gat P235GH | szt. | 12 | 0 | 0
| 6 | Komplet uszczelnień do wszystkich połaczeń kołnierzowych | PN40 , para do 400st C | SPETOGRAF GUS 31 | kpl. | 1 | 0 | 0
| 7 | Komplet śrub, nakrętek i podkładek do wszystkich połaczeń kołnierzowych | klasa 8.8 | ocynk | kpl. | 1 | 0 | 0
| 8 | Przepustnica miedzykolnierzowa | DN150 PN25 | woda gorąca , temp 150 st. | szt. | 2 | 0 | 0
| 8 | Przepustnica miedzykolnierzowa | DN125 PN25 | woda gorąca , temp 150 st. | szt. | 2 | 0 | 0
| 9 | Przepustnica miedzykolnierzowa | DN100 PN25 | woda gorąca , temp 150 st. | szt. | 2 | 0 | 0
[7 empty] | suma | 0
| Uwaga: | Wszystkie materiały do wykonania remontu dostarcza Wykonawca po dokonanym obmiarze na wizji lokalnej. wymiarach i parametrach technicznych jak produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały są nie gorsze niż wynikające z dokumentacji wskazanej przez zamawiającego.

## prace dodatkowe i narzuty
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Obiekt: Wykonanie remontu urządzeń układu ciepłowniczego w Elektrociepłowni Pruszków
Umowa nr: 25DFBT941
TABELA NR 13
Wyszczególnienie | jm | ilość | Cena jednostkowa Netto [PLN] | Cena sumaryczna Netto [PLN]
Inne materiały - koszt zakupu Wykonawcy | kpl. | 1 | 40000 | 40000
Wysokość narzutu na koszty zakupu Innych materiałów dla kwoty określonej w wierszu powyżej: 40 000 PLN przy stawce narzutu ...% (stawka nie większ niż 10%) - …....kwota narzutu | kpl. | 1 | 0 | 0
Prace dodatkowe | rbh | 100 | 0 | 0
Suma |  |  |  | 40000