ZAŁĄCZNIK NR 1

Zakres prac, granice i wymagania

SPIS TREŚCI

1.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

2.	ZAŁOŻENIA OGÓLNE	3

3.	DANE ZAŁOŻENIOWE DLA OBIEKTU	4

3.1.	Wymagania techniczne dotyczące Obiektu	4

4.	ZAKRES, GRANICE DOSTAW i USŁUG ORAZ WYMAGANIA DLA BRANŻY TECHNOLOGICZNEJ	4

4.1.	Zakres prac	4

4.2.	Granice dostaw i usług	5

4.3.	Wymagania	5

4.3.1.	Wymagania ogólne	5

4.3.2.	Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej dla branży technologicznej	6

4.3.3.	Wymagania technologiczne	6

5.	ZAKRES, GRANICE DOSTAW i USŁUG ORAZ WYMAGANIA DLA BRANŻY BUDOWLANEJ I INSTALACYJNEJ	7

5.1.	Zakres prac	7

5.2.	Granice dostaw i usług	7

5.3.	Wymagania	8

5.3.1.	Wymagania ogólne	8

5.3.1.	Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej dla branży budowlanej i instalacyjnej	8

5.3.2.	Wymagania technologiczne	9

6.	ZAKRES, GRANICE DOSTAW i USŁUG ORAZ WYMAGANIA DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	10

6.1.	Zakres prac	10

6.2.	Granice dostaw i usług	11

6.3.	Wymagania	12

6.3.1.	Wymagania ogólne	12

6.3.2.	Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej dla branży elektrycznej	12

6.3.3.	Badania i próby	13

6.3.4.	Gospodarka kablowa	13

6.3.5.	Wymagania dla skrzynek sterowania lokalnego	14

6.3.6.	Wymagania dla silników elektrycznych	15

6.3.7.	System ochrony przeciwporażeniowej	15

7.	WYMAGANIA OGÓLNE DOSTAW I USŁUG	15

7.1.	Gospodarka odpadami	16

7.2.	Zakres dostaw i usług uzupełniających	16

8.	WYMAGANIA GWARANCYJNE	17

8.1.	Gwarancje ogólne	17

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac w ramach modernizacji Obiektu w Elektrociepłowni Żerań:

- Demontaż istniejącego przenośnika ślimakowego

- Dostawa i montaż nowego przenośnika ślimakowego, wyposażonego w trzy punkty zrzutowe:

  - Zrzut awaryjny;

  - Zrzut na przenośnik T4A;

  - Zrzut na przenośnik T4B.

Zrzut awaryjny oraz zrzut na przenośnik T4A musi być wyposażony w zasuwę sterowaną ręcznie z pozycji szafy sterującej.

- Dostawa i montaż urządzenia do wytwarzania mgły wodnej wraz z niezbędnym osprzętem technologicznym na zasypie bezpośrednim na przenośnik.

- Modernizacja szafy sterującej, obecnie obsługującej demontowany przenośnik, polegająca na dostosowaniu jej do obsługi pracy modernizowanego Obiektu.

Szczegółowy zakres prac został opisany w dalszej części niniejszego dokumentu.

# ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Wykonawca gwarantuje wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy zgodnie z obowiązującym u Wykonawcy systemem zapewnienia jakości, obowiązującymi przepisami prawa odpowiednimi dla przedmiotu Umowy (w tym prawa budowlanego), systemu oceny zgodności, przepisami ochrony środowiska, przepisami o ochronie przeciwpożarowej, BHP, przepisami o dozorze technicznym oraz Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w Orlen TERMIKA SA (I-073) 
i Zasadami  współpracy  z  Wykonawcami  i  Podwykonawcami  w  zakresie  BHP,  Ppoż. 
i Ochrony Środowiska (I-063).

Zakłada się, że cały Obiekt ma być zaprojektowany na 20 lat użytkowania. Sieci i instalacje w zakresie orurowania i okablowania będą zapewniały użytkowanie w okresie nie krótszym niż 20 lat.

Dla celów prowadzenia przenośnika, orurowania oraz tras kablowych Wykonawca może wykorzystać istniejące estakady, kanały, przepusty, trasy kablowe w zakresie, który nie będzie kolidował z ich obecnym sposobem wykorzystania. Wszelkie przeróbki istniejących obiektów w celu realizacji przedmiotu Umowy mogą być wykonywane za zgodą i w porozumieniu z Zamawiającym.

Oferowane rozwiązania powinny mieć charakter optymalny dla eksploatacji Obiektu, ale uwzględniać także istniejącą infrastrukturę, łatwy i bezpieczny dostęp do urządzeń związanych z eksploatacją, konserwacją oraz remontami istniejącego wyposażenia Zakładu.

# DANE ZAŁOŻENIOWE DLA OBIEKTU

Cały Obiekt, jak też wszystkie jego elementy powinny 
być zaprojektowane i wykonane stosownie do panujących w miejscu lokalizacji danego elementu warunków pracy (temperatura, wilgotność, zapylenie, atmosfera itp.).

Do zaprojektowania Obiektu należy przyjąć dane techniczne oraz pozostałe informacje zamieszczone poniżej. Jeżeli Wykonawca uzna udostępnione informacje za niewystarczające powinien zwrócić się do Zamawiającego o ich uzupełnienie lub dokonać własnej wizji lokalnej.

### Wymagania techniczne dotyczące Obiektu

Głównym zadaniem nowo zabudowanego Układu ma być zapewnienie zrzutu urobku ze zbiornika dla odkurzacza instalacji odpylania poziomie +23 m do miejsc na wskazanych w pkt. 1 Opis przedmiotu zamówienia.

# ZAKRES, GRANICE DOSTAW i USŁUG ORAZ WYMAGANIA DLA BRANŻY TECHNOLOGICZNEJ

### Zakres prac

Ogólny zakres prac został przedstawiony w pkt. 1 Opis przedmiotu zamówienia.

W przypadku pominięcia w niniejszym Załączniku jakiegokolwiek elementu, który będzie niezbędny dla prawidłowej pracy Obiektu lub niezbędny dla jej prawidłowego połączenia i współpracy z sąsiadującymi instalacjami, trasami komunikacyjnymi i technologicznymi, to uwzględnienie takiego element należy do zakresu obowiązków Wykonawcy. Przedstawione w niniejszym załączniku elementy są zakresem podstawowym należącym do obowiązków Wykonawcy. Jeżeli w trakcie realizacji budowy nastąpi konieczność przekroczenia ww. granic dla zapewnienia prawidłowego działania Obiektu, to Roboty budowlane, Dostawy i Usługi poza granicami określonymi w niniejszym załączniku należą do zakresu obowiązków Wykonawcy

W celu wykonania Obiektu Zamawiający przewiduje następujący zakres prac do wykonania:

- Demontaż istniejącego oraz dostawa i montaż nowego przenośnika ślimakowego.

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie obecnych elementów mocujących istniejącego przenośnika weryfikacji ich stanu technicznego i dostosowania do nowo projektowanego Obiektu. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego funkcjonowania Obiektu. Wymaga się, aby przenośnik był wyposażony w trzy punkty zrzutowe, z czego dwa wskazane w pkt. 1 obsługiwane za pomocą ręcznie sterowanych zasuw. W obowiązku Wykonawcy jest zapewnienie pełnej funkcjonalności oraz bezpieczeństwa użytkowania Obiektu. Technologia w której zostanie wykonany przenośnik powinna pozwalać na łatwy dostęp na każdym odcinku w przypadku prowadzenia ewentualnych prac remontowych. Wszystkie elementy przenośnika powinny posiadać zabezpieczenie antykorozyjne dla klasy korozyjności C4. Materiał rurociągu ma  być dobrany do przenoszonego medium.

- Dostawa  montaż urządzenia do wytwarzania mgły wodnej

Elementem składowym Obiektu jest urządzenie do wytwarzania wysokociśnieniowej mgły wodnej, którego zadaniem jest minimalizacja pylenia w trakcie pracy zrzutu urobku. Wykonawca dobiera urządzenie tak, aby spełniało wszelakie wymagania odnośnie bezpieczeństwa oraz zapewniona była pełna funkcjonalność urządzenia oraz Obiektu.

### Granice dostaw i usług

- Na styku konstrukcji nośnych przenośnika oraz bunkrów zrzutowych dla urobku odkurzacza na poziomie +23m.

### Wymagania

Wykonawca wykona kompletną  Instalację w zakresie objętym niniejszym Załącznikiem Technicznym. Modernizacja ta obejmuje dostawę i uruchomienie wszystkich urządzeń oraz obiektów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji Obiektu.

Dobór właściwych urządzeń do wymaganej  technologii musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Ze względu na obniżenie kosztów eksploatacyjnych i remontowych preferowanym rozwiązaniem jest unifikacji urządzeń w stosunku do eksploatowanych przez Zamawiającego.

#### Wymagania ogólne

Instalacja powinna spełniać następujące wymagania ogólne:

- zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym przepisami BHP) oraz wymaganiami technicznymi,

- być kompletna z punktu widzenia zastosowanej technologii,

- charakteryzować się niskimi kosztami eksploatacji, serwisu i remontów,

- wykorzystywać rozwiązania technologiczne i urządzenia sprawdzone w warunkach eksploatacyjnych,

- posiadać wysoką niezawodność pracy i niską awaryjność w zmiennych warunkach eksploatacyjnych.

#### Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej dla branży technologicznej

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompleksowego projektu technicznego w branży technologicznej obejmującego (oprócz wymagań ogólnych dla całości dokumentacji, jeżeli wymagane dla zachowania kompletności projektu):

- szczegółowe opisy techniczne,

- lista urządzeń,

- zestawienie rurociągów i armatury,

- zestawienia materiałów,

- specyfikacje materiałowe rurociągów,

- specyfikację techniczne,

- charakterystyki agregatu,

- schematy P&ID,

- rysunki złożeniowe (sytuacyjno-wysokościowe, rzuty), przekroje, detale, profile 
i rysunki montażowe wraz z przebiegiem urządzeń rurociągów oraz stosownymi zestawieniami materiałów montażowych.

#### Wymagania technologiczne

Instalacja powinna spełniać następujące wymagania technologiczne:

- Zabudowane urządzenia, zbiorniki, rurociągi, armatura i inne elementy powinny być wykonane z materiałów dostosowanych do środowiska pracy, warunków ciernych i agresywnych charakterystycznych dla rodzaju przetwarzanego medium

- Elementy szybko zużywające się, podlegające serwisowaniu lub szczególnie narażone na uszkodzenia i awarie powinny być łatwo podlegające demontażowi.

- Zastosowanie rozwiązań technicznych w sposobie podłączenia urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w Elektrociepłowni Żerań przy elektrycznym podłączeniu urządzeń. (zastosowanie rozłącznika z gniazdem)

- Maksymalny generowany hałas przez zabudowany zespół urządzeń/urządzenie nie może przekraczać wartości 85dB w odległości 1m od urządzenia. Zabudowane urządzenia powinny posiadać odpowiedni zapis w Dokumentacji Producenta odnoszący się do generowanego hałasu

# ZAKRES, GRANICE DOSTAW i USŁUG ORAZ WYMAGANIA DLA BRANŻY BUDOWLANEJ I INSTALACYJNEJ

### Zakres prac

Zakres Prac budowlanych należących do obowiązków Wykonawcy zawiera wszystkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Obiektu struktury budowlane wraz z instalacjami. W tym między innymi:

- Prace budowlane związane z demontażem oraz zabudową nowego Obiektu.

- Budowę konstrukcji wsporczych pod nowe urządzenia lub wykonanie ich w innym rozwiązaniu systemowym zaproponowanym przez Wykonawcę

- Nowe estakady technologiczne i kablowe, podwieszenia rurociągów oraz inne stalowe konstrukcje wsporcze.

- Wszystkie konstrukcje tymczasowe wraz z pracami ich montażu oraz demontażu: np. rusztowania itp.

- Wszystkie drugorzędne konstrukcje pomocnicze: obudowy, osłony, korytka, cokoły, obróbki blacharskie i inne.

- Wszystkie niezbędne izolacje w tym np.: antykorozyjne itp.

- Wszystkie powłoki i  okładziny: chemoodporne, ogniochronne, antyerozyjne, antykorozyjne, przemysłowe, cieplne i inne.

- Wszystkie otwory wykonane na potrzeby rurociągów w ścianach i  sufitach należy zabezpieczyć pod kątem wymagań p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowy Obiekt musi być zlokalizowany w sposób umożliwiający prowadzenie prac remontowo-konserwacyjnych istniejących obiektów i instalacji.

Jeżeli wystąpi konieczność wykonania innych elementów sieci lub instalacji wymaganych dla kompleksowego wykonania prac dotyczących Obiektu Wykonawca zrealizuje je również w ramach Umowy.

### Granice dostaw i usług

- początek granicy dostaw:

- fundamenty do posadowienia urządzeń,

- konstrukcje wsporcze do zabudowy urządzeń,

- koniec granicy dostaw:

- konstrukcje wsporcze dla nowych odcinków rurociągów, tras kablowych itp.

- Wykonane na potrzeby zabudowy Obiektu otwory przez poziomy oraz ściany działowe

### Wymagania

#### Wymagania ogólne

Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane i instalacyjne zgodnie z Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniami wykonawczymi jak również zgodnie ze sztuką i dobrą praktyka budowlaną.

Wykonawca zobowiązany jest do:

zgodnego z obowiązującymi przepisami użytkowania obiektów, urządzeń i instalacji na terenie Zakładu,

usuwania odpadów, złomu i innych materiałów nadmiarowych z obszaru wykonywanych Prac wraz z ich utylizacją zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zamawiającego,

nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących obszaru wykonywanych Prac, w tym wymogów bhp i ochrony zdrowia oraz realizacji prac zgodnie z przepisami,

zabezpieczenia mienia w pełnym zakresie (magazynowane elementy dostaw, elementy wbudowane, maszyny, narzędzia itp.),

ograniczenia do niezbędnego minimum ewentualnych utrudnień dla Zamawiającego w normalnym funkcjonowaniu, wynikających z faktu prowadzenia budowy przez Wykonawcę,

przeprowadzania badań i odbiorów m. in. prób szczelności Obiektu itp.

- Konstrukcja powinna zapewnić swobodny dostęp pracowników do instalacji i urządzeń oraz zachowanie ciągów komunikacyjnych znajdujących się w obszarze granic wykonywania Prac.

#### Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej dla branży budowlanej i instalacyjnej

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompleksowego projektu technicznego dla zakresu modernizacji w branży budowlanej i instalacyjnej obejmującego (oprócz wymagań ogólnych dla całości dokumentacji):

- fundamentowania i kotwienia urządzeń,

- rysunki estakad, podpór i podwieszeń rurociągów,

- projekty techniczne dla prac typu: rusztowanie, deskowanie, demontaże, przekładki, okładziny zabezpieczające, prace malarskie, prace izolacyjne, itp.,

#### Wymagania technologiczne

Konstrukcje stalowe

Wszystkie konstrukcje stalowe muszą zostać odpowiednio zabezpieczone w zależności od lokalizacji i funkcji jaką będą pełnić, w szczególności zabezpieczone przeciw czynnikom atmosferycznym, technologicznym czy pożarowym np. poprzez zastosowanie powłok epoksydowych dla klasy środowiska minimum C4. Zestaw farb i technologię zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej Wykonawca uzgodni na etapie wykonywania projektu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie podziały stref ogniowych i użycie odpowiednich materiałów zgodnie z wymaganiami przeciwpożarowymi. Wszelkie wymagane przepisami konstrukcje stalowe obiektów należy zabezpieczyć przeciwpożarowo poprzez zastosowanie odpowiednich okładziny lub powłok w zależności od umiejscowienia oraz zagrożenia.

Instalacje wewnątrz budynku

Wszystkie instalacje wewnątrz budynku powinny być wykonane z zastosowaniem armatury i urządzeń gwarantujących ich wytrzymałość na ciśnienie, odporność na rodzaj czynnika, który prowadzą oraz miejsce zastosowania.

Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia na rynek polski.

Posadzki, podłogi, podesty

Wykonawca uzupełni i naprawi podłogi, posadzki oraz podesty w zakresie wynikającym 
z przeprowadzonych prac modernizacyjnych.

Wszystkie zastosowane materiały posadzkowe muszą wykazywać się dużą wytrzymałością i odpornością na ścieranie spełniając wymagania jak dla miejsc o dużym natężeniu ruchu. Opodestowanie będzie spełniało wszystkie normy, wymagania i przepisy BHP aktualne na dzień realizacji prac montażowych, a w szczególności:

- Zapewni odpowiednie szerokości przejść po podestach w rejonie urządzeń wymagających bieżącej obsługi

- Oznakuje zagrożenia

Materiały

Materiały i zastosowane technologie, które Wykonawca zamierza wykorzystać powinny charakteryzować się łatwością stosowania oraz być przyjazna dla środowiska, a wszystkie parametry powinny być zgodne z odpowiednimi, aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami, oraz właściwymi przepisami. Wszystkie materiały muszą posiadać stosowne aprobaty, certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, które po  zakończeniu robót stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej.

Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na plac budowy powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim m.in.  stwierdzające jego pochodzenie, przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP, ppoż. i Sanepidu (takie jak: atesty, certyfikaty, poświadczenia, świadectwa jakości, deklaracje zgodności, znak CE i B).

Wszystkie stosowane materiały do zabezpieczeń antykorozyjnych będą posiadały odpowiednie certyfikaty jakościowe. Dokumentacja w fazie projektowej uściśli normy jakościowe przy wyborze odpowiedniego systemu ochrony antykorozyjnej.

Farby i powłoki

Wszelkie konstrukcje stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjne zgodnie z normami: PN-EN ISO 12944 część 1-8, ISO 4628 część 1-6.

Wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne muszą być zagruntowane trwałym podkładem antykorozyjnym (proszkowanie warstwą cynku lub równoważne) przed dostarczeniem na miejsce.

Szkody powstałe w wyniku transportu lub montażu na powłokach antykorozyjnych muszą zostać naprawione w sposób profesjonalny. Wybór powłoki musi być zgodny z normami ISO (ISO 12944).

Warstwa nawierzchniowa i podkładowa muszą ze sobą współpracować i pochodzić od tego samego producenta. Zastosowany system malarski należy zatwierdzić z Zamawiającym.

Szczegóły dotyczące kolorystyki

Wytyczne dotyczące kolorów zostaną uzgodnione na etapie projektowania. Zamawiający wymaga zatwierdzenia stosowanej przez Wykonawcę kolorystyki.

# ZAKRES, GRANICE DOSTAW i USŁUG ORAZ WYMAGANIA DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

### Zakres prac

Zakres zamówienia w części elektrycznej obejmuje kompletne przygotowanie układów do zasilania wszystkich odbiorów Obiektu. W zakresie zamówienia jest zasilenie wszystkich urządzeń wraz z instalacjami sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji, automatyki, wizualizacji i pomiarów, uwzględniając jakość i niezawodność dostarczanej energii.

Konfiguracja nowego układu zasilania i ewentualnie zmienionych układów zasilania istniejących urządzeń w ramach tego Obiektu, powinna uwzględniać funkcjonalność w stanach ruchowych, awaryjnych oraz w okresach remontowych.

Wykonawca uwzględni rekomendacje i sugestie Zamawiającego w szczególności dotyczące zastosowanych układów zasilania, standaryzacji maszyn, urządzeń i aparatury.

Zakłada się, że źródła zasilania dla poszczególnych urządzeń, zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na etapie przygotowania projektu wykonawczego.

Wykonawca wykorzysta istniejącą infrastrukturę, istniejące trasy kablowe, estakady, instalacje itp., na etapie projektowania w uzgodnieniu i z akceptacją Zamawiającego.

Wykonawca opracuje kompletną, zgodną pod kątem formalno-prawnym i uzgodnioną z Zamawiającym dokumentację projektową w zakresie niezbędnym do wykonania prac w części elektrycznej Obiektu.

- Modernizacja szafy sterującej

W zakresie Wykonawcy jest dostawa elementów oraz przeprowadzenie modernizacji szafy sterującej obsługującej istniejący demontowany przenośnik w taki sposób, aby zapewniona była pełna funkcjonalność zabudowanego Obiektu. Szafa sterująca powinna zapewnić obsługę przenośnika transportującego medium oraz zasuw zrzutowych zgodnie z zakresem przedstawionym w punkcie 1 Załącznika.

W zakresie obowiązków Wykonawcy jest dostawa urządzeń i instalacji części elektrycznej, zabudowa, montaż i uruchomienie części elektrycznej oraz przeprowadzenie procedur prób 
i odbioru części elektrycznej Obiektu. W szczególności wyposażenie pola w rozdzielni wskazanej przez Zamawiającego jeśli jest to wymagane  lub ewentualne przystosowanie obecnego pola do poprawnego zasilania urządzenia (wymiana aparatury).

Wykonawca dokona w ramach zamówienia, ewentualnych prac demontażowych 
i przekładkowych w części elektrycznej, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

Wraz z przekazaniem Zamawiającemu Obiektu do eksploatacji wymagane jest przekazanie kompletu dokumentacji odbiorczej i jakościowej dla wykonanego Obiektu, w tym deklaracji zgodności, certyfikatów i atestów dostarczonych urządzeń i materiałów,

Wymieniony powyżej zakres należy traktować jako podstawowy. Zakres obejmie również dodatkowe elementy Obiektu wynikające z wykonanego projektu technicznego, które nie zostały wyszczególnione, lecz są niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania, jak również dla spełnienia gwarancji sprawnej i bezawaryjnej pracy.

### Granice dostaw i usług

- początek granicy dostaw

- Wskazane przez Zamawiającego zaciski w Rozdzielnicy 0,4 kV (jeśli będzie wymagane wyposażenie pola w rozdzielni (pole rezerwowe) lub dostosowanie obecnego pola do zasilania urządzenia to początkiem granicy będzie panel zasilający włącznie z nim); szczegółowe ustalenia odnośnie miejsca zasilania Wykonawca uzgodni na etapie przygotowania projektu wykonawczego,

- koniec granicy dostaw:

- urządzenia w zakresie dostawy.

### Wymagania

#### Wymagania ogólne

Zamawiający wymaga, aby w ramach wykonywanego Obiektu w części elektrycznej wykorzystana została w możliwie największym stopniu istniejąca infrastruktura w uzgodnieniu i z akceptacją Zamawiającego. Istniejąca infrastruktura układów zasilania w energię elektryczną, która zostanie wykorzystana przez Wykonawcę musi zostać oceniona pod względem technicznym z określeniem  prac adaptacyjno-remontowych, które  zostaną wykonane przez Wykonawcę. Zakres zamówienia w części elektrycznej obejmuje kompletne wyposażenie zainstalowanych urządzeń do zasilania wszystkich odbiorów nowej infrastruktury technologicznej Obiektu.

Wszystkie instalacje i wyposażenie elektryczne powinny być zaprojektowane, dostarczone 
i zamontowane zgodnie z aktualnymi przepisami technicznymi, Polskimi i Europejskimi.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia elektryczne instalowane w ramach wykonywanych Prac w strefach zagrożenia wybuchem, posiadały wykonanie przeciwwybuchowe, zgodne z klasyfikacją stref określoną w Instrukcji I-035 Dokument zabezpieczenia przed wybuchem dla Orlen Termika S.A. Część B-1 EC Żerań. Dobór urządzenia należy do Wykonawcy i musi być zgodny z dyrektywą ATEX oraz obowiązującymi normami.

Wszelkie urządzenia powinny być wyposażone w tabliczki identyfikacyjne z oznaczeniem kodowym KKS oraz miejsce skąd są zasilane. Oznaczniki powinny być także na kablu zasilającym przy urządzeniu, w rozdzielni oraz na przewodach. Dodatkowo Zamawiający wymaga oznaczenie aparatury elektrycznej oraz legendą (spisem) zabezpieczeń. Wszystkie główne elementy wyposażenia powinny mieć także tabliczki znamionowe z nazwą producenta, typem, numerem seryjnym, rokiem produkcji, głównymi cechami i innymi informacjami, które służą identyfikacji. Oznaczyć należy też obszary niebezpieczne i obszary potencjalnego ryzyka.

#### Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej dla branży elektrycznej

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompleksowego projektu technicznego dla zakresu modernizacji w branży elektrycznej obejmującego (oprócz wymagań ogólnych dla całości dokumentacji):

- schematy zasadnicze połączeń wewnętrznych i przyłączeń obwodów, zabezpieczeń, sterowania opracowane wg przyjętej symboliki,

- dokumentacja ma być wykonana wg metody adresowej,

- schematy montażowe skrzynek stojaków aparatury pierwotnej, skrzynek przelotowych z połączeniami do aparatury obiektowej,

- wykaz materiałów i urządzeń (oznaczenie, producent, typ, dane techniczne),

- trasy kablowe, album wszystkich kabli (nr kabla, trasa skąd/dokąd przebieg, typ kabla, ilość żył, przekrój),

- lokalizacje zamontowanych urządzeń i aparatury na obiekcie,

- analiza i wybór struktury układów elektrycznych dla zabezpieczenia potrzeb technologicznych, opracowanie schematów rozdzielni, transformatorów i połączeń

- warunki zwarciowe,

- dobór parametrów aparatury rozdzielczej,

- dobór zabezpieczeń elektrycznych,

- rysunki branży elektrycznej.

#### Badania i próby

Urządzenia elektryczne należy poddać próbom zgodnie z wytycznymi normy nr PN-E-04700 „Wytyczne przeprowadzania pomontażowych prób odbiorczych” oraz stosownych szczegółowych norm branżowych.

Próby odbiorcze gospodarki kablowej i systemu uziemień

Wszystkie nowe elementy zastosowane w gospodarce kablowej i instalacji zasilającej odbiory będą posiadać protokoły odbiorów zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

Po zakończeniu montażu przeprowadzone zostaną badania i pomiary, obejmujące co najmniej:

- pomiary rezystancji izolacji wszystkich żył kabli i przewodów,

- sprawdzenie skuteczności zabezpieczeń od porażeń poszczególnych odbiorników i innych urządzeń,

- sprawdzenie ciągłości instalacji uziemiającej,

#### Gospodarka kablowa

W zakresie dostaw i montażu znajdują się kable siłowe i sterownicze  
w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania wykonanego Obiektu. W obrębie Obiektu kable będą prowadzone po istniejących lub nowych trasach.

Dobór kabli

Kable elektroenergetyczne będą dobierane według  przedmiotowych norm i przepisów, a szczególnie z uwzględnieniem następujących czynników:

- obciążenie robocze,

- wytrzymałość zwarciowa przewodów (przewody liniowe i ochronne),

- spadek napięcia, również przy rozruchu silników,

- wytrzymałość mechaniczna.

Kable  sterownicze

Kable sterownicze powinny spełniać następujące wymagania:

- Kable sygnalizacyjne będą miały żyły wielodrutowe i izolację 0,6/1kV.

- Dla kabli sterowniczych ogólnego przeznaczenia minimalny przekrój żyły nie będzie mniejszy niż 0,5 mm2, dla obwodów przekładników prądowych nie mniej niż 2,5mm2.

- Sposób prowadzenia kabli będzie spełniał wymagania dotyczące odstępów pomiędzy kablami, promienia łuków itp. Generalnie zastosowany będzie pionowy montaż koryt kablowych, w przypadku montażu poziomego zastosowane zostanie zabezpieczenie kabli przed zabrudzeniem.

Izolacja kabli

Zastosowane zostaną kable w izolacji PVC lub XLPE w powłoce zewnętrznej zapobiegającej rozprzestrzenianiu płomienia, wg kategorii B dla kabli niskiego napięcia o przekroju 25 mm2 
i wyższym, oraz wg kategorii C dla kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych z żyłami o przekroju poniżej 25 mm2 - spełniające wymagania obowiązujących norm.

Instalacje kablowe (kable elektroenergetyczne, sygnałowe i systemowe) będą spełniać wymagania obowiązujących norm oraz normy N-SEP-E-004.

#### Wymagania dla skrzynek sterowania lokalnego

Zakłada się przeprojektowanie skrzynki sterowania lokalnego . Należy stosować zasadę podłączania jednego przewodu pod jeden zacisk. Wymaga się wykorzystanie przez Wykonawcę tylko zacisków śrubowych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zacisków piętrowych. Mostki łączące zaciski o jednakowym potencjale powinny być w wykonaniu fabrycznym.

#### Wymagania dla silników elektrycznych

Wymaga się, aby silniki spełniały posiadały certyfikację zgodną z dyrektywą ATEX i przystosowane do pracy w odpowiedniej strefy wybuchowej, w której dane urządzenie będzie montowane.

Wszystkie silniki będą mieć izolację odporną na działanie gorącego i wilgotnego powietrza.

Silniki będą mieć co najmniej stopień ochrony IP65 wg PN-EN 60034-5.

Poziom hałasu silnika w stanie jałowym nie będzie przekraczać hałasu o wartości 80 dB(A). Jeżeli będzie stosowana osłona akustyczna to ma być ona dostarczona i wykonana w sposób nie zwiększający nagrzewania się łożysk i uzwojeń silnika oraz musi być łatwo demontowana.

Oczekuje się dostawy silników w wykonaniu energooszczędnym o klasie sprawności energetycznej minimum IE2 lub IE3 w zależności od mocy silnika uwzględniając zapisy normy IEC60034-30-1 (w Polsce PN- EN 60034-30-1:2014).

Zaproponowane silniki muszą również spełniać wymagania norm branżowych.

Wykonawca przekaże dla każdego silnika dokumentację techniczną ruchową (DTR), dokumentację jakościową, kartę gwarancyjną oraz dane znamionowe.

#### System ochrony przeciwporażeniowej

Zgodnie z wymogami norm dla ochrony przed ewentualnym porażeniem elektrycznym w  obwodach Obiektu dla potrzeb Obiektu należy stosować:

- jako ochronę podstawową – (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) odpowiednią klasę izolacji lub umieszczenie instalacji poza zasięgiem dotyku,

- jako ochronę przed dotykiem pośrednim (dodatkowa) dla napięcia 0,4/0,23 kV system samoczynnego wyłączenia zasilania poprzez stosowanie odpowiednich łączników nadprądowych i  wyłączników różnicowoprądowych o wymaganej czułości, oraz urządzenia 2 klasy izolacji.

# WYMAGANIA OGÓLNE DOSTAW I USŁUG

Wykonawca w ramach realizacji zmówienia dokona demontażu istniejących urządzeń 
i instalacji oraz montażu nowych urządzeń i Obiektu zgodnie z przedstawionym 
i zaakceptowanych przez Zamawiającego projektem.

Wszelkie zmiany w istniejących już układach technologicznych oraz wszelkie nowe elementy infrastruktury będą uzgadniane z Zamawiającym na etapie przygotowania projektu podstawowego.

Projekt wykonawczy zawierać będzie wszelkie uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą oraz Zamawiającym i traktowany będzie jako finalna wersja inwestycji.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca części technologicznej, budowlanej i instalacyjnej, elektryczne i systemowej dostosował się do istniejących rozwiązań w Elektrociepłowni odnośnie typów aparatury i urządzeń, a także istniejących tras kablowych, systemów sterowania itp., które powinny być wykorzystane wszędzie tam, gdzie to możliwe, przy zachowaniu zasady, że rezerwujące się zasilania powinny być prowadzone różnymi drogami.

W trakcie prowadzonych prac Wykonawca zabezpieczy istniejące obiekty przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych i budowlanych.

Podczas realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do ciągłego:

- prawidłowego eksploatowania obiektów, urządzeń i instalacji na Terenie Budowy,

- nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących Terenu Budowy, w tym szczególnie wymogów bhp i ochrony zdrowia,

- prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zabezpieczenia mienia w pełnym zakresie (magazynowane elementy dostaw, elementy wbudowane, maszyny, narzędzia itp.),

- ograniczenia do niezbędnego minimum ewentualnych utrudnień dla Zamawiającego oraz podmiotów trzecich wykonujących prace i usługi  na jego rzecz w normalnym funkcjonowaniu, wynikających z faktu prowadzenia budowy przez Wykonawcę.

### Gospodarka odpadami

Wykonawca będzie wytwórcą i posiadaczem odpadów powstających w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia - odpady powstające w wyniku działań związanych z wykonywaniem Umowy zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę.

W związku z powyższym Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia kompleksowej gospodarki odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach oraz uregulowaniami obowiązującymi 
u Zamawiającego.

### Zakres dostaw i usług uzupełniających

Wykonawca Obiektu dostarczy Zamawiającemu niezbędny zestaw narzędzi specjalnych dla prawidłowej eksploatacji i serwisu urządzeń wchodzących w skład Obiektu na Okres Gwarancji. Narzędzia specjalne dostarczone przez Wykonawcę będą nowe i nie będą używane przez Wykonawcę w trakcie prac montażowych.

Wykonawca Obiektu dostarczy Zamawiającemu części szybko zużywające się oraz materiały, dla prowadzenia eksploatacji, wykonywania napraw i remontów na Okres Gwarancji. Części szybko zużywające się to części oraz materiały, które mają krótką żywotność, są wyraźnie wymienione w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzeń (DTR).

# WYMAGANIA GWARANCYJNE

### Gwarancje ogólne

Wykonawca zagwarantuje, że:

- Wszystkie elementy dostarczone na potrzeby wykonania Prac będą nowe, kompatybilne wzajemnie względem siebie oraz kompatybilne technologicznie z istniejącymi u Zamawiającego urządzeniami i instalacjami oraz nie będą wywoływały negatywnego wpływu na istniejące układy technologiczne,

- rozwiązania techniczne będą profesjonalne i sprawdzone w praktyce,

- jakość urządzeń i zastosowanych materiałów będzie zgodna z wymaganiami SIWZ,

- roboty budowlane, montaż oraz rozruch, ruch regulacyjny i ruch próbny będą zgodnie z wymaganiami SIWZ, przepisami prawa, obowiązującymi normami oraz ogólnie przyjętymi standardami,

- będą zapewnione odpowiednie kontrole na etapie dostaw, montażu i rozruchu,

- będzie zapewniona wysoka dyspozycyjność oraz bezusterkowa eksploatacja Układu poza planowanymi okresami remontowymi,

- wszystkie materiały i urządzenia będą zgodne z najnowszymi i sprawdzonymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi, będą odpowiedniej jakości, nowe i wyprodukowane nie wcześniej jak 2 lata przed rozpoczęciem inwestycji. Materiały będą posiadały certyfikaty, atesty, dokumentacje techniczno-ruchowe wymagane polskimi przepisami,

- materiały, maszyny i urządzenia użyte podczas Realizacji Przedmiotu Zamówienia, będą posiadały świadectwa pochodzenia, będą nowe, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawstwa z gwarancją ich poprawnej pracy w Okresie Gwarancji oraz w czasie całej eksploatacji Obiektu pod warunkiem, że będą obsługiwane 
i konserwowane zgodnie z instrukcjami. Maszyny i urządzenia będą posiadały certyfikaty, atesty, dokumentacje techniczno-ruchowe dopuszczające do eksploatacji w polskiej energetyce i wymagane polskimi przepisami,

- każdy element Dostawy będzie zgodny z projektem i skoordynowany z resztą dostawy Wykonawcy i dostaw jego podwykonawców, ale również kompatybilny z istniejącymi urządzeniami i instalacjami i kompletny ze względu na cel jakiemu ma służyć,

- personel Wykonawcy będzie posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i pozwolenia na wykonanie prac objętych przedmiotem Umowy, a wymagane polskimi przepisami,

- dostarczone części zamienne będą nowe i identyczne z zainstalowanymi w procesie budowy i montażu,

- wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy zgodnie z obowiązującym u Wykonawcy systemem zapewnienia jakości, obowiązującymi przepisami prawa odpowiednimi do przedmiotu Umowy, w tym prawa budowlanego, systemu oceny zgodności, przepisami ochrony środowiska, przepisami o ochronie przeciwpożarowej, bhp, przepisami o dozorze technicznym oraz Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy 
w Orlen TERMIKA SA (I-073), a   także wewnętrznych procedur i   instrukcji obowiązujących u Zamawiającego, w tym Zasadami  współpracy  z  Wykonawcami  
i  Podwykonawcami  w  zakresie  BHP,  Ppoż.  i Ochrony Środowiska (I-063),

- na kompletny Układ Wykonawca wystawi deklarację zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa określonymi w Dyrektywie Maszynowej  2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 roku  wprowadzonej do ustawodawstwa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn z dnia 21 października 2009 (Dz.U. 199 poz. 1228) oraz normami polskimi,

- wykaz części zamiennych i szybko zużywających się na okres gwarancyjny wraz z cenami Wykonawca przekaże na 1 miesiąc przed przekazaniem Obiektu do eksploatacji.