## Zakres
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Obiekt: Wymiana baterii w UPS-ach biurowca w Elektrociepłowni Żerań
Umowa nr: 26DFBT078
TABELA NR 1
LP. | Wyszczególnienie prac | Lp. | Wykaz podstawowych czynności | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN/jednostkę | Cena łączna netto w PLN (bez VAT)
1. | Demontaż baterii | 1.1 | Demontaż istniejących baterii wraz z wywiezieniem i utylizacją (ewentualnie wraz z istnijącymi stojakami) | szt. | 128
2. | Montaż baterii | 2.1 | Montaż nowych baterii wraz z podłączeniem (ewentulanie z nowymi stojakami) | szt. | 128
3. | Testy baterii | 3.1 | Test C10 baterii po montażu | kpl. | 2
4. | Protokoły | 4.1 | Protokoły z przeprowadzonych testów | kpl | 1
5. | Uruchomienie baterii | 5.1 | Uruchomienie baterii z istniejących UPS-ów. Dostosowanie nastaw UPS-ów do nowych baterii | kpl | 2
6. | Protokół końcowy | 6.1 | Protokół końcowy, dokumentacja jakościowa, protokół z utylizacji demontowanych baterii | kpl. | 1
SUMA

## Materiały
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Obiekt: Wymiana baterii w UPS-ach biurowca w Elektrociepłowni Żerań
Umowa nr: 26DFBT078
TABELA NR 2
LP. | Dotyczy pozycji zakresu nr: | Wyszczególnienie prac | Podzespół | Lp. materiału dla podzespołu | Parametry techniczne (rodzaj materiału, wymiary, itp.) | Uwaga | Jedn. miary | Ilość materiału | Cena jednostkowa Netto [PLN] | Cena sumaryczna Netto [PLN]
Zasilanie
1 | Tabela 1. pkt 2 | Baterie |  |  | 1. Parametry monobloku: - Minimalna pojemność baterii C10≥150Ah w 20oC do 1,8V/ogniwo; - 2,25V/ogniwo ≤ napięcie pracy buforowej ≤ 2,3V/ogniwo w 20oC; - Możliwość ładowania prądem min.38A/100Ah; - Masa monobloku ≥45kg; - Wymiary monobloku w przypadku pozostawienia istniejącego stojaka: 163mm ≤ szerokość ≤ 174mm; wysokość ≤ 285mm; długość ≤496mm; - Montaż poziomy; - Wzmocnienie obudowy w celu zapobiegania puchnięciu bloków. 2. Obudowa monobloku wykonana z materiału ABS o zmniejszonej palności, klasa ognioodporności UL 94 V-0, zgrzewana obudowa i bieguny izolowane. 3. Monoblok w technologii AGM- elektrody z czystego ołowiu. 4. Żywotność baterii min. 15lat. 5. Zakres temperatury roboczej do 55oC. |  | szt. | 128
2 | Tabela 1 pkt 2 | Stojaki pod baterię |  |  | Dobiera Wykonawca do baterii | Możliwość wykorzystania istniejących stojaków jeśli będą spełniać wymagania Wykonawcy i Wykanawca udzieli gwarancji jak na punkcie 1 | kpl | 2
3 | Tabela 1 pkt 2 | Okablowanie |  |  | Dobiera Wykonawca do baterii | Możliwość wykorzystania istniejących kabli jeśli będą spełniać wymagania Wykonawcy i Wykanawca udzieli gwarancji jak na punkcie 1 | kpl | 2
Suma

## prace dod. i narzuty
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Obiekt: Wymiana baterii w UPS-ach biurowca w Elektrociepłowni Żerań
Umowa nr: 26DFBT078
TABELA nr 3
Wyszczególnienie | jm | ilość | Cena jednostkowa Netto [PLN] | Cena sumaryczna Netto [PLN]
Inne materiały - koszt zakupu Wykonawcy | kpl. | 1 | 20000 | 20000
Wysokość narzutu na koszty zakupu Innych materiałów dla kwoty określonej w wierszu powyżej: 20 000,00 PLN przy stawce narzutu x % (stawka narzutu nie większa niż 10%) czyli 20 000,00 PLN x …...% narzutu = kwota narzutu | kpl.
Prace dodatkowe | rbg | 100
Suma
Note on G6: Siemińska Karolina: Pozycja nieedytowalna przez Oferentów. Budżet Zamawiającego dot. materiałów dodatkowych.