ZAŁĄCZNIK nr 1 - Wymagania i warunki techniczne wykonania prac.

Dotyczy: Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego Elektrofiltrów i Filtra Workowego 
                    w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie – Umowa 26DFBT046.

Wykonawca opracuje projekt oraz zrealizuje instalację oświetlenia zewnętrznego podstawowego łącznie z oprawami oświetleniowymi LED dla rejonu Elektrofiltrów kotłów 
K-1,3,4,5,6,7,10,14,15,16 oraz Filtra Workowego K-2 będącego w zakresie umowy, zgodnie 
z poniższymi wytycznymi.

Wykonawca dostarczy oraz dokona wymiany wymienionych opraw i osprzętu w ilości wskazanej poniżej:

a)	240 szt. lamp sodowych wysokoprężnych (150W i 250W)

b)	140 szt. świetlówek klasycznych podłużnych (2x36W)

c) 	50 szt. wysięgników rurowych

d)	wymiana puszek łączeniowych i kabli przyłączeniowych puszka-oprawa ośw. (dla każdej oprawy ośw.)

Ilość wymienionych przez Wykonawcę opraw w ramach Umowy może być mniejsza niż suma 
z powyższego pkt. a i b. W takim przypadku oprawy i puszki łączeniowe, które nie zostały zainstalowane, zostaną przekazane Zamawiającemu.

Oprawy oświetleniowe LED rozumiane są jako funkcjonalny komplet: m.in. ze źródłami światła LED, soczewkami, zasilaczem i obudową i jako całość posiadają atesty, dopuszczenia 
i certyfikaty.

Wymagania techniczne:

- Należy przedstawić wraz z uzasadnieniem:

- rekomendowany typ opraw LED wiarygodnego producenta, którzy udostępni parametry wyznaczone zgodnie z wymogami standardu IEC/PAS 62722 dotyczącego opraw LED do oświetlenia ogólnego, takie jak:

- znamionowa moc wejściowa (w W),

- znamionowa wartość strumienia świetlnego (w lm),   wydajność oprawy LED (w lm/W),

- rozkład światłości, 	kod fotometryczny, skorelowana temperatura barwowa (CCT 
w K),  znamionowy współczynnik oddawania barwy (CRI),

- znamionowe wartości współrzędnych chromatyczności (początkowe jak 
i długookresowe),

- długookresowa wartość strumienia świetlnego, znamionowa trwałość (w godz.) modułu LED i związana z nią znamionowa wartość zachowania strumienia świetlnego (LX),   współczynnik uszkodzeń (Fy), odpowiadający znamionowej trwałości modułu LED 
w oprawie,

- temperatura otoczenia (tq) dla oprawy,

- użyte w oprawach podzespoły, takie jak:

- moduły z najnowszymi typami diod LED o wysokiej jasności, wyłącznie od uznanych producentów (np. PHILIPS, CREE, OSRAM, SAMSUNG),

- zasilacze (impulsowe) z układami filtrowania (wskazane bezkondensatorowe),

- układy optyczne,

- elementy mechaniczne jak obudowy, uszczelnienia itp. mają być o wysokiej sprawności, jakości i trwałości, z długim okresem gwarancji na kompletną oprawę (wskazane 8 lat lub więcej),

- Zasilacze zapewnią ochronę modułów LED oprawy przed przegrzaniem i przepięciami,

- Oprawy oświetleniowe muszą posiadać deklaracje WE zgodności z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach ich dotyczących i znak CE (Conformité Européenne) potwierdzający te zgodności.

- Każdy z komponentów oprawy LED, tj.: źródła światła LED, optyka, zasilacze i obudowa oraz jej całość, powinny pochodzić od wiodących światowych producentów oświetlenia.

- Wymagane jest, aby oprawy oświetlenia podstawowego wytwarzane były w zakładach produkcyjnych na terenie Unii Europejskiej.

- Oprawy oświetlenia ulicznego/przemysłowego, przystosowane do montażu na/do wysięgników rurowych, wyposażone w wymagane akcesoria do montażu.

- Minimalne wymagania środowiskowe pracy:

- min temperatura otoczenia: -20ºC,

- max temperatura otoczenia: +40ºC,

- Wymagane, minimalne parametry kolorymetryczne:

- temperatura barwowa Tb=4000K,

- ogólny wskaźnik oddawania barw CRI, Ra≥70.

- Wymagana jest możliwość wymiany serwisowej komponentów oprawy- tj. moduły źródła światła LED, zasilacze.

- Przekroje przewodów przyłączeniowych należy dobrać ze względu na dopuszczalny spadek napięcia oraz szybkie wyłączenie.

- Całość instalacji wykonana zostanie zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41:2009 oraz Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r – Dz. U. 02.75.690 wraz z późniejszymi zmianami.

- Oprawy muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 60598-1:2015-04, PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012

- Wymagane, minimalne parametry eksploatacyjne:

- trwałość T opraw dla temperatury otoczenia 40ºC L70B50 ≥70 000h,

- skuteczność świetlna η≥110 lm/W,

- układ zasilania ma posiadać trwałość nie gorszą niż zasilany z niego panel LED 
tj. 100 000 h.

- Napięcie znamionowe zasilania Un 230 VAC.

- Wysoka odporność opraw na korozję oraz czynniki atmosferyczne.

- Dla opraw oświetlenia ulicznego (nakładanych na rurowy wysięgnik) obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu stopu aluminium malowanego proszkowo. Klosz, dyfuzor wykonane ze szkła hartowanego. Odporność mechaniczna całej oprawy minimum IK 08. Całość oprawy, tj. obudowa z kloszem, powinny posiadać stopień: szczelności minimum IP66.

- Dla opraw liniowych montowanych do rurowego wysięgnika (zamiennik oprawy świetlówkowej) obudowa wykonana będzie z PC lub stopu aluminium malowanego proszkowo i dyfuzor wykonany będzie z PC. Odporność mechaniczna całej oprawy minimum IK 08. Całość oprawy, tj. obudowa z kloszem, powinny posiadać stopień: szczelności minimum IP65.

- W uzasadnionych przypadkach i w uzgodnieniu z Zamawiającym istnieje możliwość zastąpienia oprawy liniowej oprawą typu ulicznego.

- System oświetlenia gwarantować będzie swobodne i bezpieczne poruszanie się obsługi po całym obiekcie. Natężenie oświetlenia miejsc pracy będzie dobrane zgodnie z normą PN-EN 12464-2:2014: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2. Miejsca pracy na zewnątrz.

- Wymieniane wysięgniki rurowe będą ocynkowane i będą mieć możliwość regulacji obrotu i blokowania ich w ustalonej pozycji.

- Puszki łączeniowe – wymagana odporność mechaniczna IK 08; wymagany stopień: szczelności minimum IP66.

- Kable przyłączeniowe puszka-oprawa ośw. – wymagany przewód gumowy 3-żyłowy typu H07RN-F 450/750V.

- Prace projektowe powinny być wykonywane m.in. przy użyciu ogólnie stosowanych programów obliczeniowych do wspomagania projektowania oświetlenia zewnętrznego zgodnych z wcześniej wymienionymi normami. Wymagane jest, aby projektowane oprawy posiadały dane fotometryczne producenta w postaci cyfrowej.