## Cennik i zakres prac
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Obiekt: Ec Siekierki – Remont mechaniczny kapitalizowany turbozespołu TZ-7 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie - KRM 2026
Umowa nr: 25DFBT953
TABELA NR 1
Lp. | Wyszczególnienie prac | Lp. | Wykaz podstawowych czynności | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Cena sumaryczna netto PLN
1 | Prace związane z organizacją i obsługą remontu urządzeń | 1.1 | Sporządzenie szczegółowego harmonogramu prac, projektu organizacji robót i planu zapewnienia jakości oraz przedstawienie go Zamawiającemu do oceny i przyjęcia | kpl | 1
1 | Prace związane z organizacją i obsługą remontu urządzeń | 1.2 | Przygotowanie i likwidacja miejsc pracy. Otwarcie, zamknięcie poleceń BHP na prace remontowe. | kpl | 1
1 | Prace związane z organizacją i obsługą remontu urządzeń | 1.3 | Organizacja i obsługa remontowa podczas 72-godzinnego ruchu próbnego turbozespołu | kpl | 1
1 | Prace związane z organizacją i obsługą remontu urządzeń | 1.4 | Montaż i demontaż zaślepek na granicach z układami ogolnoblokowymi (3 szt DN 50÷600) w miejscach według uzgodnień. | kpl | 1
1 | Prace związane z organizacją i obsługą remontu urządzeń | 1.5 | Prace warsztatu mechanicznego | rbg | 250
1 | Prace związane z organizacją i obsługą remontu urządzeń | 1.6 | Obsługa suwnic i prac transportowych | kpl | 1
1 | Prace związane z organizacją i obsługą remontu urządzeń | 1.7 | Montaż i demontaż trwałego wygrodzenia na poziomie "10 metrów" obszaru remontowanej maszyny i miejsc odkładczych | mb | 50
1 | Prace związane z organizacją i obsługą remontu urządzeń | 1.8 | Wykonanie dokumentacji poremontowej | kpl | 1
1 | Prace związane z organizacją i obsługą remontu urządzeń | 1.9 | Prace izolacyjno-rusztowaniowe na potrzeby realizacji punktu 1.4 zakresu | kpl | 1
2 | Prace i badania diagnostyczne w trakcie remontu w zakresie niezbędnym do oceny stanu technicznego urządzenia i określenia zakresu naprawy. | 2.1 | Wykonanie diagnostyki stanu dynamicznego turbozespołu przed i po remoncie: (przy różnych obciążeniach, na wybiegu oraz naborze obrotów). | kpl | 2
2 | Prace i badania diagnostyczne w trakcie remontu w zakresie niezbędnym do oceny stanu technicznego urządzenia i określenia zakresu naprawy. | 2.2 | Wykonanie badań przylegania białego metalu łożysk turbiny i generatora (Ł-1,2,3,4,5) | kpl | 5
2 | Prace i badania diagnostyczne w trakcie remontu w zakresie niezbędnym do oceny stanu technicznego urządzenia i określenia zakresu naprawy. | 2.3 | Wykonanie pomiarów geodezyjnych w stanie zimnym i gorącym wraz pomiarem osiadania fundamentu | kpl | 1
2 | Prace i badania diagnostyczne w trakcie remontu w zakresie niezbędnym do oceny stanu technicznego urządzenia i określenia zakresu naprawy. | 2.4 | Obsługa diagnostyczna turbozespołu przed i po remoncie (w tym przed i poremontowe badanie uk. regulacji) | kpl | 1
2 | Prace i badania diagnostyczne w trakcie remontu w zakresie niezbędnym do oceny stanu technicznego urządzenia i określenia zakresu naprawy. | 2.5 | Doważenie dynamiczne wirnika generatora w łożyskach własnych | kpl | 1
2 | Prace i badania diagnostyczne w trakcie remontu w zakresie niezbędnym do oceny stanu technicznego urządzenia i określenia zakresu naprawy. | 2.6 | Wykonanie badań diagnostycznych na obecność uszkodzeń i nieciągłości (spoiny, korpusy armatur, ścianki płaszczy wymienników, zbiorników itp.); według potrzeb i uzgodnień do kwoty 15000 zł - rozliczenie powykonawcze. | kpl | 1 | 15000 | 15000
2 | Prace i badania diagnostyczne w trakcie remontu w zakresie niezbędnym do oceny stanu technicznego urządzenia i określenia zakresu naprawy. | 2.7 | Kontrola i ocena stanu technicznego zamocowań + ewentualna korekta na rurociągach ssących i tłocznych wody zasilającej do pomp 7PZ-1,2 na maszynowni blokowej. | kpl | 1
2 | Prace i badania diagnostyczne w trakcie remontu w zakresie niezbędnym do oceny stanu technicznego urządzenia i określenia zakresu naprawy. | 2.8 | Pomiary niwelacyje linii wału przed i po remoncie | kpl | 1
3 | Układ łożyskowy | 3.1 | Odkrycie, oczyszczenie i zakrycie bloku przedniego | kpl | 1
3 | Układ łożyskowy | 3.2 | Otwarcie/zakrycie górnych pokryw, kontrola łożysk turbiny od Ł-1 do Ł-3 | kpl | 3
3 | Układ łożyskowy | 3.3 | Demontaż/montaż, czyszczenie, przeskrobanie, kontrola i korekta luzów i naciągów łożyska Ł-1 z dopasowaniem płaszczyzn podziałowych | kpl | 1
3 | Układ łożyskowy | 3.4 | Wykonanie pomiarów zastanych luzów, przegląd, pasowanie, dostawa i wymiana kompletu olejoodrzynaczy łożyska Ł-1 | kpl | 1
3 | Układ łożyskowy | 3.5 | Demontaż i montaż łożyska Ł-2, czyszczenie, przeskrobanie łożyska oporowo-nośnego Ł-2 z wyprowadzeniem właściwych luzów i naciągów, wyprowadzenie płaszczyzn podziałowych | kpl | 1
3 | Układ łożyskowy | 3.6 | Demontaż i montaż klocków oporowych z pomiarami wysokości, sprawdzeniem przylegania i z przeskrobaniem | kpl | 1
3 | Układ łożyskowy | 3.7 | Legalizacja przylegania kuli łożyska oporowo-nośnego Ł-2 do obejmy z przeskrobaniem | kpl | 1
3 | Układ łożyskowy | 3.8 | Wykonanie pomiarów zastanych luzów, przegląd, dostawa i wymiana kompletu olejoodrzynaczy łożyska oporowo-nośnego Ł-2 | kpl | 1
3 | Układ łożyskowy | 3.9 | Demontaż/montaż, czyszczenie, przeskrobanie, kontrola i korekta luzów i naciągów łożyska Ł-3 z dopasowaniem płaszczyzn podziałowych | kpl | 1
3 | Układ łożyskowy | 3.10 | Wykonanie pomiarów zastanych luzów, przegląd, pasowanie, dostawa i wymiana kompletu olejoodrzynaczy łożyska Ł-3 | kpl | 1
3 | Układ łożyskowy | 3.11 | Pomiary i korekta z ustawieniem przesuwu osiowego turbiny | kpl | 1
3 | Układ łożyskowy | 3.12 | Rozprzęgnięcie/Sprzęgnięcie wirników, pomiar centrowania WP-SP, SP-G (typ SHK), korekta | kpl | 1
3 | Układ łożyskowy | 3.13 | Kontrola bicia sprzęgła turbina- generator, kontrola i korekta korby | kpl | 1
3 | Układ łożyskowy | 3.14 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 500
3 | Układ łożyskowy | 3.15 | Serwis głównej pompy olejowej (produkcji Zamech nr rys. zestaw.: 1252042÷1252043) kontrola i wycentrowanie pompy z wymianą uszkodzonych podzespołów oraz nadaniem właściwych luzów - komplet prac | kpl | 1
4 | Zespół pompy olejowej lewarowej | 4.1 | Serwis zespołu pompy lewarowej wraz z siłownikami sterującymi obejmujący: wymianę uszkodzonych podzespołów wraz z zestawem uszczelniaczy oraz oringów, wymianę kompletu węży hydraulicznych na dopływach oleju do łożysk; sprawdzenie i wyregulowanie urządzenia na stanowisku prób, wyregulowanie ciśnienia oleju na poszczególne łożyska, kontrola podnoszenia czopów wału na oleju lewarowym - komplet prac | kpl | 1
5 | Obracarka wału | 5.1 | Czyszczenie i przegląd mechanizmów obracarki (produkcji Zamech nr rys. zestaw.: 1081487÷1081490),+ usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonego przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozepołu | rbg | 64
6 | Układ regulacji | 6.1 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 300
6 | Układ regulacji | 6.2 | Przegląd serwomotorów zaworów regulacyjnych WP z wymianą uszczelnień - komplet prac i dostaw | kpl | 4
7 | Układ przepływowy | 7.1 | Przegląd (w tym badania penetracyjne stellitu gniazda i klina) z docieraniem i wymianą uszczelnień zasuwy odcinającej DN100 PN320 typu ZS320CNA, świad. odbioru 1802/4/17 firmy Wakmet (oznaczenie stacyjne T-50) na obejściu głównej zasuwy parowej (GZP) TZ-7 | kpl | 1
7 | Układ przepływowy | 7.2 | Przegląd (w tym badania penetracyjne stellitu gniazda i klina) z docieraniem i wymianą uszczelnień zaworu regulacyjnego kątowego DN100 PN320 typu ZRK320BNA, świad. odbioru: 1820/4/17 firmy Wakmet (oznaczenie stacyjne : 7ZR -zawór rozruchowy TZ-7) | kpl | 1
7 | Układ przepływowy | 7.3 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 300
8 | Generator | 8.1 | Demontaż i montaż osłony szczotkotrzymaczy i osłony akustycznej | kpl | 1
8 | Generator | 8.2 | Demontaż, czyszczenie i montaż pokryw łożysk od Ł-4 do Ł-5 | kpl | 2
8 | Generator | 8.3 | Demontaż i montaż górnych oraz dolnych połówek szczytów i dyfuzorów generatora od strony łożysk Ł-4 i Ł-5 - komplet prac i dostaw z wymianą elementów złącznych | kpl | 1
8 | Generator | 8.4 | Demontaż, czyszczenie i montaż łożyska nr 4, pomiary luzów i ustalenie naciągu + korekta luzów i naciągów łożyska Ł-4, ewentualna dostawa i wymiana z dopasowaniem poduszek tekstolotowych pod obejmy - komplet prac i dostaw związanych z dopasowaniem płaszczyzn podziałowych | kpl | 1
8 | Generator | 8.5 | Przeskrobanie panewki łożyska nośnego Ł-4 z dopasowaniem powierzchni podziału | kpl | 1
8 | Generator | 8.6 | Wymiana, pasowanie olejoodrzynaczy stojaka łożyskowego Ł-4 (zewnętrznego, segmentowego - 1kpl), wewnętrznego (przyłożyskowego podwójnego – 1kpl), uszczelnień segmentowych dyfuzora – 2kpl; komplet prac i dostaw materiałów | kpl | 1
8 | Generator | 8.7 | Demontaż, czyszczenie i montaż łożyska nr 5, pomiary luzów i ustalenie naciągu + korekta luzów i naciągów łożyska Ł-5, ewentualna dostawa i wymiana z dopasowaniem poduszek tekstolotowych pod obejmy - komplet prac i dostaw związanych z dopasowaniem płaszczyzn podziałowych | kpl | 1
8 | Generator | 8.8 | Przeskrobanie panewki łożyska nośnego Ł-5 z dopasowaniem powierzchni podziału | kpl | 1
8 | Generator | 8.9 | Wymiana, pasowanie olejoodrzynaczy stojaka łożyskowego Ł-5 (zewnętrznego, segmentowego - 1kpl), wewnętrznego (przyłożyskowego podwójnego – 1kpl), uszczelnień segmentowych dyfuzora – 2kpl; komplet prac i dostaw materiałów | kpl | 1
8 | Generator | 8.10 | Doważenie wirnika generatora w łożyskach własnych | kpl | 1
8 | Generator | 8.11 | Dostawa i wymiana kompletu filtrów powietrza na nowe (filtry kasetowe, plisowane, materiał: włóknina, klasa filtracji: G4, wymiary: 750x425x100, 1kpl = szt. 8 ) | kpl | 1
8 | Generator | 8.12 | Kontrola i korekta centrówki głównej SP - Generator | kpl | 1
8 | Generator | 8.13 | Udział w próbie szczelności beczki generatora i układu gazowego, doszczelnienie układu gazowego generatora | kpl | 1
8 | Generator | 8.14 | Usuwanie usterek w obrębie generatora zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 300
8 | Generator | 8.15 | Komplet prac rusztowaniowych dla zapewnienia realizacji prac zgodnie z punktami zakresu od 8.1 do 8.14 | kpl | 1
9 | Układ uszczelnień generatora | 9.1 | Wymiana, pasowanie uszczelnień wodorowych z obróbką pod wał; komplet prac | kpl | 2
9 | Układ uszczelnień generatora | 9.2 | Remont olejoodrzynaczy uszczelnień wodorowych | kpl | 2
9 | Układ uszczelnień generatora | 9.3 | Remont pomp oleju uszczelniajacego 7PG-1,2,3 firmy Hydroster (typu PA16A10PC22X091 oraz PA16C10PC22X091) z dostawą i wymianą uszkodzonych elementów i uszczelnień | kpl | 3
9 | Układ uszczelnień generatora | 9.4 | Wymiana wkładów filtracyjnych filtra oleju uszczelniajacego, utylizacja starych wkładów | szt | 2
9 | Układ uszczelnień generatora | 9.5 | Rewizja podwójnego zbiornika olejowego - spuszczenie oleju (ok 360 litrów) do czystego pojemnika (pojemnik zapewni Wykonawca) , przegląd i wyregulowanie zaworu pływakowego, powtórne wtłoczenie spuszczonego oleju do głównego zbiornika oleju turbiny przez filtr o gradacji co najwyżej 20um; przygotowanie i przeprowadzenie rewizji wewnętrznej i próby ciśnieniowej dozorowej podwójnego zbiornika oleju , zgodnie z wymaganiami UDT, w tym montaż i demontaż: zaślepek oraz komplet prac i dostaw związanych z przywróceniem układu technologicznego po rewizji | kpl | 1
9 | Układ uszczelnień generatora | 9.7 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 100
10 | Układ chłodzenia generatora wodny | 10.1 | Demontaż i montaż komór wodnych, czyszczenie i próba szczelności chłodnic generatora po stronie wodnej | kpl | 4
10 | Układ chłodzenia generatora wodny | 10.2 | Rewizja wewnętrzna i oczyszczenie filtra wody chłodzącej generator (Filtr typu FS300 firmy TECHMAR) wraz serwisem skrzynki sterowniczej agregatu filtrującego | kpl | 1
10 | Układ chłodzenia generatora wodny | 10.3 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu opróbnego turbozespołu | rbg | 100
10 | Układ chłodzenia generatora wodny | 10.4 | Prace rusztowaniowe na potrzeby realizacji punktu 10.1 zakresu | kpl | 1
11 | Układ chłodzenia generatora gazowy | 11.1 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu opróbnego turbozespołu | rbg | 100
12 | Układ olejowy | 12.1 | Opróżnianie, napełnianie, uzupełnianie oleju oraz gospodarowanie całym olejem turbozespołu i instalacji pomocniczych (m.in w uk. łożyskowych, pomp, agregatów hydraulicznych, uk. filtracji, zbiorników, odstojników oleju, itd.) zgodnie z wytycznymi Zamawiającego - dostawa oleju po stronie Wykonawcy | rbg | 40
12 | Układ olejowy | 12.2 | Wymiana wkładów filtracyjnych uk. oleju smarnego ( szt. 14) z uwzględnieniem kompletu uszczelnień korpusu filtra + utylizacja starych wkładów filtracyjnych | kpl | 1
12 | Układ olejowy | 12.3 | Wymiana wkładów filtracyjnych uk. oleju regulacyjnego (szt. 2) z uwzględnieniem kompletu uszczelnień korpusu filtra + utylizacja starych wkładów filtracyjnych | kpl | 1
12 | Układ olejowy | 12.4 | Wymiana wkładów filtracyjnych uk. oleju uszczelniającego ( szt. 2) z uwzględnieniem kompletu uszczelnień korpusu filtra + utylizacja starych wkładów filtracyjnych | kpl | 1
12 | Układ olejowy | 12.5 | Wymiana wkładów filtracyjnych uk. oleju lewarowego ( szt. 2) z uwzględnieniem kompletu uszczelnień korpusu filtra + utylizacja starych wkładów filtracyjnych | kpl | 1
12 | Układ olejowy | 12.6 | Wymiana wkładów filtracyjnych uk. oleju bocznikowego ( szt. 2) z uwzględnieniem kompletu uszczelnień korpusu filtra + utylizacja starych wkładów filtracyjnych | kpl | 1
12 | Układ olejowy | 12.7 | Dostawa i wymiana pozostałych filtrów olejowych w obrębie turbozespołu zgłoszonych przez zamawiającego przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego według uzgodnień do kwoty 10000 zł - rozliczenie powykonawcze | kpl | 1 | 10000 | 10000
13 | Rurociągi i armatura olejowa | 13.1 | Dostawa i wymiana zaworów tłoczkowych (przyłącza spawane) DN20 PN40 - 2 szt. (produkcji KLINGER) na dopływach oleju uszczelniającego do łożysk Ł-4 i Ł-5 (przód i tył generatora TZ-7 ) | kpl | 2
13 | Rurociągi i armatura olejowa | 13.2 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonego przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozepołu | rbg | 100
14 | Główny zbiornik oleju (GZO) | 14.1 | Wymiana z dostawą kompletu wkładów filtracyjnych (filtry oddechowe, filtr odsysania oparów) na głównym zbiorniku olejowym wraz z utylizacją starych wkładów filtracyjnych | kpl | 1
14 | Główny zbiornik oleju (GZO) | 14.4 | Pobranie próbki i wykonanie pełnej analizy laboratoryjnej (wygląd zewnętrzny, klasa czystości, lepkość kinematyczna 40 oC i 100 oC, temperatura zapłonu i płynięcia, liczba kwasowa, liczba deemulgacyjna, własności przeciwkorozyjne, odporność na utlenianie, zawartość inhibitora utleniania,odporność na pienienie, zdolność wydzielania powietrza, pozostałość po spopieleniu, zawartość metali ze zużycia (żelazo, chrom, nikiel, glin, miedź, ołów, cyna), zawartość pierwistków z zanieczyszczeń (krzem, sód, potas), zawartość pierwiastków pochodzących z dodatków (magnez, wapń, bar, fosfor, cynk) | kpl | 1
15 | Układ chłodzenia oleju | 15.1 | Montaż i demontaż zaślepek remontowych na wodzie i oleju + czyszczenie strony wodnej, próba szczelności chłodnic oleju smarnego 7CO-1,2,3 (typ F60-5) | kpl | 3
15 | Układ chłodzenia oleju | 15.2 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonego przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozepołu | rbg | 150
16 | Pompa olejowa rozruchowa 7PO-1 | 16.1 | Przegląd pompy (typ: 125YSP4, producent: ŚFUP - Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych) z wymianą uszkodzonych elementów i uszczelniaczy, kontrola luzów i naciągów łożysk, korekta - komplet prac | kpl | 1
17 | Pompa olejowa pomocnicza 7PB-1 | 17.1 | Przegląd pompy (typ pompy N13K, producent Powen Wafa Pomp) z wymianą uszkodzonych elementów i uszczelniaczy, kontrola luzów i naciągów łożysk, korekta - komplet prac | kpl | 1
18 | Pompa olejowa awaryjna 7PP-1 | 18.1 | Przegląd pompy (typ: 10A25, producent Powen Wafa Pomp) z wymianą uszkodzonych elementów i uszczelniaczy, kontrola luzów i naciągów łożysk, korekta - komplet prac | kpl | 1
19 | Instalacje pomocnicze w obrębie turbozespołu | 19.1 | Usunięcie zgłoszonych usterek ( usterki ujawnione przed oraz w trakcie remontu) na urządzeniach i instalacjach pomocniczych | rbg | 400
20 | Stacja redukcyjno-schładzająca ORS-10 | 20.1 | Usunięcie usterek w obrębie stacji ORS -10 (usterki ujawnione przed oraz w trakcie remontu) | rbg | 300
20 | Stacja redukcyjno-schładzająca ORS-10 | 20.2 | Komplet prac izolacyjnych na potrzeby realizacji punktu 20.1 zakresu | kpl | 1
21 | Stacja redukcyjno-schładzająca ORS-11 | 21.1 | Usunięcie usterek w obrębie stacji ORS -11 (usterki ujawnione przed oraz w trakcie remontu) | rbg | 300
21 | Stacja redukcyjno-schładzająca ORS-11 | 21.2 | Komplet prac izolacyjnych na potrzeby realizacji punktu 21.1 zakresu | kpl | 1
22 | Wymiennik szczytowo-rozruchowy 7XC-1 | 22.1 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 200
23 | Zbiornik odwodnień 7ZF-1 | 23.1 | Otwarcie i zakrycie włazów, rewizja stanu elementów wewnętrznych, oczyszczenie zbiornika 7ZF-1 | kpl | 1
24 | Pompa odwodnień 7PF-1 typu 10K22x8G | 24.1 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 100
25 | Pompa odwodnień 7PF-2 typu 10K22x8G | 25.1 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 100
26 | Pompa odwodnień 7PF-3 typu 10K22x8G | 26.1 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 100
27 | Układ próżniowy i pary do uszczelnień | 27.1 | Podstęplowanie kompensatora kanału parowego do wymiennika 7XB-1, demontaż stępli po wykonaniu prac. | kpl | 1
27 | Układ próżniowy i pary do uszczelnień | 27.2 | Zalanie układu próżniowego pod wał turbiny, lokalizacja i usunięcie nieszczelności - na początku i na zakończenie remontu | kpl | 2
27 | Układ próżniowy i pary do uszczelnień | 27.3 | Rewizja skraplacza pary z uszczelnień układu dławnic, kontrola jego szczelności, rewizja armatury, czyszczenie i próba szczelności układu rurowego skraplacza pary z dławnic | kpl | 1
27 | Układ próżniowy i pary do uszczelnień | 27.4 | Badania penetracyjne spawanych naroży kompensatorów na gardzielach kanałach parowych z wylotów turbiny do wymienników 7XA-1 i 7XB-1, sporządzenie i dostarczenie raportu | kpl | 1
27 | Układ próżniowy i pary do uszczelnień | 27.5 | Komplet prac izolacyjno-rusztowaniowych na potrzeby realizacji punktów od 27.1 do 27.4 | kpl | 1
27 | Układ próżniowy i pary do uszczelnień | 27.6 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu opróbnego turbozespołu | rbg | 64
28 | Smoczek podstawowy 7SM-1 | 28.1 | Rewizja, czyszczenie i próba szczelności chłodnicy smoczka podstawowego 7SM-1 | kpl | 1
28 | Smoczek podstawowy 7SM-2 | 28.2 | Rewizja, czyszczenie i próba szczelności chłodnicy smoczka podstawowego 7SM-2 | kpl | 1
29 | Skraplacz- wymiennik - 7XA-1 | 29.1 | Otwarcie i zamknięcie włazów wymienników 7XA-1 | kpl | 1
29 | Skraplacz- wymiennik - 7XA-1 | 29.2 | Rewizja, czyszczenie hydrodynamiczne wymiennika 7XA-1 (komplet prac i dostaw) | kpl | 1
29 | Skraplacz- wymiennik - 7XA-1 | 29.3 | Badanie endoskopowe wnętrza wymiennika w miejscu zdemontowanych włazów rewizyjnych. | kpl | 1
29 | Skraplacz- wymiennik - 7XA-1 | 29.4 | Wykonanie próby szczelności układu rurowego i zakołkowanie nieszczelnych rurek, sporządzenie ewidencji zakołkowanych rurek | kpl | 1
29 | Skraplacz- wymiennik - 7XA-1 | 29.5 | Rewizja, dostawa i wymiana membran zabezpieczających przed wzrostem ciśnienia na wymienniku 7XA-1 | szt | 2
29 | Skraplacz- wymiennik - 7XA-1 | 29.6 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu opróbnego turbozespołu | rbg | 32
29 | Skraplacz- wymiennik - 7XA-1 | 29.7 | Prace izolacyjno-rusztowaniowe na potrzeby realizacji punktu 29.2 oraz 29.4 zakresu | kpl | 1
30 | Skraplacz- wymiennik - 7XB-1 | 30.1 | Otwarcie i zamknięcie włazów wymienników 7XB-1 | kpl | 1
30 | Skraplacz- wymiennik - 7XB-1 | 30.2 | Rewizja, czyszczenie hydrodynamiczne wymiennika 7XB-1 (komplet prac i dostaw) | kpl | 1
30 | Skraplacz- wymiennik - 7XB-1 | 30.3 | Badanie endoskopowe wnętrza wymiennika w miejscu zdemontowanych włazów rewizyjnych. | kpl | 1
30 | Skraplacz- wymiennik - 7XB-1 | 30.4 | Wykonanie próby szczelności układu rurowego i zakołkowanie nieszczelnych rurek, sporządzenie ewidencji zakołkowanych rurek | kpl | 1
30 | Skraplacz- wymiennik - 7XB-1 | 30.5 | Rewizja, dostawa i wymiana membran zabezpieczających przed wzrostem ciśnienia na wymienniku 7XB-1 | szt | 2
30 | Skraplacz- wymiennik - 7XB-1 | 30.6 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu opróbnego turbozespołu | rbg | 32
30 | Skraplacz- wymiennik - 7XB-1 | 30.7 | Prace izolacyjno-rusztowaniowe na potrzeby realizacji punktu 30.2 oraz 30.4 zakresu | kpl | 1
31 | Zespół pompy kondensatu 7PK-1 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90511, rok prod. 1989 | 31.1 | Rozsprzęgnięcie i sprzęgnięcie pompy | kpl | 1
31 | Zespół pompy kondensatu 7PK-1 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90511, rok prod. 1989 | 31.2 | Demontaż i montaż uszczelnienia mechanicznego | kpl | 1
31 | Zespół pompy kondensatu 7PK-1 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90511, rok prod. 1989 | 31.3 | Regeneracja uszczelnienia mechanicznego (Ø75 mm CURC C/SIS/Aflas firmy AESSEAL) - komplet prac i dostaw | kpl | 1
31 | Zespół pompy kondensatu 7PK-1 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90511, rok prod. 1989 | 31.4 | Wymiana łożyska oporowo-nośnego pompy z ustawieniem naciągu | kpl | 1
31 | Zespół pompy kondensatu 7PK-1 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90511, rok prod. 1989 | 31.5 | Zalanie łożyska olejem | kpl | 1
31 | Zespół pompy kondensatu 7PK-1 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90511, rok prod. 1989 | 31.6 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 64
32 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32.1 | Demontaż pompy ze stanowiska pracy | kpl | 1
32 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32.2 | Demontaż pompy na poszczególne detale | kpl | 1
32 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32.3 | Czyszczenie, mycie, pomiary detali | kpl | 1
32 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32.4 | Spisanie protokołu weryfikacyjnego i przekazanie zamawiającemu przed rozpoczęciem prac | kpl | 1
32 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32.5 | Regeneracja, wymiana detali na nowe (niezbędna obróbka mechaniczna) zgodnie z protokołem weryfikacyjnym - komplet prac (dostawa wyszczególniona w części materiały Tab. nr 2, Lp. materiału dla podzespołu: od 32.1 do 32.21 - dla każdej z dostaw materiałów/cześci zamiennej realizowanej przez Wykonawce dołączone będą: świadectwo odbioru, atest materiałowy 3.1 zgodny z normą PN-EN 10204 oraz deklaracja zgodności z zamówieniem) | kpl | 1
32 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32.6 | Dobór, dostawa i wymiana sprzęgła na sprzęgło elastyczne typu John Crane | kpl | 1
32 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32.7 | Demontaż , wywaga dynamiczna, montaż zespołu wirującego | kpl | 1
32 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32.8 | Demontaż i montaż uszczelnienia mechanicznego | kpl | 1
32 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32.9 | Regeneracja uszczelnienia mechanicznego typu 75mm CURC-Cant/SiC/EPR produkcji AESSEAL oraz dostawa 1 szt. nowego kompletnego uszczelnienia typu 75mm CURC-Cant/SiC/EPR produkcji AESSEAL - komplet prac i dostaw | kpl | 1
32 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32.10 | Konserwacja pompy z dostawą, wymianą oleju, malowanie korpusu pompy (kolor RAL 9006) z odtworzeniem oznaczenia stacyjnego 7PK-2 - usługa z dostawą materiałów po stronie Wykonawcy | kpl | 1
32 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32.11 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zewnętrznej korpusu pompy przy pomocy kompozytu strukturalnego Belzona 5111 i 5811 lub równoważnym | kpl | 1
32 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32.12 | Montaż pompy na stanowisko pracy | szt | 1
32 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32.13 | Zalanie łożyska olejem | kpl | 1
32 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32.14 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 350
33 | Zespół pompy kondensatu 7PK-3 (typu 20K37x6G) nr fabr, 90509, rok prod. 1989 | 33.1 | Rozsprzęgnięcie i sprzęgnięcie pompy | kpl | 1
33 | Zespół pompy kondensatu 7PK-3 (typu 20K37x6G) nr fabr, 90509, rok prod. 1989 | 33.2 | Demontaż i montaż uszczelnienia mechanicznego | kpl | 1
33 | Zespół pompy kondensatu 7PK-3 (typu 20K37x6G) nr fabr, 90509, rok prod. 1989 | 33.3 | Regeneracja uszczelnienia mechanicznego (Ø75 mm CURC C/SIS/Aflas firmy AESSEAL) - komplet prac i dostaw | kpl | 1
33 | Zespół pompy kondensatu 7PK-3 (typu 20K37x6G) nr fabr, 90509, rok prod. 1989 | 33.4 | Wymiana łożyska oporowo-nośnego pompy z ustawieniem naciągu | kpl | 1
33 | Zespół pompy kondensatu 7PK-3 (typu 20K37x6G) nr fabr, 90509, rok prod. 1989 | 33.5 | Zalanie łożyska olejem | kpl | 1
33 | Zespół pompy kondensatu 7PK-3 (typu 20K37x6G) nr fabr, 90509, rok prod. 1989 | 33.6 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 64
34 | Wymiennik 7WW-1 | 34.1 | Otwarcie/zamknięcie włazów szybkootwieralnych do kontroli czystości wymiennika 7WW-1 | kpl | 1
34 | Wymiennik 7WW-1 | 34.2 | Demontaż i montaż dennicy komory wlotowo- wylotowej i włazów na komorze przewałowej | kpl | 1
34 | Wymiennik 7WW-1 | 34.3 | Czyszczenie układu rurowego i komór wodnych po stronie wodnej | kpl | 1
34 | Wymiennik 7WW-1 | 34.4 | Wykonanie próby szczelności uk. rurowego i zakołkowanie nieszczelnych rurek | kpl | 1
34 | Wymiennik 7WW-1 | 34.5 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 64
34 | Wymiennik 7WW-1 | 34.6 | Prace izolacyjno-rusztowaniowe na potrzeby realizacji punktów od 34.2 do 34.5 zakresu | kpl | 1
35 | Wymiennik 7WW-2 | 35.1 | Otwarcie/zamknięcie włazów szybkootwieralnych do kontroli czystości wymiennika 7WW-2 | kpl | 1
35 | Wymiennik 7WW-2 | 35.2 | Demontaż i montaż dennicy komory wlotowo- wylotowej i włazów na komorze przewałowej | kpl | 1
35 | Wymiennik 7WW-2 | 35.3 | Czyszczenie układu rurowego i komór wodnych po stronie wodnej | kpl | 1
35 | Wymiennik 7WW-2 | 35.4 | Wykonanie próby szczelności uk. rurowego i zakołkowanie nieszczelnych rurek | kpl | 1
35 | Wymiennik 7WW-2 | 35.5 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 64
35 | Wymiennik 7WW-2 | 35.6 | Prace izolacyjno-rusztowaniowe na potrzeby realizacji punktów od 35.2 do 35.5 zakresu | kpl | 1
36 | Rozprężacz blokowy 7RW-4 | 36.1 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 32
37 | Chłodnica oparów 7SS-1 | 37.1 | Wykonanie próby szczelności uk. rurowego i zakołkowanie nieszczelnych rurek | kpl | 1
37 | Chłodnica oparów 7SS-1 | 37.2 | Wszelkie niezbędne prace i czynności związane z przygotowaniem do rewizji wewnętrznej UDT 7SS-1 (nr rej. UDT N2327038680) + przeprowadzenie rewizji wewnętrznej dozorowej 7SS-1 zgodnie z wymaganiami UDT, w tym montaż i demontaż: zaślepek oraz komplet prac i dostaw po stronie Wykonawcy związanych z przywróceniem układu technologicznego po rewizji | kpl | 1
37 | Chłodnica oparów 7SS-1 | 37.3 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 100
37 | Chłodnica oparów 7SS-1 | 37.4 | Komplet prac izolacyjnych na potrzeby realizacji prac od 37.1 do 37.3 | kpl | 1
38 | Zbiornik zasilający 7ZZ-1 | 38.1 | Wykonanie badań grubości kolana i rurociągu skroplin z regeneracji wysokoprężnej na końcowym odcinku przy płaszczu kolumny odgazowywacza 7OC-1 oraz rewizja kryzy dławiącej przy kolumnie. Sporządzenie protokołu z badań i rewizji + dokumentacja zdjęciowa. | kpl | 1
38 | Zbiornik zasilający 7ZZ-1 | 38.2 | Otwarcie i zakrycie włazów, rewizja stanu elementów wewnętrznych, oczyszczenie zbiornika 7ZZ-1 | kpl | 1
38 | Zbiornik zasilający 7ZZ-1 | 38.3 | Prace izolacyjno-rusztowaniowe na potrzeby realizacji punktów 38.1 do 38.2 zakresu | kpl | 1
39 | Zespół pompy zasilajacej gł. 7PZ-1 typu 15Z33x5V2SPB nr fabr 89495 rok prod 2011 | 39.1 | Rozsprzęgnięcie i sprzęgnięcie pompy 15Z33x5V2SPB | kpl | 1
39 | Zespół pompy zasilajacej gł. 7PZ-1 typu 15Z33x5V2SPB nr fabr 89495 rok prod 2011 | 39.2 | Rewizja +ewentualna wymiana panewek łożysk pompy i silnika, kontrola luzów, kontrola przylegania stopu, sporządzenie i dostarczenie raportu z badań - komplet prac (dostawy wyszczególnione w części materiały Tab. nr 2, Lp. materiału dla podzespołu: od 39.1 do 39.2 - dla każdej z dostaw dołączone będą: świadectwo odbioru, atest materiałowy 3.1 zgodny z normą PN-EN 10204 oraz deklaracja zgodności z zamówieniem) | kpl | 1
39 | Zespół pompy zasilajacej gł. 7PZ-1 typu 15Z33x5V2SPB nr fabr 89495 rok prod 2011 | 39.3 | Rewizja, wymiana olejoodrzynaczy łożysk pompy i silnika - komplet prac (dostawy wyszczególnione w części materiały Tab. nr 2, Lp. materiału dla podzespołu: od 39.3 do 39.6 - dla każdej z dostaw dołączone będą: świadectwo odbioru, atest materiałowy 3.1 zgodny z normą PN-EN 10204 oraz deklaracja zgodności z zamówieniem) | kpl | 1
39 | Zespół pompy zasilajacej gł. 7PZ-1 typu 15Z33x5V2SPB nr fabr 89495 rok prod 2011 | 39.4 | Demontaż i montaż oraz regeneracja uszczelnień mechanicznych pompy (2 szt) [typ 80BCX/A0-UAEMG-I.239 (str. tłoczna), 88BCX/A0-UAEMG-I.239 (str. ssawna) firmy ANGA] - komplet prac i dostaw materiałów | kpl | 1
39 | Zespół pompy zasilajacej gł. 7PZ-1 typu 15Z33x5V2SPB nr fabr 89495 rok prod 2011 | 39.5 | Wymiana filtra oleju na ssaniu pompek olejowych wewnątrz zbiornika, utylizacja zużytych wkładów | szt | 1
39 | Zespół pompy zasilajacej gł. 7PZ-1 typu 15Z33x5V2SPB nr fabr 89495 rok prod 2011 | 39.6 | Wymiana wkładów filtrów olejowych na tłoczeniu pompek olejowych , utylizacja starych wkładów | szt | 2
39 | Zespół pompy zasilajacej gł. 7PZ-1 typu 15Z33x5V2SPB nr fabr 89495 rok prod 2011 | 39.7 | Wymiana wkładu filtra bocznikowego, utylizacja starego wkładu | kpl | 1
39 | Zespół pompy zasilajacej gł. 7PZ-1 typu 15Z33x5V2SPB nr fabr 89495 rok prod 2011 | 39.8 | Uzupełnienie oleju w zbiorniku do poziomu ruchowego | kpl | 1
39 | Zespół pompy zasilajacej gł. 7PZ-1 typu 15Z33x5V2SPB nr fabr 89495 rok prod 2011 | 39.9 | Wykonanie centrówki pompy, kontrola i korekta centrówki | kpl | 1
39 | Zespół pompy zasilajacej gł. 7PZ-1 typu 15Z33x5V2SPB nr fabr 89495 rok prod 2011 | 39.10 | Rewizja i czyszczenie sita na ssaniu pompy | kpl | 1
39 | Zespół pompy zasilajacej gł. 7PZ-1 typu 15Z33x5V2SPB nr fabr 89495 rok prod 2011 | 39.11 | Konserwacja, malowanie pompy (kolor RAL 9006) i podstawy z odtworzeniem oznaczenia stacyjnego | kpl | 1
39 | Zespół pompy zasilajacej gł. 7PZ-1 typu 15Z33x5V2SPB nr fabr 89495 rok prod 2011 | 39.12 | Nadzór nad uruchomieniem | szt | 1
39 | Zespół pompy zasilajacej gł. 7PZ-1 typu 15Z33x5V2SPB nr fabr 89495 rok prod 2011 | 39.13 | Wykonanie badań endoskopowych w celu wizualnej oceny stanu wirnika I stopnia pompy | kpl | 1
39 | Zespół pompy zasilajacej gł. 7PZ-1 typu 15Z33x5V2SPB nr fabr 89495 rok prod 2011 | 39.14 | Rewizja podpór i zawieszeń rurociągu ssącego i tłocznego pompy 7PZ-1 oraz 7PZ-2, korekta ustawienia, naprawa uszkodzeń - uwzględnienie kompletu prac remontowych | kpl | 1
39 | Zespół pompy zasilajacej gł. 7PZ-1 typu 15Z33x5V2SPB nr fabr 89495 rok prod 2011 | 39.15 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 150
39 | Zespół pompy zasilajacej gł. 7PZ-1 typu 15Z33x5V2SPB nr fabr 89495 rok prod 2011 | 39.16 | Prace izolacyjno-rusztowaniowe na potrzeby realizacji punktów: 39.10, 39.14, oraz 39.15 zakresu | kpl | 1
40 | Zespół pompy zasilajacej wstępnej 7PZ-2 typu. HM-200 nr fabr 30247 rok prod 1972 | 40.1 | Rewizja i czyszczenie sita na ssaniu pompy | kpl | 1
40 | Zespół pompy zasilajacej wstępnej 7PZ-2 typu. HM-200 nr fabr 30247 rok prod 1972 | 40.2 | Rewizja, czyszczenie wraz z ustawieniem sprzęgła zębatego pomiędzy pompą wstępną a silnikiem | kpl | 1
40 | Zespół pompy zasilajacej wstępnej 7PZ-2 typu. HM-200 nr fabr 30247 rok prod 1972 | 40.3 | Rewizja, wymiana panewek łożysk pompy z ustawieniem naciągu oraz wyprowadzeniem przylegania kuli łożyska do łoża stojaka - komplet prac (dostawa wyszczególniona w części materiały Tab. nr 2, Lp. materiału dla podzespołu: 40.1 - wymagane świadectwo odbioru, atest materiałowy 3.1 zgodny z normą PN-EN 10204 oraz deklaracja zgodności z zamówieniem) | szt | 2
40 | Zespół pompy zasilajacej wstępnej 7PZ-2 typu. HM-200 nr fabr 30247 rok prod 1972 | 40.4 | Wymiana oleju w łożyskach pompy z utylizacją zużytego oleju | kpl | 1
40 | Zespół pompy zasilajacej wstępnej 7PZ-2 typu. HM-200 nr fabr 30247 rok prod 1972 | 40.5 | Demontaż i montaż, regeneracja uszczelnień mechanicznych pompy (2 szt) typ: 680LPC-SGF361-48 firmy John Crane wraz z ustawieniem zespołu uszczelnienia - komplet prac i dostaw | kpl | 1
40 | Zespół pompy zasilajacej wstępnej 7PZ-2 typu. HM-200 nr fabr 30247 rok prod 1972 | 40.6 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 64
40 | Zespół pompy zasilajacej wstępnej 7PZ-2 typu. HM-200 nr fabr 30247 rok prod 1972 | 40.7 | Prace izolacyjno-rusztowaniowe na potrzeby realizacji punktu 40.1 zakresu | kpl | 1
41 | Zespół pompy zasilajacej głównej 7PZ-2 typu HD-150 nr fabr 30248 rok prod 1972 | 41.1 | Rozsprzęgnięcie i sprzęgnięcie pompy HD150x5 | kpl | 1
41 | Zespół pompy zasilajacej głównej 7PZ-2 typu HD-150 nr fabr 30248 rok prod 1972 | 41.2 | Rewizja, wymiana panewek łożysk pompy; kontrola luzów, kontrola przylegania stopu, przeskrobanie według potrzeb, sporządzenie i dostarczenie raportu z badań - komplet prac (dostawy wyszczególnione w części materiały Tab. nr 2, Lp. materiału dla podzespołu: od 41.1 do 41.3 - dla każdej z dostaw dołączone będą: świadectwo odbioru, atest materiałowy 3.1 zgodny z normą PN-EN 10204 oraz deklaracja zgodności z zamówieniem) | kpl | 1
41 | Zespół pompy zasilajacej głównej 7PZ-2 typu HD-150 nr fabr 30248 rok prod 1972 | 41.3 | Rewizja, dostawa i wymiana panewek łożysk przekładni hydrokinetycznej , kontrola luzów, kontrola przylegania stopu, przeskrobanie według potrzeb, sporządzenie i dostarczenie raportu z badań - komplet prac i dostaw materiałów | kpl | 1
41 | Zespół pompy zasilajacej głównej 7PZ-2 typu HD-150 nr fabr 30248 rok prod 1972 | 41.4 | Rewizja, ewentualna wymiana olejoodrzynaczy łożysk silnika na nowe (typu SYJe142s/02 produkcji DOLMEL) - komplet prac | kpl | 1
41 | Zespół pompy zasilajacej głównej 7PZ-2 typu HD-150 nr fabr 30248 rok prod 1972 | 41.5 | Rewizja + ewentualna wymiana panewek ślizgowych łożysk silnika na nowe (typu SYJe142s/02 produkcji DOLMEL). - komplet prac | kpl | 1
41 | Zespół pompy zasilajacej głównej 7PZ-2 typu HD-150 nr fabr 30248 rok prod 1972 | 41.6 | Przegląd pompy olejowej: głównej i rozruchowej | kpl | 1
41 | Zespół pompy zasilajacej głównej 7PZ-2 typu HD-150 nr fabr 30248 rok prod 1972 | 41.7 | Wykonanie centrówki pompy, kontrola i korekta centrówki | kpl | 1
41 | Zespół pompy zasilajacej głównej 7PZ-2 typu HD-150 nr fabr 30248 rok prod 1972 | 41.8 | Czyszczenie sprzęgieł agregatu | kpl | 1
41 | Zespół pompy zasilajacej głównej 7PZ-2 typu HD-150 nr fabr 30248 rok prod 1972 | 41.9 | Rewizja zaworu minimalnego przepływu typu TDM-139 z wymianą uszkodzonych elementów | kpl | 1
41 | Zespół pompy zasilajacej głównej 7PZ-2 typu HD-150 nr fabr 30248 rok prod 1972 | 41.10 | Demontaż i montaż, regeneracja uszczelnień mechanicznych pompy (2 szt) typu: 75BC/18-UAK1(E4)MG-S.522 - str. tłoczna oraz typu: 85BC/15-UAK1(E4)MG-S.521- str. ssawna firmy ANGA wraz z ustawieniem zespołu uszczelnienia - komplet prac i dostaw | kpl | 1
41 | Zespół pompy zasilajacej głównej 7PZ-2 typu HD-150 nr fabr 30248 rok prod 1972 | 41.11 | Demontaż, wyczyszczenie i montaż 2 wkładów siatkowych filtra pełnoprzepływowego | kpl | 1
41 | Zespół pompy zasilajacej głównej 7PZ-2 typu HD-150 nr fabr 30248 rok prod 1972 | 41.12 | Autoryzowany serwis filtra bocznikowego PTU 2 27/27 (CC Jensen) z wymianą wkładu filtracyjnego, utylizacja starego wkładu - komplet prac i dostaw materiałów | kpl | 1
41 | Zespół pompy zasilajacej głównej 7PZ-2 typu HD-150 nr fabr 30248 rok prod 1972 | 41.13 | Wymiana wkładu filtracyjnego filtra oleju do sterownika rurką czerpalną przekładni hydrokinetycznej (VOITH) wraz z oczyszczeniem wnętrza filtra, utylizacja starego wkładu - dostawa wyszczególniona w części materiały (tabela nr 2, Lp. materiału dla podzespołu: 41.4) | kpl | 1
41 | Zespół pompy zasilajacej głównej 7PZ-2 typu HD-150 nr fabr 30248 rok prod 1972 | 41.14 | Uszczelnienie przepustów w stropie (łączącym poz. "0" a "-4" metry) pomiędzy pompą zasilającą 7PZ-2 a chłodnicami oleju smarnego i sprzegłowego; | kpl | 1
41 | Zespół pompy zasilajacej głównej 7PZ-2 typu HD-150 nr fabr 30248 rok prod 1972 | 41.15 | Czyszczenie rurociągów olejowych oraz wanien ociekowych pod chłodnicami oleju smarnego i sprzęgłowego pompy 7PZ-2, odwodnienie, odolejenie, udrożnienie wanien oraz ich konserwacja | kpl | 1
41 | Zespół pompy zasilajacej głównej 7PZ-2 typu HD-150 nr fabr 30248 rok prod 1972 | 41.16 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 150
42 | Regeneracja wysokoprężna 7XW-1 | 42.1 | Usunięcie usterek układu według wykazu usterek zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 150
43 | Regeneracja wysokoprężna 7XW-2 | 43.1 | Wszelkie niezbędne prace i czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem rewizji wewnętrznej dozorowej zgodnie z wymaganiami UDT (nr rej. UDT N2327020551), w tym montaż i demontaż: zaślepek oraz komplet prac i dostaw związanych z przywróceniem układu technologicznego po rewizji UDT wymiennika 7XW-2 | kpl | 1
43 | Regeneracja wysokoprężna 7XW-2 | 43.2 | Prace izolacyjno-rusztowaniowe na potrzeby realizacji pkt. 43.1 (komplet prac i dostaw materiałów) | kpl | 1
43 | Regeneracja wysokoprężna 7XW-2 | 43.3 | Usunięcie usterek układu według wykazu usterek zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 150
44 | Regeneracja wysokoprężna 7XW-3 | 44.1 | Wszelkie niezbędne prace i czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem rewizji wewnętrznej dozorowej zgodnie z wymaganiami UDT (nr rej. UDT N2327020552), w tym montaż i demontaż: zaślepek oraz komplet prac i dostaw związanych z przywróceniem układu technologicznego po rewizji UDT wymiennika 7XW-3 | kpl | 1
44 | Regeneracja wysokoprężna 7XW-3 | 44.2 | Prace izolacyjno-rusztowaniowe na potrzeby realizacji pkt. 44.1 (komplet prac i dostaw materiałów) | kpl | 1
44 | Regeneracja wysokoprężna 7XW-3 | 44.3 | Usunięcie usterek układu według wykazu usterek zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 150
45 | Regeneracja niskoprężna - 7XN-1 | 45.1 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 100
46 | Stacja redukcyjno-schładzająca 7RS-1 | 46.1 | Przegląd (w tym badania penetracyjne stellitu gniazda i klina) z docieraniem i wymianą uszczelnień zasuwy odcinającej wraz z napędem na wlocie pary świeżej do 7RS1: DN200 PN320 firmy Wakmet (zasuwa T-104) wraz z podłączeniem i wysterowaniem napędu | kpl | 1
46 | Stacja redukcyjno-schładzająca 7RS-1 | 46.2 | Przegląd (w tym badania penetracyjne stellitu gniazda i klina) z docieraniem i wymianą uszczelnień zasuwy odcinającej obejściowej wraz z napędem na wlocie pary świeżej do 7RS1: DN50 PN320 firmy Chemar (zasuwa T-104A) wraz z podłączeniem i wysterowaniem napędu | kpl | 1
46 | Stacja redukcyjno-schładzająca 7RS-1 | 46.3 | Prace izolacyjne na potrzeby realizacji punktów od 46.1 do 46.2 zakresu (komplet prac i dostaw po stronie Wykonawcy) | kpl | 1
46 | Stacja redukcyjno-schładzająca 7RS-1 | 46.4 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 120
47 | Stacja redukcyjno-schładzająca 7RS-2 | 47.1 | Przegląd (w tym badania penetracyjne stellitu gniazda i klina) z docieraniem i wymianą uszczelnień zasuwy odcinającej wraz z napędem na wlocie pary świeżej do 7RS2: DN200 PN320 firmy Wakmet (zasuwa T-105) wraz z podłączeniem i wysterowaniem napędu | kpl | 1
47 | Stacja redukcyjno-schładzająca 7RS-2 | 47.2 | Przegląd (w tym badania penetracyjne stellitu gniazda i klina) z docieraniem i wymianą uszczelnień zasuwy odcinającej obejściowej wraz z napędem na wlocie pary świeżej do 7RS2: DN50 PN320 firmy Chemar (zasuwa T-105A) wraz z podłączeniem i wysterowaniem napędu | kpl | 1
47 | Stacja redukcyjno-schładzająca 7RS-2 | 47.3 | Przegląd (w tym badania penetracyjne stellitu gniazda i klina) z docieraniem i wymianą uszczelnień zasuwy odcinającej parowej wraz z napędem DN200PN320 (T-114) łączącej stacje 7RS-2 z 7RS-1 wraz z podłączeniem i wysterowaniem napędu | kpl | 1
47 | Stacja redukcyjno-schładzająca 7RS-2 | 47.4 | Przegląd (w tym badania penetracyjne stellitu gniazda i klina) z docieraniem i wymianą uszczelnień armatury odcinającej parowej z napędem DN50 PN320 firmy Chemar (T-114A) łączącej stacje 7RS-2 z 7RS-1 wraz z podłączeniem i wysterowaniem napędu | kpl | 1
47 | Stacja redukcyjno-schładzająca 7RS-2 | 47.5 | Przegląd (w tym badania penetracyjne stellitu gniazda i klina) z docieraniem i wymianą uszczelnień zasuwy odcinającej wraz z napędem na wlocie pary świeżej do 7RS2: DN200 PN320 firmy Wakmet (zasuwa T-115) wraz z podłączeniem i wysterowaniem napędu | kpl | 1
47 | Stacja redukcyjno-schładzająca 7RS-2 | 47.6 | Prace izolacyjne na potrzeby realizacji punktów od 47.1 do 47.5 zakresu (komplet prac i dostaw po stronie Wykonawcy) | kpl | 1
47 | Stacja redukcyjno-schładzająca 7RS-2 | 47.7 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 250
47 | Stacja redukcyjno-schładzająca 7RS-2 | 47.8 | Autoryzowany przeglad (przez ADS) regulatora pary wspomagającej (armatura+ siłownik) konstrukcji BTG do stacji 7RS-2 (regulator typu VLR-28 (wlot/wylot: DN40/DN80) obejmujący: demontaż elementów wewnętrznych zaworu, docieranie siedziska, badanie korpusu na obecność pęknięć metodą VT, przygotowanie korpusu do montażu nowych elementów, przygotowanie elementów wewnętrznych do montażu, montaż zaworu z użyciem nowych uszczelnień (uszczelka pokrywy, uszczelnienia dławnicy), demontaż/montaż siłownika, zasprzęglenie z zaworem, z jego ustawieniem oraz wysterowaniem, wykonaniem prób funkcjonalnych w systemie i przywróceniem układu technologicznego po próbie - dostawa materiałów wyszczególniona w części materiały Tab. nr 2, Lp. materiału dla podzespołu: : od 47.6 do 47.8 | kpl | 1
47 | Stacja redukcyjno-schładzająca 7RS-2 | 47.10 | Prace izolacyjno-rusztowaniowe na potrzeby realizacji punktu 47.8 zakresu (komplet prac i dostaw po stronie Wykonawcy) | kpl | 1
48 | Układ odwodnień turbozespołu nr 7 | 48.1 | Sprawdzenie drożności odwodnień i drenaży – przedmuchem sprężonego powietrza | kpl | 1
48 | Układ odwodnień turbozespołu nr 7 | 48.2 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 100
49 | Zespół pompy sieciowej wstępnej 7NC-1 (typu 40B75) | 49.1 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 100
50 | Zespół pompy sieciowej wstępnej 7NC-2 (typu 40B75) | 50.1 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 100
51 | Zespół pompy sieciowej wstępnej 7NC-3 (typu 40B75) | 51.1 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 100
52 | Zespół pompy sieciowej głównej 7PS-1 (typu 40B61A) | 52.1 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 100
53 | Zespół pompy sieciowej głównej 7PS-2 (typu 40B61A) | 53.1 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 100
54 | Zespół pompy sieciowej głównej 7PS-3 (typu 40B61A) | 54.1 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 100
55 | Rurociągi i armatura - Kolektor odwodnień niskociśnieniowych TZ-7 | 55.1 | Odcinkowa wymiana kolektora odwodnień niskociśnieniowych (prace na poz. od 0 m do -4,2 m TZ-7) - z wyprowadzeniem nowego kolektora pod lustro wody do zbiornika odwodnień 7ZF-1 poz. -4 m (50 metrów bieżących rurociągu DN50 PN40, materiał wykonania P265GH wkazany przez Zamawiającego) - komplet prac i dostaw materiałów | kpl | 1
55 | Rurociągi i armatura - Kolektor odwodnień niskociśnieniowych TZ-7 | 55.2 | Komplet prac izolacyjno-rusztowaniowych na potrzeby realizacji punktu 55.1 | kpl | 1
56 | Rurociągi i armatura - uk. pary upustowej | 56.1 | Przegląd wraz z docieraniem tarczy i siedziska oraz dostawą i wymianą uszczelnień armatury zabezpieczającej KOS (I up: DN150, II up: DN200, III up: DN250, IV up: DN350, V up: DN350) - komplet prac i dostaw materiałów | szt | 5
57 | Rurociągi i armatura | 57.1 | Remont armatury wysokoprężnej parowej lub wodnej z przyłączami do spawania do DN 50 z wymianą izolacji - komplet prac i dostaw (oblachowanie + wełna nowa) | szt | 4
57 | Rurociągi i armatura | 57.2 | Remont armatury parowej lub wodnej z przyłączami kołnierzowymi do DN 32 z wymianą izolacji - komplet prac i dostaw (oblachowanie + wełna nowa) | szt | 6
57 | Rurociągi i armatura | 57.3 | Remont armatury wysokoprężnej parowej lub wodnej od DN 50 do DN 200 z wymianą izolacji ( oblachowanie + wełna nowa) | szt | 4
57 | Rurociągi i armatura | 57.4 | Wykonywanie napraw urządzeń i instalacji technologicznych w niezbędnym zakresie według wykazu usterek, które wynikły w przed i w trakcie remontu oraz po zakończonym ruchu próbnym | rbg | 300
57 | Rurociągi i armatura | 57.5 | Wymiana armatury DN15 PN320 z przyłączami do spawania , z obróbką cieplną styków | szt | 2
57 | Rurociągi i armatura | 57.6 | Wymiana armatury DN20 PN320 z przyłączami do spawania , z obróbką cieplną styków | szt | 4
57 | Rurociągi i armatura | 57.7 | Wymiana armatury DN25 PN320 z przyłączami do spawania , z obróbką cieplną styków | szt | 4
57 | Rurociągi i armatura | 57.8 | Wymiana armatury DN32 PN320 z przyłączami do spawania , z obróbką cieplną styków | szt | 4
57 | Rurociągi i armatura | 57.9 | Wymiana armatury DN50 PN320 z przyłączami do spawania , z obróbką cieplną styków | szt | 2
57 | Rurociągi i armatura | 57.10 | Wymiana armatury DN15 PN320 z przyłączami do spawania | szt | 2
57 | Rurociągi i armatura | 57.11 | Wymiana armatury DN20 PN320 z przyłączami do spawania | szt | 4
57 | Rurociągi i armatura | 57.12 | Wymiana armatury DN25 PN320 z przyłączami do spawania | szt | 6
57 | Rurociągi i armatura | 57.13 | Wymiana armatury DN32 PN320 z przyłączami do spawania | szt | 2
57 | Rurociągi i armatura | 57.14 | Wymiana armatury DN50 PN320 z przyłączami do spawania | szt | 2
57 | Rurociągi i armatura | 57.15 | Wymiana armatury DN15 PN40 z przyłączami do spawania | szt | 2
57 | Rurociągi i armatura | 57.16 | Wymiana armatury DN20 PN40 z przyłączami do spawania | szt | 4
57 | Rurociągi i armatura | 57.17 | Wymiana armatury DN25 PN40 z przyłączami do spawania | szt | 6
57 | Rurociągi i armatura | 57.18 | Wymiana armatury DN32 PN40 z przyłączami do spawania | szt | 2
57 | Rurociągi i armatura | 57.19 | Wymiana armatury DN50 PN40 z przyłączami do spawania | szt | 2
57 | Rurociągi i armatura | 57.20 | Wymiana armatury DN80 PN40 z przyłączami do spawania | szt | 1
57 | Rurociągi i armatura | 57.21 | Wymiana armatury DN100 PN40 z przyłączami do spawania | szt | 1
57 | Rurociągi i armatura | 57.22 | Wymiana armatury DN150 PN40 z przyłączami do spawania | szt | 1
57 | Rurociągi i armatura | 57.23 | Wymiana armatury DN300 PN40 z przyłączami do spawania | szt | 2
57 | Rurociągi i armatura | 57.24 | Wymiana armatury z przyłączami kołnierzowymi DN15 | szt | 2
57 | Rurociągi i armatura | 57.25 | Wymiana armatury z przyłączami kołnierzowymi DN20 | szt | 4
57 | Rurociągi i armatura | 57.26 | Wymiana armatury z przyłączami kołnierzowymi DN25 | szt | 4
57 | Rurociągi i armatura | 57.27 | Wymiana armatury z przyłączami kołnierzowymi DN32 | szt | 2
57 | Rurociągi i armatura | 57.28 | Wymiana armatury z przyłączami kołnierzowymi DN50 | szt | 2
57 | Rurociągi i armatura | 57.29 | Wymiana armatury z przyłączami kołnierzowymi DN80 | szt | 1
57 | Rurociągi i armatura | 57.30 | Wymiana armatury z przyłączami kołnierzowymi DN100 | szt | 1
57 | Rurociągi i armatura | 57.31 | Wymiana armatury z przyłączami kołnierzowymi DN150 | szt | 1
58 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58.1 | Demontaż pompy ze stanowiska pracy | kpl | 1
58 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58.2 | Demontaż pompy na poszczególne detale | kpl | 1
58 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58.3 | Czyszczenie, mycie, pomiary detali | kpl | 1
58 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58.4 | Spisanie protokołu weryfikacyjnego i przekazanie Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac | kpl | 1
58 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58.5 | Regeneracja, wymiana detali na nowe (niezbędna obróbka mechaniczna) zgodnie z protokołem weryfikacyjnym - komplet prac (dostawa wyszczególniona w części materiały Tab. nr 2, Lp. materiału dla podzespołu: : od 58.1 do 58.21 - dla każdej z dostaw materiałów/cześci zamiennej realizowanej przez Wykonawce dołączone będą: świadectwo odbioru, atest materiałowy 3.1 zgodny z normą PN-EN 10204 oraz deklaracja zgodności z zamówieniem) | kpl | 1
58 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58.6 | Demontaż, wywaga dynamiczna, montaż zespołu wirującego | kpl | 1
58 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58.7 | Demontaż i montaż uszczelnienia mechanicznego | kpl | 1
58 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58.8 | Regeneracja uszczelnienia mechanicznego Ø50 mm SMSS Cant/SiC/Aflas/grafit produkcji AESSEAL + dostawa 1 szt. nowego kompletnego uszczelnienia typu Ø50 mm SMSS Cant/SiC/Aflas/grafit produkcji AESSEAL - komplet prac i dostaw | kpl | 1
58 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58.9 | Konserwacja pompy, malowanie korpusu pompy (kolor RAL 9006) z odtworzeniem oznaczenia stacyjnego 7PXW-1 - usługa z dostawą materiałów po stronie Wykonawcy | kpl | 1
58 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58.10 | Montaż pompy na stanowisko pracy | szt | 1
58 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58.11 | Wymiana łożysk z napełnieneim smarem stałym | kpl | 1
58 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58.12 | Usunięcie usterek układu wg wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 500
58 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58.13 | Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu protokołu z opisem stanu przed i po remoncie, opisem stwierdzonych usterek i wad, wykazem części wymienionych/nowych, części regenerowanych i wykazem luzów w układzie przepływowym i łożyskowym | kpl | 1
59 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-2 typu 10K22BX3G nr fabr 10444 rok prod 2008 | 59.1 | Rozsprzęgnięcie i sprzęgnięcie pompy | kpl | 1
59 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-2 typu 10K22BX3G nr fabr 10444 rok prod 2008 | 59.2 | Demontaż i montaż uszczelnienia mechanicznego | kpl | 1
59 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-2 typu 10K22BX3G nr fabr 10444 rok prod 2008 | 59.3 | Regeneracja uszczelnienia mechanicznego Ø50 mm SMSS Cant/SiC/Aflas/grafit produkcji AESSEAL + dostawa 1 szt. nowego kompletnego uszczelnienia typu Ø50 mm SMSS Cant/SiC/Aflas/grafit produkcji AESSEAL - komplet prac i dostaw | kpl | 1
59 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-2 typu 10K22BX3G nr fabr 10444 rok prod 2008 | 59.4 | Wymiana łożyska pompy z ustawieniem naciągu | kpl | 1
59 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-2 typu 10K22BX3G nr fabr 10444 rok prod 2008 | 59.5 | Wymiana smaru na łożyskach | kpl | 1
59 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-2 typu 10K22BX3G nr fabr 10444 rok prod 2008 | 59.6 | Usunięcie usterek układu według wykazu zgłoszonych przed rozpoczęciem remontu i po zakończeniu ruchu próbnego turbozespołu | rbg | 200
60 | Izolacja instalacji pary świeżej Trob -545 st C, maty WIRED MAT-80, blacha ocynkowana gr. 0,7mm | 60.1 | Demontaż, montaż izolacji rurociagów średnice do Dz 48 Grubość izolacji =100 mm, (łuki i odcinki proste) Odzysk blach, maty - nowe | m2 | 20
60 | Izolacja instalacji pary świeżej Trob -545 st C, maty WIRED MAT-80, blacha ocynkowana gr. 0,7mm | 60.2 | Demontaż, montaż kapturów. Odzysk blach, maty nowe gr 100 mm | m2 | 10
60 | Izolacja instalacji pary świeżej Trob -545 st C, maty WIRED MAT-80, blacha ocynkowana gr. 0,7mm | 60.3 | Wykonanie i m-ż nowych kapturów (armatura DN25-DN50 ).. - oblachowanie nowe, maty nowe grubości 100 mm | m2 | 20
60 | Izolacja instalacji pary świeżej Trob -545 st C, maty WIRED MAT-80, blacha ocynkowana gr. 0,7mm | 60.4 | Demontaż, montaż izolacji rurociagów średnice od Dz 57 do 159 mm Grubość izolacji =150 mm, (łuki i odcinki proste), oblachowanie nowe, maty - nowe | m2 | 20
60 | Izolacja instalacji pary świeżej Trob -545 st C, maty WIRED MAT-80, blacha ocynkowana gr. 0,7mm | 60.5 | Demontaż, montaż kapturów (armatura DN65-DN125 ) Odzysk blach , maty nowe gr = 150 mm | m2 | 12
60 | Izolacja instalacji pary świeżej Trob -545 st C, maty WIRED MAT-80, blacha ocynkowana gr. 0,7mm | 60.6 | Wykonanie i m-ż nowych kapturów jw. z nowych materiałów | m2 | 20
60 | Izolacja instalacji pary świeżej Trob -545 st C, maty WIRED MAT-80, blacha ocynkowana gr. 0,7mm | 60.7 | D-ż, montaż izolacji rurociagów średnice Dz 219 - 273 mm Grubość izolacji =200 mm, (łuki i odcinki proste) Odzysk blach, maty - nowe | m2 | 12
60 | Izolacja instalacji pary świeżej Trob -545 st C, maty WIRED MAT-80, blacha ocynkowana gr. 0,7mm | 60.8 | D-ż, montaż izolacji rurociagów średnice Dz 219 - 273 mm Grubość izolacji =200 mm, (łuki i odcinki proste) Nowe blachy i maty | m2 | 12
60 | Izolacja instalacji pary świeżej Trob -545 st C, maty WIRED MAT-80, blacha ocynkowana gr. 0,7mm | 60.9 | Demontaż, montaż kapturów (armatura DN 150 -DN 200) Odzysk blach , maty nowe gr = 200 mm | m2 | 20
60 | Izolacja instalacji pary świeżej Trob -545 st C, maty WIRED MAT-80, blacha ocynkowana gr. 0,7mm | 60.10 | Wykonanie i m-ż nowych kapturów jw. ( lub ich części ) z nowych materiałów maty gr = 200 mm | m2 | 20
60 | Izolacja instalacji pary świeżej Trob -545 st C, maty WIRED MAT-80, blacha ocynkowana gr. 0,7mm | 60.11 | Odcinkowa wymiana tylko blachy (płaszcz ochronny) na istniejącej izolacji rurociągu (łuki i odcinki proste) lub powierzchni cylindrycznej wymiennika. | m2 | 12
60 | Izolacja instalacji pary świeżej Trob -545 st C, maty WIRED MAT-80 +folia aluminiowa na zewnątrz | 60.12 | D-ż, montaż izolacji rurociagów lub armatury ( do DN32) średnice do Dz 48 Grubość izolacji =100 mm, (łuki i odcinki proste) | m2 | 10
60 | Izolacja instalacji pary Trob do 350 st C, lub wody Trob do 220 st C maty WIRED MAT-80, blacha ocynkowana gr.0,7 mm | 60.13 | D-ż, montaż izolacji rurociagów średnice do Dz 56 (para) do Dz 159 (woda) Grubość izolacji =50 mm, (łuki i odcinki proste) Blacha -odzyst, maty nowe | m2 | 6
60 | Izolacja instalacji pary Trob do 350 st C, lub wody Trob do 220 st C maty WIRED MAT-80, blacha ocynkowana gr.0,7 mm | 60.14 | D-ż, montaż izolacji rurociagów średnice od Dz 76 do 356 mm (para lub woda) Grubość izolacji =100 mm, (łuki i odcinki proste) blacha - odzysk, maty nowe | m2 | 6
60 | Izolacja instalacji pary Trob do 350 st C, lub wody Trob do 220 st C maty WIRED MAT-80, blacha ocynkowana gr.0,7 mm | 60.15 | D-ż, montaż izolacji rurociagów średnice od Dz 76 do 356 mm (para lub woda) Grubość izolacji =100 mm, (łuki i odcinki proste) blacha - nowa , maty nowe | m2 | 20
61 | Montaż i demontaż rusztowań | 61.1 | Montaż, demontaż rusztowań rurowych. Szerokość pomostu -do 1,2 m, wysokość do 2,5 m. | m2 | 100
61 | Montaż i demontaż rusztowań | 61.2 | Montaż, demontaż rusztowań rurowych. Szerokość pomostu -do 1,2 m, wysokość do 5 m | m2 | 210
61 | Montaż i demontaż rusztowań | 61.3 | Montaż, demontaż rusztowań rurowych. Szerokość pomostu -do 1,2 m, wysokość do 7,5 m | m2 | 200
61 | Montaż i demontaż rusztowań | 61.4 | Montaż, demontaż rusztowań rurowych. Szerokość pomostu -do 1,2 m, wysokość do 10 m | m2 | 90
SUMA
UWAGA:
1. W celu zapewnienia porównywalności ofert podanych kwot przez Zamawiającego w kolumnie Cena jednostkowa netto PLN oraz Cena sumaryczna netto [PLN] nie można modyfikować. Dotyczy to również tych cen po aukcji elektronicznej. 2. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o tych samych parametrach technicznych jedynie za zgodą Zamawiającego.

## Materiały
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Obiekt: Ec Siekierki – Remont mechaniczny kapitalizowany turbozespołu TZ-7 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie - KRM 2026
Umowa nr: 25DFBT953
TABELA NR 2
Dotyczy pozycji zakresu nr: | Wyszczególnienie prac | Podzespół | Lp. materiału dla podzespołu | Wyszczególnienie materiału | Parametry techniczne (rodzaj materiału, wymiary, itp.) | Wymagania jakościowe, oznaczenie, producent | Jednostka miary | Ilość materiału | Cena jednostkowa netto PLN | Cena sumaryczna netto PLN
7.1 | Układ przepływowy | 7 | 7.1 | Komplet uszczelnień do zasuwy wzniosowej klinowej DN100 PN320 typu ZS320CNA produkcji WAKMET, świadectwo odbioru nr 1802/4/17 | Pierścienie prasowane z grafitu ekspandowanego o czystości nuklearnej laminowane folią ze stali austenitycznej, wzmocnione okówkami stalowymi | klasy GRAFMET lub lepszy | kpl | 1
7.2 | Układ przepływowy | 7 | 7.2 | Komplet uszczelnień do zaworu regulacyjego rozruchowego kątowego DN100 PN320 typu ZRK320BNA, świadectwo odbioru nr 1820/4/17 produkcji WAKMET | Pierścienie prasowane z grafitu ekspandowanego o czystości nuklearnej laminowane folią ze stali austenitycznej, wzmocnione okówkami stalowymi | klasy GRAFMET lub lepszy | kpl | 1
8.6 | Generator | 8 | 8.1 | Segmenty pierścieni labiryntowych (komplet) | nr rys producenta WG3-312003 (Dolmel Wrocław) | Atest | kpl | 1
| Generator | 8 | 8.2 | Wpust | nr rys producenta WG5-322003 (Dolmel Wrocław) | Atest | szt | 2
8.9 | Generator | 8 | 8.3 | Segmenty pierścieni labiryntowych (komplet) | nr rys producenta WG3-312003 (Dolmel Wrocław) | Atest | kpl | 1
| Generator | 8 | 8.4 | Wpust | nr rys producenta WG5-322003 (Dolmel Wrocław) | Atest | szt | 2
9.2 | Układ uszczelnień generatora | 9 | 9.2 | Segment labiryntowy, olejoodrzynacz uszczelnień wodorowych | nr rys producenta WG3-341006 | Atest | kpl | 4
9.2 | Układ uszczelnień generatora | 9 | 9.3 | Płytka sprężynowa (komplet) | nr rys producenta WG4-341009 | Atest | kpl | 4
9.2 | Układ uszczelnień generatora | 9 | 9.4 | Materiały do wykonania uszczelek połączeń spoczynkowych (kołnierze,włazy rewizyjne,itp.) do kwoty 10 000 zł - rozliczenie powykonawcze. | materiał korkowo-elastomerowy | NEBAR lub lepszy | kpl | 1 | 10000 | 10000
9.3 | Układ uszczelnień generatora | 9 | 9.5 | Części do remontu pomp uszczelnień generatora do kwoty 10 000 zł - rozliczenie powykonawcze | według specyfikacji producenta pomp Hydroster, (typu PA16A10PC22X091 oraz PA16C10PC22X091) | HYDROSTER | kpl | 1 | 10000 | 10000
10.1 | Układ chłodzenia generatora wodny | 10 | 10.1 | Materiały do wykonania uszczelek chłodnic wodoru-strona wodna | płyta gumowa zbrojona z 4 przekładkami gr. 15 mm arkusz 1000x1000mm | według rys TGH-120-WG1980022 oraz istniejącego obrysu. | ark | 4
10.1 | Układ chłodzenia generatora wodny | 10 | 10.2 | Materiały do wykonania uszczelek-str wodoru-chłodnice wodoru - kpl | płyta gumowo -korkowa NEBAR gr 3mm, arkusze 1000mm×1000mm | według rys TGH-120-WG1980022 oraz istniejącego obrysu. | szt | 8
12.2 | Układ olejowy | 12 | 12.1 | wkład filtracyjny oleju smarnego | zamontowany wkład filtracyjny typu WF-W-400/10 -982/97 dostawca BBT | PALL lub zamiennik | szt | 14
12.3 | Układ olejowy | 12 | 12.2 | wkład filtracyjny oleju regulacyjnego | zamontowany wkład filtracyjny typu WF-W-400/10 -280/97 dostawca BBT | HYDAC lub zamiennik | szt | 2
12.4 | Układ olejowy | 12 | 12.3 | wkład filtracyjny oleju uszczelniającego | zamontowany wkład filtracyjny typu WF-W-400/12 -650/97 dostawca BBT | PALL lub zamiennik | szt | 2
12.5 | Układ olejowy | 12 | 12.4 | wkład filtracyjny oleju lewarowego | zamontowany wkład filtracyjny WF-W-400/100-510/170 dostawca BBT | EPPENSTEINER GMBH lub zamiennik | szt | 2
12.6 | Układ olejowy | 12 | 12.5 | wkład filtracyjny bocznikowy oleju | zamontowany wkład filtracyjny typu WF-W-400/03 -925/145 dostawca BBT | PALL lub zamiennik | szt | 2
32.5 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32 | 32.1 | Lej wlotowy | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt. | 1
32.5 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32 | 32.2 | Wirnik I | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt. | 1
32.5 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32 | 32.3 | Wirnik II | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt. | 5
32.5 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32 | 32.4 | Pierścień uszczelniajacy I | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt. | 1
32.5 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32 | 32.5 | Pierścień uszczelniajacy II | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt. | 5
32.5 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32 | 32.6 | Pierścień uszczelniajacy III | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt. | 6
32.5 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32 | 32.7 | Pierścień uszczelniajacy IV | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt. | 6
32.5 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32 | 32.8 | Pierścień uszczelniajacy II | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt. | 6
32.5 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32 | 32.9 | Pierścień uszczelniający dławicy | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt. | 1
32.5 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32 | 32.10 | Kierownica I | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt. | 5
32.5 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32 | 32.11 | Kierownica II | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt. | 1
32.5 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32 | 32.12 | Nakrętka I | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt. | 1
32.5 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32 | 32.13 | Nakrętka II | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt. | 1
32.5 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32 | 32.14 | Tuleja czopa | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt. | 1
32.5 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32 | 32.15 | Tuleja ślizgowa | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt. | 1
32.5 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32 | 32.16 | Wał | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt. | 1
32.5 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32 | 32.17 | Łożysko toczne | 29322E | SKF,KOYO | szt | 1
32.5 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32 | 32.18 | Panewka górna | Zgodnie zdokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt. | 1
32.5 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32 | 32.19 | Panewka dolna | Zgodnie zdokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt. | 1
32.5 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32 | 32.20 | Tuleja dystansowa I | Zgodnie zdokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt. | 5
32.5 | Zespół pompy kondensatu 7PK-2 (typu 20K37x6G) nr fabr. 90466, rok prod. 2017 | 32 | 32.21 | Tuleja dystansowa II | Zgodnie zdokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt. | 1
39.2 | Zespół pompy zasilajacej gł. 7PZ-1 typu 15Z33x5V2SPB nr fabr 89495 rok prod 2011 | 39 | 39.1 | Panewka strona ssawna 85 (z otworami na opomiarowanie drgań względnych) | Zgodnie z dokumentacją producenta Grupa Powen-Wafapomp S.A , nr rys. zestawieniowego: W71410 DTR pompy; kierunek obrotów pompy: lewy (ccw) patrząc od strony czopa wału | poz. nr 84 rys. zest DTR pompy | szt. | 1
39.2 | Zespół pompy zasilajacej gł. 7PZ-1 typu 15Z33x5V2SPB nr fabr 89495 rok prod 2011 | 39 | 39.2 | Panewka strona tłoczna 75 (z otworami na opomiarowanie drgań względnych) | Zgodnie z dokumentacją producenta Grupa Powen-Wafapomp S.A , nr rys. zestawieniowego: W71410 DTR pompy; kierunek obrotów pompy: lewy (ccw) patrząc od strony czopa wału | poz. nr 85 rys. zest DTR pompy | szt. | 1
39.3 | Zespół pompy zasilajacej gł. 7PZ-1 typu 15Z33x5V2SPB nr fabr 89495 rok prod 2011 | 39 | 39.3 | Pierścień labiryntowy 85 | Zgodnie z dokumentacją producenta Grupa Powen-Wafapomp S.A , nr rys. zestawieniowego: W71410 DTR pompy; kierunek obrotów pompy: lewy (ccw) patrząc od strony czopa wału | poz. nr 26 rys. zest DTR pompy | szt. | 2
39.3 | Zespół pompy zasilajacej gł. 7PZ-1 typu 15Z33x5V2SPB nr fabr 89495 rok prod 2011 | 39 | 39.4 | Pierścień labiryntowy 75 | Zgodnie z dokumentacją producenta Grupa Powen-Wafapomp S.A , nr rys. zestawieniowego: W71410 DTR pompy; kierunek obrotów pompy: lewy (ccw) patrząc od strony czopa wału | poz. nr 27 rys. zest DTR pompy | szt. | 1
39.3 | Zespół pompy zasilajacej gł. 7PZ-1 typu 15Z33x5V2SPB nr fabr 89495 rok prod 2011 | 39 | 39.5 | Pierścień labiryntowy 75 | Zgodnie z dokumentacją producenta Grupa Powen-Wafapomp S.A , nr rys. zestawieniowego: W71410 DTR pompy; kierunek obrotów pompy: lewy (ccw) patrząc od strony czopa wału | poz. nr 28 rys. zest DTR pompy | szt. | 1
39.3 | Zespół pompy zasilajacej gł. 7PZ-1 typu 15Z33x5V2SPB nr fabr 89495 rok prod 2011 | 39 | 39.6 | Komplet uszczelnień (pierścieni labiryntowych) łożysk silnika Siemens - 2szt | typ 1RN4 506-2FV90-Z prod. RENK | RENK; ADS | kpl | 1
40.3 | Zespół pompy zasilajacej wstępnej 7PZ-2 typu. HM-200 nr fabr 30247 rok prod 1972 | 40 | 40.1 | Panewka (fi 68) | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt. | 2
41.2 | Zespół pompy zasilajacej głównej 7PZ-2 typu HD-150 nr fabr 30248 rok prod 1972 | 41 | 41.1 | Łożysko kulkowe (nr 6410) | Zgodnie z dokumentacją producenta lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta lub równoważne | szt | 1
41.2 | Zespół pompy zasilajacej głównej 7PZ-2 typu HD-150 nr fabr 30248 rok prod 1972 | 41 | 41.2 | Panewka (fi 85) | Zgodnie z dokumentacją producenta Powen lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Powen lub równoważne | szt | 1
41.2 | Zespół pompy zasilajacej głównej 7PZ-2 typu HD-150 nr fabr 30248 rok prod 1972 | 41 | 41.3 | Panewka (fi 75) | Zgodnie z dokumentacją producenta Powen lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Powen lub równoważne | szt | 1
41.13 | Zespół pompy zasilajacej głównej 7PZ-2 typu HD-150 nr fabr 30248 rok prod 1972 | 41 | 41.4 | Wkład filtracyjny | WF-W-400/12-165/65 | BBT OIL | szt | 1
42.1 | Regeneracja wysokoprężna 7XW-1 | 42 | 42.1 | Uszczelka włazu komory wodnej podgrzewacza | DRYFLEX ø558/518x4+2x0,75 ALLOY X-750+FG-C | SPETECH | kpl | 3
46.1 | Stacja redukcyjno-schładzająca 7RS-1 | 46 | 46.1 | Komplet uszczelnień do zasuwy DN200PN320 typu ZS320CNA produkcji WAKMET | Pierścienie prasowane z grafitu ekspandowanego o czystości nuklearnej laminowane folią ze stali austenitycznej, wzmocnione okówkami stalowymi | klasy GRAFMET lub lepszy | kpl | 1
46.2 | Stacja redukcyjno-schładzająca 7RS-1 | 46 | 46.2 | Komplet uszczelnień do zasuwy DN50PN320 produkcji CHEMAR | Pierścienie prasowane z grafitu ekspandowanego o czystości nuklearnej laminowane folią ze stali austenitycznej, wzmocnione okówkami stalowymi | klasy GRAFMET lub lepszy | kpl | 1
47.1 | Stacja redukcyjno-schładzająca 7RS-2 | 47 | 47.1 | Komplet uszczelnień do zasuwy DN200PN320 typu ZS320CNA produkcji WAKMET | Pierścienie prasowane z grafitu ekspandowanego o czystości nuklearnej laminowane folią ze stali austenitycznej, wzmocnione okówkami stalowymi | klasy GRAFMET lub lepszy | kpl | 1
47.2 | Stacja redukcyjno-schładzająca 7RS-2 | 47 | 47.2 | Komplet uszczelnień do zasuwy DN50 PN320 produkcji CHEMAR | Pierścienie prasowane z grafitu ekspandowanego o czystości nuklearnej laminowane folią ze stali austenitycznej, wzmocnione okówkami stalowymi | klasy GRAFMET lub lepszy | kpl | 1
47.3 | Stacja redukcyjno-schładzająca 7RS-2 | 47 | 47.3 | Komplet uszczelnień do zasuwy DN200 PN320 typu ZS320CNA produkcji WAKMET | Pierścienie prasowane z grafitu ekspandowanego o czystości nuklearnej laminowane folią ze stali austenitycznej, wzmocnione okówkami stalowymi | klasy GRAFMET lub lepszy | kpl | 1
47.4 | Stacja redukcyjno-schładzająca 7RS-2 | 47 | 47.4 | Komplet uszczelnień do zasuwy DN50 PN320 produkcji CHEMAR | Pierścienie prasowane z grafitu ekspandowanego o czystości nuklearnej laminowane folią ze stali austenitycznej, wzmocnione okówkami stalowymi | klasy GRAFMET lub lepszy | kpl | 1
47.5 | Stacja redukcyjno-schładzająca 7RS-2 | 47 | 47.5 | Komplet uszczelnień do zasuwy DN200PN320 typu ZS320CNA produkcji WAKMET | Pierścienie prasowane z grafitu ekspandowanego o czystości nuklearnej laminowane folią ze stali austenitycznej, wzmocnione okówkami stalowymi | klasy GRAFMET lub lepszy | kpl | 1
47.8 | Stacja redukcyjno-schładzająca 7RS-2 | 47 | 47.6 | Uszczelnienia dysz | rysunek elementu 950523/16:8+16:5 | Zgodnie z dokumentacją producenta IMI CCI/BTG | kpl | 1
47.8 | Stacja redukcyjno-schładzająca 7RS-2 | 47 | 47.7 | Uszczelka pokrywy | rysunek elementu 950523/11 | Zgodnie z dokumentacją producenta IMI CCI/BTG | kpl | 1
47.8 | Stacja redukcyjno-schładzająca 7RS-2 | 47 | 47.8 | Uszczelnienia dławnicy | rysunek elementu 950523/4 | Zgodnie z dokumentacją producenta IMI CCI/BTG | kpl | 1
57.4 | Rurociągi i armatura | 57 | 57.1 | Materiały do wykonania uszczelek połączeń spoczynkowych (kołnierze,włazy rewizyjne,itp.) do kwoty 5000 zł (pięć tys. złotych) - rozliczenie powykonawcze | Płyta z grafitu ekspandowanego o czystości nuklearnej i gęstości 1,1 g/cm3, wielokrotnie laminowana folią ze stali stopowej łączonej bezklejowo, impregnowana. | klasy SIGRAFLEX UNIVERSAL lub lepszy | kpl | 1 | 5000 | 5000
58.5 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58 | 58.1 | Wirnik I | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt | 1
58.5 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58 | 58.2 | Wirnik II | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt | 2
58.5 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58 | 58.3 | Pierścień uszczelniający I | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt | 1
58.5 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58 | 58.4 | Pierścień uszczelniający II | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt | 2
58.5 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58 | 58.5 | Pierścień uszczelniający III | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt | 3
58.5 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58 | 58.6 | Pierścień uszczelniający V | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt | 3
58.5 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58 | 58.7 | Pierścień uszczelniający dławnicy | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt | 1
58.5 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58 | 58.8 | Kierownica odśrodkowa | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt | 3
58.5 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58 | 58.9 | Tuleja czopa | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt | 1
58.5 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58 | 58.10 | Tuleja ślizgowa | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt | 1
58.5 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58 | 58.11 | Tuleja dławnicy (ochronna) | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt | 1
58.5 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58 | 58.12 | Panewka dolna | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt | 1
58.5 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58 | 58.13 | Panewka górna | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt | 1
58.5 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58 | 58.14 | Wał | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | Zgodnie z dokumentacją producenta Wafa Pomp (Powen) lub równoważne | szt | 1
58.5 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58 | 58.15 | Łożysko I | 51312 | SKF,KOYO | szt | 1
58.5 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58 | 58.16 | Łożysko II | 1311 | SKF,KOYO | szt | 1
58.5 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58 | 58.17 | Pierścień uszczelniający O-ring | 300x5 FPM80 | PN ISO1629 | szt | 3
58.5 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58 | 58.18 | Pierścień uszczelniający O-ring | 200x5 FPM80 | PN ISO1629 | szt | 2
58.5 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58 | 58.19 | Pierścień uszczelniający O-ring | 150x3 FPM80 | PN ISO1629 | szt | 1
58.5 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58 | 58.20 | Pierścień uszczelniający O-ring | 48x3 FPM80 | PN ISO1629 | szt | 1
58.5 | Zespół pompy skroplin z reg. wysokoprężnej 7PXW-1 typu 10K22BX3G nr fabr 10443 rok prod 2008 | 58 | 58.21 | Uszczelka | ∅527/∅463x2 | PN ISO1629 | szt | 1
SUMA
UWAGA:
1. W celu zapewnienia porównywalności ofert podanych kwot przez Zamawiającego w kolumnie Cena jednostkowa netto PLN oraz Cena sumaryczna netto [PLN] nie można modyfikować. Dotyczy to również tych cen po aukcji elektronicznej. 2. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o tych samych parametrach technicznych jedynie za zgodą Zamawiającego.
Regeneracja uszczelnienia mechanicznego (Ø50 mm SMSS Cant/SiC/Aflas)
Wykonanie i dostarczenie zamawiającemu protokołu z opisem stanu przed remontem, opisem stwierdzonych usterek i wad, wykazem części wymienionych, części regenerowanych i wykazem luzów w układzie przepływowym i łożyskowym

## Prace nieujęte i narzuty
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Obiekt: Ec Siekierki – Remont mechaniczny kapitalizowany turbozespołu TZ-7 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie - KRM 2026
Umowa nr: 25DFBT953
TABELA NR 3
Wyszczególnienie | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Cena sumaryczna netto PLN
Inne materiały - koszt zakupu Wykonawcy | kpl. | 1 | 300000 | 300000
Wysokość narzutu na koszty zakupu Innych materiałów dla kwoty określonej w wierszu powyżej: 300 000 PLN przy stawce narzutu ...% (stawka narzutu nie większa niż 10%) czyli 300 000,00 PLN x ...% narzutu = … kwota narzutu | kpl. | 1
Prace nieujęte w tabeli nr 1 (cena jednostkowa - faktyczny koszt netto 1 roboczogodziny) | rbg | 500
SUMA
Demontaż, czyszczenie i montaż pokryw łożysk od Ł-4 do Ł-5
Demontaż, czyszczenie i montaż łożyska nr 4, pomiary luzów i ustalenie naciągu + korekta luzów i naciągów łożyska Ł-4, ewentualna dostawa i wymiana z dopasowaniem poduszek tekstolotowych pod obejmy - komplet prac i dostaw związanych z dopasowaniem płaszczyzn podziałowych
Demontaż, czyszczenie i montaż łożyska nr 5, pomiary luzów i ustalenie naciągu + korekta luzów i naciągów łożyska Ł-5, ewentualna dostawa i wymiana z dopasowaniem poduszek tekstolotowych pod obejmy - komplet prac i dostaw związanych z dopasowaniem płaszczyzn podziałowych
Dostawa i wymiana kompletu filtrów powietrza na nowe (filtry kasetowe, plisowane, materiał: włóknina, klasa filtracji: G4, wymiary: 750x425x100, 1kpl = szt. 8 )
Udział w próbie szczelności beczki generatora i układu gazowego, doszczelnienie, dostawa i wymiana silikażelu
Regeneracja uszczelnienia mechanicznego (Ø50 mm SMSS Cant/SiC/Aflas)
Wykonanie i dostarczenie zamawiającemu protokołu z opisem stanu przed remontem, opisem stwierdzonych usterek i wad, wykazem części wymienionych, części regenerowanych i wykazem luzów w układzie przepływowym i łożyskowym