## 24DOZZ1175
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
Formularz „Cennik części”
Dotyczy: Sprzedaż i dostawa zaworów kulowych na wymiennik OXB DN 500 oraz DN 600 wraz z napędami (2 szt.)
Postępowanie nr 26DFBTM094
Lp. | Nr poz. | Opis pozycji | Wzorzec typu | Wym./Jakość | UWAGI | Ilość | Jednostka | Cena netto PLN/szt. | Łączna wartość netto PLN
1 | 145-106-184-0 | ZAWÓR KULOWY NA WODĘ SIECIOWĄ | NAPĘD ELEKTRYCZNY Z/O | DN 600 PN25 | Medium woda PN 25, temp.<=200C Zawór kulowy kołnierzowy przelot pełny - korpus 1-częściowy nierozbieralny - kula podwójnie łożyskowana - końcówki do spawania 610 x 7.1 - napęd: elektryczny AUMA+AUMA, zasilanie 3x400V/50Hz, tandemowe wyłaczniki momentowo-drogowe, RWG 4-20 mA, sterownik elektroniczny AUMA MATIC AM01.1 czas zamknięcia 405 sek.- korpus: staliwo węglowe 1.0619 (VII) - kula: żeliwo sferoidalne chromowane powierzchniowo - wrzeciono: stal nierdzewna 1.4104 - uszczelnienie kuli: sprężyste pierścienie z elementem uszczelniającym z KFC - uszczelnienie dławicy: Aflas (AF) - zawór spustowy KHA-S 50-VIII-KFC - szczelność 100% w obu kierunkach,2 | 1 | szt
2 | 145-106-182-0 | ZAWÓR KULOWY NA WODĘ SIECIOWĄ | NAPĘD ELEKTRYCZNY Z/O | DN 500 PN25 | Medium woda PN 25, temp.<=200C Zawór kulowy kołnierzowy przelot pełny - korpus 1-częściowy nierozbieralny - kula podwójnie łożyskowana - końcówki do spawania 610 x 7.1 - napęd: elektryczny AUMA+AUMA, zasilanie 3x400V/50Hz, tandemowe wyłaczniki momentowo-drogowe, RWG 4-20 mA, sterownik elektroniczny AUMA MATIC AM01.1 czas zamknięcia 405 sek.- korpus: staliwo węglowe 1.0619 (VII) - kula: żeliwo sferoidalne chromowane powierzchniowo - wrzeciono: stal nierdzewna 1.4104 - uszczelnienie kuli: sprężyste pierścienie z elementem uszczelniającym z KFC - uszczelnienie dławicy: Aflas (AF) - zawór spustowy KHA-S 50-VIII-KFC - szczelność 100% w obu kierunkach,2 | 1 | szt
[8 empty] | Wartość netto PLN: | 0
Wszystkie podane poniżej ceny są cenami netto i wyrażone są w PLN. Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ilość i rodzaj opakowania ……………………….
Nazwa Wykonawcy
Imię i nazwisko osoby upoważnionej (litery drukowane)
Podpis osoby upoważnionej
Miejsce i data