## 24DOZZ1175
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
Formularz „Cennik części”
Dotyczy: Sprzedaż i dostawa przepustnic regulacyjnych na układy parowe do Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie (3 szt.)
Postępowanie nr 26DFBTM106
Lp. | Nr poz. | Wyszczególnienie pozycji | Napęd elektryczny REGULACYJNY AUMA SAR + RWG | UWAGI | Ilość | Jednostka | Cena netto PLN/szt. | Łączna wartość netto PLN
1 | 142-028-536-0 | Przepustnica regulacyjna DN350 PN25 - REGULATOR | Napęd elektryczny REGULACYJNY AUMA SAR + RWG | REGULATOR PARY - Przepustnica regulacyjna trójmimośrodowa, DN350 PN25, L=190 mm, przyłącze kołnierzowe; uszczelnienie: metal-metal - całostalowe, materiał korpusu: 1.0619, materiał dysku: 1.4408; wyposażony w napęd elektryczny AUMA SAR; 07.2 + GS 100.3, RWG 4-20mA- 2 przewodowy, odległość maksymalna zestawu napędu od rurociągu do wartości 650mm, napęd wyposażony w pokrętło ręczne. Kvs min przy pełnym otwarciu 5300 m3/h medium:para/ kondensat, ciśnienie maksymalne: 1,0 MPa, temperatura maksymalna: 150 oC: a) Siedlisko stanowi integralną część korpusu przepustnicy (nie przykręcane do korpusu) b) Siedlisko stanowi mechaniczny ogranicznik dysku c) Siedlisko utwardzone stellitem lub stopem inconell 625 d) Pierścień uszczelnienia głównego metal-metal e) Beztarciowe domknięcie dysku do siedliska – potrójna mimośrodowość domknięcia f) Jednoczęściowy trzpień przepustnicy g) Szczelność 100% w obu kierunkach: klasa A wg EN 12266 – 1 h) uszczelnione łozyska I) śruby pierścienia dociskowego zabezpieczone przed odkręceniem - wymagany certyfikat 3.1 wg EN 10204 - wymagany certyfikat z testu ciśnieniowego - zgodność z PED 2014/68/EU/Moduł H - wymagane znakowanie CE - wymagana Deklaracja Zgodności - wymagana Instrukcja obsługi i montażu - montaż armatury na rurociągu pionowym/poziomym | 1 | szt
2 | 145-229-324-0 | Przepustnica regulacyjna DN400 PN25 - REGULATOR | Napęd elektryczny REGULACYJNY AUMA SAR + RWG | REGULATOR PARY - Przepustnica regulacyjna trójmimośrodowa, DN400 PN25, L=216 mm, przyłącze kołnierzowe; uszczelnienie: metal-metal - całostalowe, materiał korpusu: 1.0619, materiał dysku: 1.4408; wyposażony w napęd elektryczny AUMA SAR; 07.6 + GS 100.3, RWG 4-20mA- 2 przewodowy, odległość maksymalna zestawu napędu od rurociągu do wartości 650mm, napęd wyposażony w pokrętło ręczne. Kvs min przy pełnym otwarciu 7600 m3/h medium:para/ kondensat, ciśnienie maksymalne: 1,0 MPa, temperatura maksymalna: 150 oC: a) Siedlisko stanowi integralną część korpusu przepustnicy (nie przykręcane do korpusu) b) Siedlisko stanowi mechaniczny ogranicznik dysku c) Siedlisko utwardzone stellitem lub stopem inconell 625 d) Pierścień uszczelnienia głównego metal-metal e) Beztarciowe domknięcie dysku do siedliska – potrójna mimośrodowość domknięcia f) Jednoczęściowy trzpień przepustnicy g) Szczelność 100% w obu kierunkach: klasa A wg EN 12266 – 1 h) uszczelnione łozyska I) śruby pierścienia dociskowego zabezpieczone przed odkręceniem - wymagany certyfikat 3.1 wg EN 10204 - wymagany certyfikat z testu ciśnieniowego - zgodność z PED 2014/68/EU/Moduł H - wymagane znakowanie CE - wymagana Deklaracja Zgodności - wymagana Instrukcja obsługi i montażu - montaż armatury na rurociągu pionowym/poziomym
3 | 145-229-328-0 | Przepustnica regulacyjna DN600 PN25 - REGULATOR | Napęd elektryczny REGULACYJNY AUMA SAR + RWG | REGULATOR PARY - Przepustnica regulacyjna trójmimośrodowa, DN600 PN25, L=267 mm, przyłącze kołnierzowe; uszczelnienie: metal-metal - całostalowe, materiał korpusu: 1.0619, materiał dysku: 1.4408; wyposażony w napęd elektryczny AUMA SAR; 07.6 + GS 160.3, RWG 4-20mA- 2 przewodowy, , napęd wyposażony w pokrętło ręczne. Kvs min przy pełnym otwarciu 20000 m3/h medium:para/ kondensat, ciśnienie maksymalne: 1,0 MPa, temperatura maksymalna: 150 oC: a) Siedlisko stanowi integralną część korpusu przepustnicy (nie przykręcane do korpusu) b) Siedlisko stanowi mechaniczny ogranicznik dysku c) Siedlisko utwardzone stellitem lub stopem inconell 625 d) Pierścień uszczelnienia głównego metal-metal e) Beztarciowe domknięcie dysku do siedliska – potrójna mimośrodowość domknięcia f) Jednoczęściowy trzpień przepustnicy g) Szczelność 100% w obu kierunkach: klasa A wg EN 12266 – 1 h) uszczelnione łozyska I) śruby pierścienia dociskowego zabezpieczone przed odkręceniem - wymagany certyfikat 3.1 wg EN 10204 - wymagany certyfikat z testu ciśnieniowego - zgodność z PED 2014/68/EU/Moduł H - wymagane znakowanie CE - wymagana Deklaracja Zgodności - wymagana Instrukcja obsługi i montażu - montaż armatury na rurociągu pionowym/poziomym | 1 | szt
[7 empty] | Wartość netto PLN: | 0
Wszystkie podane poniżej ceny są cenami netto i wyrażone są w PLN. Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ilość i rodzaj opakowania ……………………….
Nazwa Wykonawcy
Imię i nazwisko osoby upoważnionej (litery drukowane)
Podpis osoby upoważnionej
Miejsce i data