## Prace
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Dotyczy: Wykonanie remontu mechanicznego kapitalizowanego kotła K-09 w Elektrociepłowni Pruszków
Umowa nr: | 25DFBT937
TABELA NR 1
LP. | Wyszczególnienie prac | Lp. | Wykaz podstawowych czynności | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN/jednostkę | Cena łączna netto w PLN (bez VAT)
1 | Kocioł nr 9 - Remont rusztów kotła | 1.1 | Demontaż i montaż łańcucha rusztów (rusztowiny z podkładkami) w tym wymiana rusztowin po demontażu z kotła nr 11 | kpl. | 2
1 | Kocioł nr 9 - Remont rusztów kotła | 1.2 | Wymiana łożysk tocznych wału przedniego i tylnego rusztu | szt. | 8
1 | Kocioł nr 9 - Remont rusztów kotła | 1.3 | Naprawa podłogi rusztu z wymianą ceownika i płyt pokrywających (ruszt prawy i lewy) | kpl | 2
1 | Kocioł nr 9 - Remont rusztów kotła | 1.4 | Naprawa ścian bocznych i belki środkowej (częściowa wymiana) z regulacją ustawienia szerokości z wypełnianiem betonem żaroodpornym | kpl | 2
1 | Kocioł nr 9 - Remont rusztów kotła | 1.5 | Wymiana uszczelnień rusztu (prawy i lewy) i łańcucha | kpl | 2
1 | Kocioł nr 9 - Remont rusztów kotła | 1.6 | Naprawa jezdni zwrotnej z wymianą rolki | szt. | 350
1 | Kocioł nr 9 - Remont rusztów kotła | 1.7 | Remont stref podmuchowych i przesypów rusztów (prawy i lewy): •Naprawa dźwigni i wymiana zasuw popiołowych •Przegląd klap regulacyjnych powietrza | kpl. | 12
1 | Kocioł nr 9 - Remont rusztów kotła | 1.8 | Remont stref podmuchowych i przesypów rusztów (prawy i lewy): • Usunięcie perforacji blach w strefach | m2 | 8
1 | Kocioł nr 9 - Remont rusztów kotła | 1.9 | Czyszczenie i uszczelnienie stref podrusztowych | kpl. | 2
1 | Kocioł nr 9 - Remont rusztów kotła | 1.10 | Przegląd napędów rusztu w tym: • Czyszczenie napędów • Przegląd i kontrola stopnia zużycia elementów napędu: koła zębate, ślimak, łożyska • Wymiana olejów i smarów w przekładni i motoreduktorze • Kontrola i usunięcie nieszczelności | kpl. | 2
1 | Kocioł nr 9 - Remont rusztów kotła | 1.11 | Udrożnienie instlacji dozowania smaru do łożysk rusztów | kpl. | 1
2 | Kocioł nr 9 - Remont podgrzewacza wody sieciowej, UDT:RW i PC | 2.1 | Zaślepienie i odślepienie kotła (r-g wejściowy, r-g wyjściowy, zawór bezpieczeństwa, obejście zaworów) | kpl. | 1
2 | Kocioł nr 9 - Remont podgrzewacza wody sieciowej, UDT:RW i PC | 2.2 | Obsługa rewizji i przygotowanie dokumentacji dozorowej (ustalenie technologii naprawy, poświadczenia wykonanych prac, itp.). Obsługa dyżurna rewizji wewnętrznej i próby wodnej UDT kotła. | kpl. | 1
2 | Kocioł nr 9 - Remont podgrzewacza wody sieciowej, UDT:RW i PC | 2.3 | Oczyszczenie z osadu i mułu komór zbiorczych kotła | mb. | 10
2 | Kocioł nr 9 - Remont podgrzewacza wody sieciowej, UDT:RW i PC | 2.4 | Wycięcie i pospawanie wyczystek komór zbiorczych | szt. | 6
2 | Kocioł nr 9 - Remont podgrzewacza wody sieciowej, UDT:RW i PC | 2.5 | Demontaż i montaż izolacji na komorach i wyczystkach (prawa i lewa strona) wraz z wymianą wełny: grubość 100mm, ProRox WM 950 PL | kpl. | 2
2 | Kocioł nr 9 - Remont podgrzewacza wody sieciowej, UDT:RW i PC | 2.6 | Remont zaworu bezpieczeństwa typu Si 6302 P (Dwl/Dwyl: 50/80, pnastawy=1,5MPa): • Demontaż i montaż zaworu • Remont powierzchni gniazda korpusu i grzyba • Sprawdzenie funkcjonalności i zadziałania oraz wykonanie nastawy przez UDT wraz z poświadczeniem | kpl. | 1
3 | Kocioł nr 9 - Remont zasobników węgla | 3.1 | Usunięcie perforacji blach kosza węglowego oraz lejów zsypowych | m2 | 4
3 | Kocioł nr 9 - Remont zasobników węgla | 3.2 | Wykonanie powłoki antykorozyjnej kratownic pod stropem zasobnika, w tym: • Oczyszczenie konstrukcji wsporczych z węgla • Usunięcie ognisk korozji, w tym użycie preparatu Paroxite • Przygotowanie powierzchni do powłoki antykorozyjnej: odtłuszczenie i oczyszczone do stopnia St2 (elektronarzędzia) + malowanie | kpl. | 2
4 | Kocioł nr 9 - Remont układu odpylania kotła | 4.1 | Remont podajnika śrubowego korytowego Ø315 • Wymiana smaru w łożyskach: czyszczenie łożysk i korpusów łożyskowych • Wymiana uszczelnień w dławiku • Odtworzenie blachy koryta w tym niezbędny demontaż i montaż izolacji | kpl. | 2
5 | Kocioł nr 12 - Remont koszy węglowych oraz lejów zsypowych | 5.1 | Remont warstwownic i klap odcinających wraz z materiałami: • Przegląd/czyszczenie układu podnoszenia/otwierania wraz z przekładnią w tym wymiana smaru. • Wymiana bocznych blach mocujących łożyska • Odtworzenie wałów podnoszących warstwownice | kpl. | 2
Suma

## Materiały
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Dotyczy: Wykonanie remontu mechanicznego kapitalizowanego kotła K-09 w Elektrociepłowni Pruszków
Umowa nr: | 25DFBT937
TABELA NR 2
Dotyczy pozycji zakresu nr: | Wyszczególnienie prac | Podzespół | Lp. materiału dla podzespołu | Wyszczególnienie materiału | Parametry techniczne (rodzaj materiału, wymiary, itp.) | Wymagania jakościowe, oznaczenie, producent | Jedn. miary | Ilość materiału | Cena jednostkowa Netto [PLN] | Cena sumaryczna Netto [PLN]
1 | Kocioł nr 9 - Remont rusztów kotła | 1.1 | 1 | Zawleczka | Ø 4x28mm | DIN 94, A2 | kg | 4
1 | Kocioł nr 9 - Remont rusztów kotła | 1.1 | 2 | Pręt/drut | Ø4,5x40mm | St3s | kg | 4
1 | Kocioł nr 9 - Remont rusztów kotła | 1.2 | 1 | Smar | wapniowo - sulfonowy; RALUB SC NLGI 2 | RATO 420 ml kartridże | szt. | 12
1 | Kocioł nr 9 - Remont rusztów kotła | 1.2 | 2 | Łożysko | 22220C3 | SKF | szt. | 8
1 | Kocioł nr 9 - Remont rusztów kotła | 1.2 | 3 | Pierścień osadczy 100Z |  |  | szt. | 8
1 | Kocioł nr 9 - Remont rusztów kotła | 1.5 | 1 | śruba | M12x160 - wymagana weryfikacja | 10.9 | szt. | 50
1 | Kocioł nr 9 - Remont rusztów kotła | 1.5 | 2 | śruba | M12x40 - wymagana weryfikacja | 10.9 | szt. | 100
1 | Kocioł nr 9 - Remont rusztów kotła | 1.5 | 3 | nakrętka normalna | M12 - wymagana weryfikacja | 10.9 | szt. | 150
1 | Kocioł nr 9 - Remont rusztów kotła | 1.5 | 4 | śruba | M16x160 - wymagana weryfikacja | 10.9 | szt. | 80
1 | Kocioł nr 9 - Remont rusztów kotła | 1.5 | 5 | śruba | M16x40 - wymagana weryfikacja | 10.9 | szt. | 160
1 | Kocioł nr 9 - Remont rusztów kotła | 1.5 | 6 | nakrętka normalna + podkładka | M16 - wymagana weryfikacja | 10.9 | kpl. | 240
1 | Kocioł nr 9 - Remont rusztów kotła | 1.2 | 4 | Bateria litowa | P-613B, CR-P2, 6V | Rato | szt. | 32
1 | Kocioł nr 9 - Remont rusztów kotła | 1.10 | 1 | Olej przekałdniowy | Blasia 220 |  | l | 4
1 | Kocioł nr 9 - Remont rusztów kotła | 1.10 | 2 | Olej przekałdniowy | Transol 220 |  | kg | 10
1 | Kocioł nr 9 - Remont rusztów kotła | 1.10 | 3 | Olej przekałdniowy | Transol 320 |  | kg | 30
2 | Kocioł nr 9 - Remont podgrzewacza wody sieciowej, UDT:RW i PC | 2.1 | 2 | Uszczelka DN 32 | PN40, Spetograf GUS 31 | SPETECH Sp. z o.o. | szt. | 6
2 | Kocioł nr 9 - Remont podgrzewacza wody sieciowej, UDT:RW i PC | 2.1 | 4 | Uszczelka DN 50 | PN40, Spetograf GUS 31 | SPETECH Sp. z o.o. | szt. | 6
2 | Kocioł nr 9 - Remont podgrzewacza wody sieciowej, UDT:RW i PC | 2.1 | 5 | Uszczelka DN 80 | PN40, Spetograf GUS 31 | SPETECH Sp. z o.o. | szt. | 6
2 | Kocioł nr 9 - Remont podgrzewacza wody sieciowej, UDT:RW i PC | 2.1 | 7 | Uszczelka DN 100 | PN40, Spetograf GUS 31 | SPETECH Sp. z o.o. | szt. | 6
2 | Kocioł nr 9 - Remont podgrzewacza wody sieciowej, UDT:RW i PC | 2.1 | 3 | Zawór zaporowy kołnierzowy | DN32 PN 40, NK 218 Tmax 425 st.C | GTM | szt. | 4
3 | Kocioł nr 9 - Remont zasobników węgla | 3.2 | 2 | Farba, szara | dla środowiska C5I, termoodporna min. 200oC |  | l | 10
3 | Kocioł nr 9 - Remont zasobników węgla | 3.2 | 3 | Polimerowa kompozycja wiążąca rdzę | Paroxite |  | l | 3
4 | Kocioł nr 9 - Remont układu odpylania kotła | 4.1 | 1 | Blacha grubości 5mm | S235JR |  | m2 | 34
SUMA
Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o tych samych parametrach technicznych.

## Prace dodatkowe
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Dotyczy: Wykonanie remontu mechanicznego kapitalizowanego kotła K-09 w Elektrociepłowni Pruszków
Umowa nr: 25DFBT937
TABELA NR 3
Wyszczególnienie | jm | ilość | Cena jednostkowa Netto [PLN] | Cena sumaryczna Netto [PLN]
Inne materiały - koszt zakupu Wykonawcy | kpl. | 1 | 10000 | 10000
Wysokość narzutu na koszty zakupu Innych materiałów dla kwoty określonej w wierszu powyżej: 10.000 PLN przy stawce narzutu .....% czyli 10.000,00 PLN x .......% narzutu = ............ - kwota narzutu | kpl. | 1
Prace dodatkowe (nie ujęte w tabeli 1) | rbg | 300
Suma