## Prace
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Dotyczy: Wykonanie remontu kapitalizowanego kotłów gazowych K-15, K-16, K-17 w Elektrociepłowni Żerań
Umowa nr: 25DFBT912
Tabela nr 1
Lp. | Wyszczególnienie prac | Lp. | Wykaz podstawowych czynności | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Cena łączna netto w PLN
1 | Rusztowania K15 | 1.1 | Wykonanie rusztowania wewnątrz komory paleniskowej i w części wylotowej. | m2 | 200
|  | 1.2 | Wykonanie rusztowania na zewnątrz kotła. | m2 | 150
|  | 1.3 | Wykonanie rusztowania pod kanał spalin na zewnątrz kotłowni. | m2 | 100
2 | Komora paleniskowa K15 | 2.1 | Naprawa i uzupełnienie ubytków obmurza i izolacji w obrębie włazów, palników wzierników i kolektorów (żarobeton PCOCAST). | m3 | 0.5
|  | 2.2 | Naprawa spękań i uzupełnienie ubytków obmurza w obrębie dysz palników (prefabrykat z betonu PCOCAST + żarobeton natryskiwany PCOGUN 150M) | m3 | 0.5
|  | 2.3 | Wykonanie pomiarów grubości ścian rur festonu (200 p.p.). | kpl. | 1
|  | 2.4 | Prace czyścicielskie wewnątrz komory paleniskowej. | kpl. | 1
|  | 2.5 | Otwarcie i zamknięcie włazów Ø600 mm do komory paleniskowej z wyjęciem kostek. | szt. | 3
|  | 2.6 | Demontaż i montaż czujników temperatury. | kpl. | 2
3 | Ścieżka gazowa K15 | 3.1 | Montaż i demontaż kolana DN250. M-ż i d-ż zaślepki kołnierzowej DN250. | kpl. | 1
|  | 3.2 | D-ż i m-ż przepustnicy odcinającej DN250. Rewizja i regeneracja przepustnicy (serwis producenta V-AXX). | kpl. | 1
|  | 3.3 | Rewizja i czyszczenie filtra siatkowego stożkowego DN250. | kpl. | 1
|  | 3.4 | Rewizja i czyszczenie filtra gazu DN300 przed skidem gazowym. | kpl. | 1
|  | 3.5 | Kontrola szczelności i zadziałania / rewizja zaworu bezpieczeństwa wydmuchowego DN25 typu FRSBV. | szt. | 1
|  | 3.6 | Wymiana armatury gazowej gwintowanej DN15. | szt. | 2
|  | 3.7 | Wymiana armatury gazowej kołnierzowej DN25. | szt. | 1
|  | 3.8 | Remont / wymiana armatury gazowej DN125 - 250. | szt. | 3
|  | 3.9 | Próba funkcjonalna regulatora ciśnienia gazu typu Reval 182, DN 6", nr ser. 201818461940 (autoryzowany serwis producenta Pietro Fiorentini). | kpl. | 1
|  | 3.10 | Konserwacja powłok malarskich rurociągów gazowych DN 15 - 600. | m2 | 10
|  | 3.11 | Wykonanie pomiarów ciągłości elektrycznej. | kpl. | 1
4 | Wentylator powietrza K15 typu CFM1 1600-C-LG315-400, Elektror | 4.1 | Wykonanie pomiarów diagnostycznych (drgania, centrówka, doważanie dynamiczne). | kpl. | 1
|  | 4.2 | Rewizja łożysk z wymianą smaru. Prace czyścicielskie opraw łożyskowych i podstawy wentylatora. | kpl. | 1
|  | 4.3 | Demontaż i montaż pokrywy włazu do skrzyni na ssaniu wentylatora. | szt. | 1
|  | 4.4 | Czyszczenie wirnika wentylatora. | szt. | 1
|  | 4.5 | Rewizja sprzęgła kłowego typu Poly Norm AR 140 z wymianą wkładki. | kpl. | 1
|  | 4.6 | Demontaż i montaż obudowy dźwiękochłonnej. | kpl. | 1
|  | 4.7 | Demontaż i montaż izolacji wentylatora (wełna mineralna 2 x 50 mm 100 kg/m3 + blacha ocynkowana 0,7 mm) | kpl. | 1
|  | 4.8 | Demontaż i montaż oprzyrządowania AKPiA. | kpl. | 1
5 | Wentylator recyrkulacji spalin K15 typu CFM1 630-C-RD0-315M, Elektror | 5.1 | Wykonanie pomiarów diagnostycznych (drgania, centrówka, doważanie dynamiczne). | kpl. | 1
|  | 5.2 | Demontaż i montaż pokrywy otworu inspekcyjnego w korpusie wentylatora. | szt. | 1
|  | 5.3 | Czyszczenie wirnika wentylatora recyrkulacji spalin. | szt. | 1
|  | 5.4 | Rewizja / wymiana bloku łożyskowego. Czyszczenie i rewizja łożysk. | kpl. | 1
|  | 5.5 | Rewizja sprzęgła typu kłowego typu Poly Norm AR 75 z wymianą wkładki. | kpl. | 1
|  | 5.6 | Demontaż i montaż obudowy dźwiękochłonnej. | kpl. | 1
|  | 5.7 | Demontaż i montaż izolacji wentylatora (wełna mineralna 2 x 50 mm 100 kg/m3 + blacha ocynkowana 0,7 mm) | kpl. | 1
|  | 5.8 | Demontaż i montaż oprzyrządowania AKPiA. | kpl. | 1
6 | Klapy, nagrzewnice, kanały powietrza i spalin K15 | 6.4 | Demontaż i montaż / wymiana izolacji na kanałach spalin recyrkulacyjnych (50 mm wełny mineralnej + blacha ocynk 0,7 mm) | m2 | 10
|  | 6.7 | Wymiana odcinka rurociągu DN20 odwodnienia nagrzewnic. | mb | 5
7 | Pompa przewałowa K15 typu 40B36/13, Powen - Wafapomp | 7.1 | Wykonanie pomiarów diagnostycznych (drgania, centrówka). | kpl. | 2
|  | 7.2 | Rewizja łożysk z wymianą smaru i czyszczeniem opraw. | kpl. | 2
|  | 7.3 | Wymiana uszczelnienia mechanicznego. | kpl. | 2
|  | 7.4 | Konserwacja i prace czyścicielskie korpusu pompy z osprzętem. | kpl. | 2
|  | 7.5 | Uszczelnienie połączeń gwintowanych DN15 - DN25. | szt. | 10
|  | 7.6 | Wymiana zaworów kulowych gwintowanych DN15. | szt. | 2
|  | 7.7 | Demontaż i montaż oprzyrządowania AKPiA. | kpl. | 2
8 | Pompa cyrkulacyjna K15 typu 30B30AC-BC/08, Powen Wafapomp | 8.1 | Wykonanie pomiarów diagnostycznych (drgania, centrówka). | kpl. | 1
|  | 8.2 | Rewizja łożysk z wymianą smaru i czyszczeniem opraw. | kpl. | 1
|  | 8.3 | Wymiana uszczelnienia mechanicznego. | kpl. | 1
|  | 8.4 | Konserwacja i prace czyścicielskie korpusu pompy z osprzętem. | kpl. | 1
|  | 8.5 | Uszczelnienie połączeń gwintowanych DN15 - DN25. | szt. | 5
|  | 8.6 | Wymiana zaworów kulowych gwintowanych DN15. | szt. | 1
|  | 8.7 | Demontaż i montaż oprzyrządowania AKPiA. | kpl. | 2
9 | Rurociągi i armatura K15 | 9.1 | Rewizja i czyszczenie filtrów siatkowych DN500 na ssaniu pomp przewałowych. | szt. | 2
|  | 9.2 | Remont zaworów kołnierzowych i bezkołnierzowych DN25 - 50 | szt. | 3
|  | 9.3 | Wymiana zaworów zaporowych spawanych DN25 - 50. | szt. | 3
|  | 9.4 | Kontrola i ustawienie zaworów bezpieczeństwa w uzgodnieniu z UDT. | szt. | 2
10 | Osprzęt kotła K15 | 10.1 | Naprawa barierek i bortnic, konserwacja powłok malarskich. | mb | 5
|  | 10.2 | Wymiana krat pomostowych typu WEMA. | m2 | 2
|  | 10.3 | Prace czyścicielskie powierzchni zewnętrznej kotła, rurociągów i konstrukcji (dostępne z podestów obsługowych). | kpl. | 1
|  | 10.4 | Przegląd systemu asekuracyjnego drabin typu FABA Tractel. | kpl. | 2
11 | Izolacja kotła, kanałów i armatury K15 | 11.1 | Demontaż i montaż izolacji komory paleniskowej (80 mm wełny mineralnej 100 kg/m3, poszycie z blachy trapezowej 0,7 mm - odzysk. | m2 | 20
|  | 11.2 | Demontaż i montaż izolacji na armaturze do DN50 | szt. | 5
|  | 11.3 | Demontaż i montaż kapturów na armaturze i kompensatorach DN350 - DN500. | szt. | 10
|  | 11.4 | Naprawa / wymiana kapturów na armaturze i kompensatorach DN350 - DN500. | szt. | 2
|  | 11.5 | Demontaż i montaż kapturów na armaturze DN600 | szt. | 3
12 | Rusztowania K16 | 12.1 | Wykonanie rusztowania wewnątrz komory paleniskowej i w części wylotowej. | m2 | 200
|  | 12.2 | Wykonanie rusztowania na zewnątrz kotła. | m2 | 150
|  | 12.3 | Wykonanie rusztowania pod kanał spalin na zewnątrz. | m2 | 100
13 | Komora paleniskowa K16 | 13.1 | Naprawa i uzupełnienie ubytków obmurza w obrębie włazów, palników wzierników i kolektorów (żarobeton PCOCAST). | m3 | 0.5
|  | 13.2 | Naprawa spękań i uzupełnienie ubytków obmurza (żarobeton natryskiwany PCOGUN 150M) | m3 | 0.5
|  | 13.3 | Wykonanie pomiarów grubości ścian rur festonu (200 p.p.). | kpl. | 1
|  | 13.4 | Prace czyścicielskie wewnątrz komory paleniskowej. | kpl. | 1
|  | 13.5 | Otwarcie i zamknięcie włazów Ø600 mm do komory paleniskowej z wyjęciem kostek. | kpl. | 3
|  | 13.6 | Demontaż i montaż czujników temperatury. | kpl. | 2
14 | Ścieżka gazowa K16 | 14.1 | Montaż i demontaż kolana DN250. M-ż i d-ż zaślepki kołnierzowej DN250. | kpl. | 1
|  | 14.2 | D-ż i m-ż przepustnicy odcinającej DN250. Rewizja i regeneracja przepustnicy (serwis producenta V-AXX). | kpl. | 1
|  | 14.3 | Rewizja i czyszczenie filtra siatkowego stożkowego DN250. | kpl. | 1
|  | 14.4 | Rewizja i oczyszczenie filtra gazu DN300 przed skidem gazowym. | szt. | 1
|  | 14.5 | Kontrola szczelności i zadziałania / rewizja zaworu bezpieczeństwa wydmuchowego DN25 typu FRSBV. | szt. | 1
|  | 14.6 | Wymiana armatury gazowej gwintowanej DN15. | szt. | 2
|  | 14.7 | Wymiana armatury gazowej kołnierzowej DN25. | szt. | 1
|  | 14.8 | Remont / wymiana armatury gazowej DN125 - 250. | szt. | 4
|  | 14.9 | Próba funkcjonalna regulatora ciśnienia gazu typu Reval 182/G, DN 6", nr ser. 201818461939 (autoryzowany serwis Pietro Fiorentini) | kpl. | 1
|  | 14.10 | Konserwacja powłok malarskich rurociągów gazowych DN 15 - 600 | m2 | 10
15 | Wentylator powietrza K16 typu CFM1 1600-C-LG315-400, Elektror | 15.1 | Wykonanie pomiarów diagnostycznych (drgania, centrówka, doważanie dynamiczne). | kpl. | 1
|  | 15.2 | Demontaż i montaż pokrywy włazu do skrzyni na ssaniu wentylatora. | szt. | 1
|  | 15.3 | Czyszczenie wirnika wentylatora. | szt. | 1
|  | 15.4 | Rewizja łożysk z wymianą smaru. Prace czyścicielskie opraw łożyskowych i podstawy wentylatora. | kpl. | 2
|  | 15.5 | Rewizja sprzęgła kłowego typu Poly Norm AR 140 z wymianą wkładki. | kpl. | 1
|  | 15.6 | Demontaż i montaż obudowy dźwiękochłonnej. | kpl. | 1
|  | 15.7 | Demontaż i montaż izolacji wentylatora (wełna mineralna 2 x 50 mm 100 kg/m3 + blacha ocynkowana 0,7 mm) | kpl. | 1
|  | 15.8 | Demontaż i montaż oprzyrządowania AKPiA. | kpl. | 1
16 | Wentylator recyrkulacji spalin K16 typu CFM1 630-C-RD0-315M, Elektror | 16.1 | Wykonanie pomiarów diagnostycznych (drgania, centrówka, doważanie dynamiczne). | kpl. | 1
|  | 16.2 | Demontaż i montaż pokrywy otworu inspekcyjnego w korpusie wentylatora. | szt. | 1
|  | 16.3 | Czyszczenie wirnika wentylatora recyrkulacji spalin. | szt. | 1
|  | 16.4 | Rewizja bloku łożyskowego z wymianą smaru. | kpl. | 1
|  | 16.5 | Rewizja sprzęgła typu Poly Norm AR 75 z wymianą wkładki. | kpl. | 1
|  | 16.6 | Demontaż i montaż obudowy dźwiękochłonnej. | kpl. | 1
|  | 16.7 | Demontaż i montaż izolacji wentylatora (wełna mineralna 2 x 50 mm 100 kg/m3 + blacha ocynkowana 0,7 mm) | kpl. | 1
|  | 16.8 | Demontaż i montaż oprzyrządowania AKPiA. | kpl. | 1
17 | Klapy, nagrzewnice, kanały powietrza i spalin K16 | 17.1 | Otwarcie i zamknięcie włazu do kanału czerpni powietrza. | kpl. | 1
|  | 17.2 | Demontaż i montaż / wymiana izolacji na kanałach spalin recyrkulacyjnych. | m2 | 20
|  | 17.3 | Montaż króćca DN15 w rurociągu wody powrotnej z nagrzewnicy powietrza. | szt. | 1
|  | 17.4 | Wymiana odcinka rurociągu odwodnienia nagrzewnic. | mb | 10
|  | 17.5 | Wymiana zaworów DN15 na rurociągu spustowym wody z nagrzewnicy. | szt. | 2
18 | Pompa przewałowa K16 typu 40B36/13, Powen - Wafapomp | 18.1 | Wykonanie pomiarów diagnostycznych (drgania, centrówka). | kpl. | 2
|  | 18.2 | Rewizja łożysk z wymianą smaru i czyszczeniem opraw. | kpl. | 4
|  | 18.3 | Wymiana uszczelnienia mechanicznego. | kpl. | 2
|  | 18.5 | Konserwacja powłoki zewnętrznej korpusu. | kpl. | 2
|  | 18.6 | Uszczelnienie połączeń gwintowanych DN15 - DN25. | szt. | 10
|  | 18.7 | Wymiana zaworów kulowych gwintowanych DN15. | szt. | 2
19 | Pompa cyrkulacyjna K16 typu 30B30AC-BC/08, Powen Wafapomp | 19.1 | Wykonanie pomiarów diagnostycznych (drgania, centrówka). | kpl. | 1
|  | 19.2 | Rewizja łożysk z wymianą smaru i czyszczeniem opraw. | kpl. | 2
|  | 19.3 | Wymiana uszczelnienia mechanicznego. | kpl. | 1
|  | 19.4 | Naprawa powłoki zewnętrznej korpusu pompy cyrkulacyjnej. | kpl. | 1
|  | 19.5 | Uszczelnienie połączeń gwintowanych DN15 - DN25. | szt. | 5
|  | 19.6 | Wymiana zaworów kulowych gwintowanych DN15. | szt. | 1
|  | 19.7 | Demontaż i montaż oprzyrządowania AKPiA. | kpl. | 1
20 | Rurociągi i armatura K16 | 20.1 | Rewizja i czyszczenie filtrów siatkowych DN500 na ssaniu pomp przewałowych. | szt. | 2
|  | 20.2 | Remont zaworów kołnierzowych i bezkołnierzowych DN25 - 50 | szt. | 5
|  | 20.3 | Wymiana zaworów zaporowych spawanych DN25 - 50. | szt. | 3
|  | 20.4 | Kontrola nastaw zaworów bezpieczeństwa w uzgodnieniu z UDT. | szt. | 2
21 | Osprzęt kotła K16 | 21.1 | Naprawa barierek i bortnic, konserwacja powłok malarskich. | mb | 5
|  | 21.2 | Wymiana krat pomostowych typu WEMA. | m2 | 2
|  | 21.3 | Prace czyścicielskie powierzchni zewnętrznej kotła, rurociągów i konstrukcji (dostępne z podestów obsługowych). | kpl. | 1
|  | 21.4 | Przegląd systemu asekuracyjnego drabin typu FABA Tractel. | kpl. | 2
22 | Izolacja kotła, kanałów i armatury K16 | 22.1 | Demontaż i montaż izolacji komory paleniskowej (80 mm wełny mineralnej 100 kg/m3, płaszcz z blachy trapezowej 0,7 mm - odzysk. | m2 | 20
|  | 22.2 | Demontaż i montaż izoalcji na armaturze do DN50 - odzysk. | szt. | 5
|  | 22.3 | Demontaż i montaż kapturów na armaturze i kompensatorach od DN350 do DN500. | szt. | 10
|  | 22.4 | Naprawa / wymiana kapturów na armaturze i kompensatorach DN350 - 500. | szt. | 2
|  | 22.5 | Demontaż i montaż kapturów na armaturze DN600 | szt. | 3
23 | Rusztowania K17 | 23.1 | Wykonanie rusztowania wewnątrz komory paleniskowej i w części wylotowej. | m2 | 200
|  | 23.2 | Wykonanie rusztowania na zewnątrz kotła. | m2 | 150
|  | 23.3 | Wykonanie rusztowania pod kanał spalin na zewnątrz. | m2 | 100
24 | Komora paleniskowa K17 | 24.1 | Naprawa i uzupełnienie ubytków obmurza w obrębie włazów, palników wzierników i kolektorów (żarobeton PCOCAST). | m3 | 0.5
|  | 24.2 | Naprawa spękań i uzupełnienie ubytków obmurza (żarobeton natryskiwany PCOGUN 150M) | m3 | 0.5
|  | 24.3 | Wykonanie pomiarów grubości ścian rur festonu (200 p.p.). | kpl. | 1
|  | 24.4 | Prace czyścicielskie wewnątrz komory paleniskowej. | kpl. | 1
|  | 24.5 | Otwarcie i zamknięcie włazów Ø600 mm do komory paleniskowej z wyjęciem kostek. | kpl. | 3
25 | Ścieżka gazowa K17 | 25.1 | Montaż i demontaż kolana DN250. M-ż i d-ż zaślepki kołnierzowej DN250. | kpl. | 1
|  | 25.2 | D-ż i m-ż przepustnicy odcinającej DN250. Rewizja i regeneracja przepustnicy (serwis producenta V-AXX). | kpl. | 1
|  | 25.3 | Rewizja i czyszczenie filtra siatkowego stożkowego DN250. | kpl. | 1
|  | 25.4 | Rewizja i czyszczenie filtra gazu tkaninowego DN300 przed skidem gazowym. | szt. | 1
|  | 25.5 | Kontrola szczelności i zadziałania / rewizja zaworu bezpieczeństwa wydmuchowego DN25 typu FRSBV. | szt. | 1
|  | 25.6 | Wymiana armatury gazowej gwintowanej DN15. | szt. | 2
|  | 25.7 | Wymiana armatury gazowej kołnierzowej DN25. | szt. | 1
|  | 25.8 | Remont / wymiana armatury gazowej DN125 - 250. | szt. | 2
|  | 25.9 | Próba funkcjonalna regulatora ciśnienia gazu typu Reval 182/G, DN 6", nr ser. 201818461941 (autoryzowany serwis producenta Pietro Fiorentini). | kpl. | 1
|  | 25.10 | Rewizja regulatora ciśnienia gazu typu Reval 182, DN 6", nr ser. 201818461941 (autoryzowany serwis producenta Pietro Fiorentini) z wymianą części zamiennych. | kpl. | 1
|  | 25.11 | Naprawa powłok malarskich rurociągów gazowych DN 15 - 600. | m2 | 10
|  | 25.12 | Wykonanie pomiarów ciągłości elektrycznej. | kpl. | 1
26 | Wentylator powietrza K17 typu CFM1 1600-C-LG315-400, Elektror | 26.1 | Wykonanie pomiarów diagnostycznych (drgania, centrówka, doważanie dynamiczne). | kpl. | 1
|  | 26.2 | Demontaż i montaż pokrywy włazu do skrzyni na ssaniu wentylatora. | szt. | 1
|  | 26.3 | Czyszczenie wirnika wentylatora. | szt. | 1
|  | 26.4 | Rewizja łożysk z wymianą smaru. Prace czyścicielskie opraw łożyskowych i podstawy wentylatora. | kpl. | 1
|  | 26.5 | Rewizja sprzęgła typu Poly Norm AR 140 z wymianą wkładu elastycznego. | kpl. | 1
|  | 26.6 | Demontaż i montaż obudowy dźwiękochłonnej. | kpl. | 1
|  | 26.7 | Demontaż i montaż izolacji wentylatora (wełna mineralna 2 x 50 mm 100 kg/m3 + blacha ocynkowana 0,7 mm) | kpl. | 1
|  | 26.8 | Demontaż i montaż oprzyrządowania AKPiA. | kpl. | 1
27 | Wentylator recyrkulacji spalin K17 typu CFM1 630-C-RD0-315M, Elektror | 27.1 | Wykonanie pomiarów diagnostycznych (drgania, centrówka, doważanie dynamiczne). | kpl. | 1
|  | 27.2 | Demontaż i montaż pokrywy otworu inspekcyjnego w korpusie wentylatora. | szt. | 1
|  | 27.3 | Czyszczenie wirnika wentylatora recyrkulacji spalin. | szt. | 1
|  | 27.4 | Rewizja bloku łożyskowego z wymianą smaru. | kpl. | 1
|  | 27.5 | Rewizja sprzęgła kłowego typu Poly Norm AR 75 z wymianą wkładki. | kpl. | 1
|  | 27.6 | Demontaż i montaż obudowy dźwiękochłonnej. | kpl. | 1
|  | 27.7 | Demontaż i montaż izolacji wentylatora (wełna mineralna 2 x 50 mm 100 kg/m3 + blacha ocynkowana 0,7 mm) | kpl. | 1
|  | 27.8 | Demontaż i montaż oprzyrządowania AKPiA. | kpl. | 1
28 | Klapy, nagrzewnice, kanały powietrza i spalin K17 | 28.1 | Otwarcie i zamknięcie włazu do kanału czerpni powietrza. | kpl. | 1
|  | 28.2 | Demontaż i montaż pompy obiegowej nagrzewnicy powietrza typu 80POe80A MEGA1+ | szt. | 1
|  | 28.3 | Rewizja pompy obiegowej nagrzewnicy powietrza typu 80POe80A MEGA1+ | szt. | 1
|  | 28.4 | Demontaż i montaż / wymiana izolacji na kanałach spalin recyrkulacyjnych. | m2 | 20
29 | Pompa przewałowa K17 typu 40B36/13, Powen - Wafapomp | 29.1 | Wykonanie pomiarów diagnostycznych (drgania, centrówka). | kpl. | 2
|  | 29.2 | Rewizja łożysk pompy, wymiana smaru i czyszczenie korpusów łożyskowych. | kpl. | 4
|  | 29.3 | Wymiana uszczelnienia mechanicznego. | kpl. | 1
|  | 29.4 | Naprawa powłoki zewnętrznej korpusów pomp przewałowych. | kpl. | 2
|  | 29.5 | Uszczelnienie połączeń gwintowanych DN15 - DN25. | szt. | 10
|  | 29.6 | Wymiana zaworów kulowych gwintowanych DN15. | szt. | 2
30 | Pompa cyrkulacyjna K17 typu 30B30AC-BC/08, Powen Wafapomp | 30.1 | Wykonanie pomiarów diagnostycznych (drgania, centrówka). | kpl. | 1
|  | 30.2 | Rewizja łożysk pompy, wymiana smaru i czyszczenie korpusów łożyskowych. | kpl. | 2
|  | 30.3 | Wymiana uszczelnienia mechanicznego. | kpl. | 1
|  | 30.4 | Naprawa powłoki zewnętrznej korpusu pompy cyrkulacyjnej. | kpl. | 1
|  | 30.5 | Uszczelnienie połączeń gwintowanych DN15 - DN25. | szt. | 5
|  | 30.6 | Wymiana zaworów kulowych gwintowanych DN15. | szt. | 1
31 | Rurociągi i armatura K17 | 31.1 | Rewizja i czyszczenie filtrów siatkowych DN500 na ssaniu pomp przewałowych. | szt. | 2
|  | 31.2 | Remont zaworów kołnierzowych i bezkołnierzowych DN25 - 50. | szt. | 3
|  | 31.3 | Wymiana zaworów zaporowych spawanych DN25 - 50. | szt. | 2
|  | 31.4 | Kontrola nastaw zaworów bezpieczeństwa w uzgodnieniu z UDT. | szt. | 2
32 | Osprzęt kotła K17 | 32.1 | Naprawa barierek i bortnic, konserwacja powłok malarskich. | mb | 5
|  | 32.2 | Wymiana krat pomostowych typu WEMA. | m2 | 2
|  | 32.3 | Prace czyścicielskie powierzchni zewnętrznej kotła, rurociągów i konstrukcji (dostępne z podestów obsługowych). | kpl. | 1
|  | 32.4 | Przegląd systemu asekuracyjnego drabin typu FABA Tractel. | kpl. | 2
33 | Izolacja kotła, kanałów i armatury K17 | 33.1 | Demontaż i montaż izolacji komory paleniskowej (80 mm wełny mineralnej 100 kg/m3, poszycie z blachy trapezowej 0,7 mm - odzysk). | m2 | 20
|  | 33.2 | Demontaż i montaż izolacji na armaturze do DN50 - odzysk. | szt. | 3
|  | 33.3 | Demontaż i montaż kapturów na armaturze i kompensatorach DN350 - 500. | szt. | 10
|  | 33.4 | Naprawa / wymiana kapturów na armaturze i kompensatorach DN350 - 500. | szt. | 2
|  | 33.5 | Demontaż i montaż kapturów na armaturze i kompensatorach DN600. | szt. | 3
34 | Część wspólna KG | 34.1 | Demontaż i montaż pompy obiegowej ciepła technologicznego typu 100POe120A MEGA1+ | szt. | 1
|  | 34.2 | Rewizja pompy obiegowej typu 100POe120A MEGA1+ | szt. | 1
|  | 34.3 | Rewizja filtra siatkowego DN80 przed pompą spustów. | szt. | 1
Suma

## Materiały
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Dotyczy: Wykonanie remontu kapitalizowanego kotłów gazowych K-15, K-16, K-17 w Elektrociepłowni Żerań
Umowa nr: 25DFBT912
Tabela nr 2
Dotyczy pozycji zakresu nr: | Wyszczególnienie prac | Podzespół | Lp. materiału dla podzespołu | Wyszczególnienie materiału | Parametry techniczne (rodzaj materiału, wymiary, itp.) | Wymagania jakościowe, oznaczenie, producent | J/M | Ilość materiału | Cena jednostkowa Netto [PLN] | Cena sumaryczna Netto [PLN]
3 | Ścieżka gazowa K15 | 3.2 | 1 | Zestaw naprawczy przepustnicy gazowej | typu ZXM-VAXX, DN250, PN16 | Zamkon | kpl. | 1
|  | 3.2 | 2 | Uszczelka spiralna | DN250, PN25 typ IBC, gaz ziemny | typu Spetospir SWZ | szt. | 6
|  | 3.6 | 1 | Kurek kulowy gazowy z gwintem wewnętrznym. | DN15, PN40 |  | szt. | 2
|  | 3.6 | 2 | Taśma teflonowa gazoszczelna |  |  | szt. | 1
|  | 3.7 | 1 | Kurek kulowy kołnierzowy | DN25, PN40, medium: gaz ziemny | typu Econosto, Eriks b.v. | szt. | 1
|  | 3.7 | 2 | Uszczelka płaska | DN25, PN25, medium: gaz ziemny | PN EN 1514-2 | szt. | 4
4 | Wentylator powietrza K15 typu CFM1 1600-C-LG315-400, Elektror | 4.2 | 1 | Smar | LGHP-2 | SKF (puszka 5 kg) | szt. | 1
|  | 4.2 | 2 | Odtłuszczacz | Dyna Blue 400 | opakowanie 20 l , ZEP | szt. | 1
|  | 4.5 | 1 | Wkładka elastyczna NBR do sprzęgła kłowego. |  | typu Poly Norm AR 140 | szt. | 1
5 | Wentylator recyrkulacji spalin K15 typu CFM1 630-C-RD0-315M, Elektror | 5.4 | 1 | Blok łożyskowy | typu BL75 | HFB | kpl. | 1
|  | 5.5 | 1 | Wkładka elastyczna NBR do sprzęgła kłowego. | typu Poly Norm AR 75 |  | szt. | 1
7 | Pompa przewałowa K15 | 7.2 | 1 | Łożysko kulkowe zwykłe | 6313 C3 | SKF | szt. | 2
|  | 7.2 | 2 | Smar | Liten ŁT-43 | pojemnik 9 kg | szt. | 2
|  | 7.2 | 3 | Odtłuszczacz | Big Orange Aero | ZEP (12 x 800 ml) | kpl. | 1
|  | 7.3 | 1 | Uszczelnienie mechaniczne wału | średnica wału Ø75 | typu 75BC/13, Anga | kpl. | 1
|  | 7.6 | 1 | Zawór kulowy gwintowany. | DN15, PN40, woda t = 150 °C |  | szt. | 2
8 | Pompa cyrkulacyjna K15 | 8.5 | 1 | Zawór kulowy gwintowany. | DN15, PN40, woda t = 150 °C |  | szt. | 1
9 | Rurociągi i armatura K15 | 9.3 | 1 | Zawór zaporowy prosty z końcówkami do spawania fig. 218 | DN25 PN40, woda t = 150 °C | Wakmet | szt. | 1
|  | 9.3 | 2 | Zawór zaporowy prosty z końcówkami do spawania fig. 217 | DN25 PN40, woda t = 150 °C | Zetkama | szt. | 1
14 | Ścieżka gazowa K16 | 14.1 | 1 | Uszczelka spiralna | DN250, PN16 typ IBC, gaz ziemny | typu Spetospir SWZ | szt. | 6
|  | 14.2 | 1 | Zestaw naprawczy przepustnicy gazowej | typu ZXM-VAXX, DN250, PN16 | Zamkon | kpl. | 1
|  | 14.4 | 1 | Filtr gazu kołnierzowy (korpus + wkład 10 mikronów) | DN300, PN6 | typu FM DN300, Madas | szt. | 1
|  | 14.7 | 1 | Kurek kulowy kołnierzowy | DN25, PN40, medium: gaz ziemny | typu Econosto, Eriks b.v. | szt. | 1
|  | 14.7 | 2 | Uszczelka płaska | DN25, PN40, medium: gaz ziemny | PN EN 1514-2 | szt. | 4
|  | 14.10 | 1 | Farba RAL 1023 |  | Opakowanie 5l | szt. | 1
15 | Wentylator powietrza K16 | 15.4 | 1 | Smar | LGHP-2 | SKF (puszka 5 kg) | szt. | 1
|  | 15.5 | 1 | Wkładka elastyczna NBR do sprzęgła kłowego. |  | typu Poly Norm AR 140 | szt. | 1
16 | Wentylator recyrkulacji spalin K16 typu CFM1 630-C-RD0-315M, Elektror | 16.4 | 1 | Smar | LGHP-2 | SKF (puszka 5 kg) | szt. | 1
|  | 16.5 | 1 | Wkładka elastyczna NBR do sprzęgła kłowego. |  | typu Poly Norm AR 75 | szt. | 1
17 | Klapy, kanały powietrza i spalin K16 | 17.4 | 1 | Rura | DN15, PN16 | typu Kan - Therm (sztanga 6 m) | szt. | 3
|  | 17.4 | 2 | Kolano 90 stopni | DN15, PN16 | typu Kan - Therm | szt. | 10
|  | 17.4 | 3 | Obejma rurociągu DN15 gumowana z podporą. |  |  | szt. | 10
|  | 17.5 | 4 | Zawór grzybkowy z gwintem wewnętrznym. | DN15, PN16 |  | szt. | 2
18 | Pompa przewałowa K16 typu 40B36/13, Powen - Wafapomp | 18.3 | 1 | Uszczelnienie mechaniczne wału | średnica wału Ø75 | typu 75BC/13, Anga | szt. | 1
|  | 18.7 | 1 | Zawór kulowy z gwintem | DN15, PN40, woda t = 150 °C |  | szt. | 2
19 | Pompa cyrkulacyjna K16 | 19.3 | 1 | Uszczelnienie mechaniczne wału | średnica wału Ø65 | typu 65BC/08, Anga | szt. | 1
|  | 19.6 | 1 | Zawór kulowy z gwintem | DN15, PN40, woda t = 150 °C |  | szt. | 1
20 | Rurociągi i armatura K16 | 20.2 | 1 | Zawór zaporowy prosty z końcówkami do spawania fig. 217 | DN32 PN40, woda t = 150 °C | Zetkama | szt. | 1
25 | Ścieżka gazowa K17 | 25.1 | 1 | Uszczelka spiralna | DN250, PN16 typ IBC, gaz ziemny | typu Spetospir SWZ | szt. | 6
|  | 25.2 | 1 | Zestaw naprawczy przepustnicy gazowej. | typu ZXM-VAXX, DN250, PN16 | Zamkon | kpl. | 1
|  | 25.5 | 1 | Zawór bezpieczeństwa | typu FRSBV 1010, DN25 | Dungs | szt. | 1
|  | 25.7 | 1 | Uszczelka płaska | DN25, PN40, medium: gaz ziemny | PN EN 1514-2 | szt. | 4
|  | 25.10 | 1 | Zestaw naprawczy reduktora ciśnienia gazu. | reduktor DN6" z tłumikiem hałasu | typu Reval 182/G, nr seryjny 201818461941, prod. Pietro Fiorentini | kpl. | 1
26 | Wentylator powietrza K17 typu CFM1 1600-C-LG315-400, Elektror | 26.4 | 1 | Smar | LGHP-2 | SKF (puszka 5 kg) | szt. | 1
|  | 26.5 | 1 | Wkładka elastyczna NBR do sprzęgła kłowego. |  | typu Poly Norm AR 140 | szt. | 1
27 | Wentylator recyrkulacji spalin K17 typu CFM1 630-C-RD0-315M, Elektror | 27.4 | 1 | Smar | LGHP-2 | SKF (10 x 420 ml) | kpl. | 1
|  | 27.5 | 1 | Wkładka elastyczna NBR do sprzęgła kłowego. |  | typu Poly Norm AR 75 | szt. | 1
28 | Klapy, nagrzewnice, kanały powietrza i spalin K17 | 28.3 | 1 | Pompa obiegowa |  | 80POe80A MEGA1+, LFP Leszno | szt. | 1
|  | 28.3 | 1 | Uszczelka płaska | DN80 PN16 | PN EN 1514-2 | szt. | 4
29 | Pompa przewałowa K17 | 29.3 | 1 | Uszczelnienie mechaniczne wału | średnica wału Ø75 | typu 75BC/13, Anga | szt. | 1
|  | 29.6 | 1 | Zawór kulowy z gwintem | DN15, PN40, woda t = 150 °C |  | szt. | 2
30 | Pompa cyrkulacyjna K17 | 30.3 | 1 | Uszczelnienie mechaniczne wału | średnica wału Ø65 | typu 65BC/08, Anga | szt. | 1
|  | 30.6 | 1 | Zawór kulowy z gwintem | DN15, PN40, woda t = 150 °C |  | szt. | 1
31 | Rurociągi i armatura K17 | 31.1 | 1 | Wkład filtra siatkowego | DN500 PN25, stal nierdzewna | typu ZFY, Zamkon, nr seryjny 039/03/19 | szt. | 1
|  | 31.1 | 2 | Uszczelka pokrywy filtra | DN500 PN25 | typu ZFY, Zamkon | szt. | 1
|  | 31.3 | 1 | Zawór zaporowy prosty z końcówkami do spawania fig. 217 | DN40 PN40, woda t = 150 °C | Zetkama | szt. | 1
34 | Część wspólna KG | 34.2 | 1 | Pompa obiegowa |  | 100POe120A MEGA1+, LFP Leszno | szt. | 1
|  | 34.2 | 2 | Uszczelka płaska | DN100, PN 16, woda t = 150 °C | PN EN 1514-2 | szt. | 1
Suma
Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o tych samych parametrach technicznych za zgodą Zamawiającego

## Prace dodatkowe
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Dotyczy: Wykonanie remontu kapitalizowanego kotłów gazowych K-15, K-16, K-17 w Elektrociepłowni Żerań
Umowa nr: 25DFBT912
TABELA NR 3
Wyszczególnienie | jm | ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Cena sumaryczna netto [PLN]
Inne materiały - koszt zakupu Wykonawcy | kpl. | 1 | 35000 | 35000
Wysokość narzutu na koszty zakupu Innych materiałów dla kwoty określonej w wierszu powyżej: 35 000 PLN przy stawce narzutu ...% (stawka narzutu nie większa niż 10%) czyli 35 000,00 PLN x ...% narzutu = kwota narzutu | kpl. | 1 |  | 0
Prace dodatkowe (nie ujęte w tabeli 1) | rbh | 200 |  | 0
SUMA