## Prace
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Dotyczy: Wykonanie remontu mechanicznego kapitalizowanego kotła K-13 w Elektrociepłowni Pruszków
Umowa nr: 25DFBT939
TABELA NR 1
LP. | Wyszczególnienie prac | Lp. | Wykaz podstawowych czynności | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN/jednostkę | Cena łączna netto w PLN (bez VAT)
1 | Kocioł nr 13 - Remont sklepienia i obmurza | 1.1 | Demontaż i montaż sklepienia przedniego kotła w tym: • Montaż króćców do pomiaru temperatury sklepienia • Odtworzenie zbrojenia na czole sklepienia | kpl. | 1
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztu kotła | 2.1 | Demontaż i montaż łańcucha rusztów (rusztowiny z podkładkami) w tym wymiana uszczelnień łańcucha, wymiana rusztowin | kpl. | 1
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztu kotła | 2.2 | Wymiana łożysk tocznych wału przedniego i tylnego rusztu | szt. | 4
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztu kotła | 2.3 | Naprawa podłogi rusztu: • Wymiana blach pokrywających. | szt. | 40
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztu kotła | 2.4 | Naprawa ścian bocznych • Wymiana uszczelnień na ścianach • Wymiana uszczelnienia rusztu • Regulacją ustawienia szerokości | kpl. | 1
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztu kotła | 2.5 | Remont jezdni dolnej: •Przegląd/Wymiana rolki | szt. | 138
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztu kotła | 2.6 | Remont stref podmuchowych i przesypów rusztów: • Naprawa/przegląd zużycia dźwigni 1 kpl. | kpl. | 7
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztu kotła | 2.7 | Remont stref podmuchowych i przesypów rusztów (prawy i lewy): • Usunięcie perforacji blach w strefach | m2 | 1
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztu kotła | 2.8 | Czyszczenie stref podrusztowych i podmuchowych, jezdni dolnej | kpl. | 1
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztu kotła | 2.9 | Remont stref podmuchowych i przesypów rusztów: • Wymiana zasuw popiołowych 3 szt. | kpl. | 7
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztu kotła | 2.10 | Remont zaworu migałkowego za drugim ciągiem wraz z materiałami: • oczyszczenie mechanizmu migawek • oczyszczenie i przesmarowanie mechanizmu | kpl. | 2
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztu kotła | 2.11 | Remont zaworu migałkowego ZM-200 wraz z materiałami: • wymiana uszczelnień kołnierzowych zaworów • wymiana uszczelek dekla rewizyjnego • oczyszczenie mechanizmu migawek • uszczelnienie powierzchni styku migawek | kpl. | 3
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztu kotła | 2.12 | Czyszczenie zaworów powietrza pierwotnego wraz z materiałami: • oczyszczenie gniazda, grzyba oraz śruby zaworów • wymiana zabezpieczenia śruby zaworu - wymagana weryfikacja • wymiana uszczelnienia | kpl. | 7
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztu kotła | 2.13 | Przegląd napędu rusztu w tym: •Czyszczenie napędów •Przegląd i kontrola stopnia zużycia elementów napędu: koła zębate, ślimak, łożyska •Wymiana olejów i smarów w przekładni i motoreduktorze •Kontrola i usunięcie nieszczelności | kpl. | 1
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztu kotła | 2.14 | Przegląd centralnego układu smarowania łożysk rusztu wraz z materiałami, w tym: •Przegląd i kontrola stopnia zużycia elementów pompy/rozdzielacza w tym wymiana zużytych •Kontrola szczelności i drożności •Czyszczenie urządzenia •Kontrola oraz potwierdzenie nastaw •Wymiana smaru w układzie | kpl. | 1
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztu kotła | 2.15 | Czyszczenie/udrożnienie instalacji recyrkulacji spalin na ruszcie wraz z kolektorem bocznym wraz z materiałami | kpl. | 1
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztu kotła | 2.16 | Czyszczenie/udrożnienie instalacji uszczelnienia rusztu wraz z kolektorem bocznym wraz z materiałami | kpl. | 1
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.1 | Przegląd centralnego układu smarowania łożysk odżużlaczy wraz z materiałami, w tym: •Przegląd i kontrola stopnia zużycia elementów pompy/rozdzielacza w tym wymiana zużytych •Kontrola szczelności i drożności •Czyszczenie urządzenia •Kontrola oraz potwierdzenie nastaw •Wymiana smaru w układzie | kpl. | 1
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.2 | Demontaż i montaż łańcucha zgrzebłowego | kpl. | 1
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.3 | Przegląd wału napędowego: • wymiana/czyszczenie wału • wymiana wieńców kół pociągowych z piastami, • wymiana/czyszczenie łożysk • wymiana koła łańcuchowego | kpl. | 1
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.4 | Przegląd wału napinającego • Wymiana/czyszczenie wału, • wymiana/udrożnienie rurek smarnych – wraz z materiałem rura z materiału 316L • wymiana/czyszczenie łożysk • wymiana wieńców kół napinających • wymiana uszczelnień i śruby napinającej | kpl. | 1
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.5 | Naprawa czopu wału (napawanie oraz przetoczenie) | szt. | 4
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.6 | Remont wanny odżużlacza: • Usunięcie perforacji blach | m2 | 1
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.7 | Wymiana elementów ciernych (przód i tył): • prowadzenie łańcucha: górne i dolne (nakładki +śruby) | kpl. | 1
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.8 | Wykonanie powłoki antykorozyjnej wanien odżużlaczy (wewnątrz i na zewnątrz), konstrukcji pod napędem, końcówki lejów podrusztowych (0,6m od końca leja), osłon, stóp, blach przykrywających: system farb dla środowiska C5-I w tym: • przygotowanie powierzchni do powłoki antykorozyjnej: odtłuszczenie i oczyszczone do stopnia Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1; 1996 przez piaskowanie • nałożenie powłok – natrysk hydrodynamiczny, minimalna grubość powłoki 550µm • uszczelnienie obszaru piaskowania w tym zabezpieczenie przyległych urządzeń przed pyłem | m2 | 80
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.9 | Przegląd układu napędowego odżużlaczy: • wymiana oleju w przekładni • czyszczenie, mycie i konserwacja przekładni • czyszczenie, mycie, konserwacja łańcucha Galla oraz kół zębatych • regulacja ustawienia urządzeń | kpl. | 1
4 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji GIO | 4.1 | Remont instalacji GIO wraz z materiałami: • Przegląd stanu rurociągów pod kątem pojawienia się przebarwień rur w wyniku nadmiernego nagrzewania oraz uszkodzeń (ubytków) itp.. • Skontrolować stan techniczny połączeń kołnierzowych i gwintowanych oraz węży elastycznych gazu. • Sprawdzić stopień zabrudzenia filtra gazu i w razie potrzeby wymienić wkład na nowy. • Wymienić elastyczne węże do gazu (propan techniczny) oraz opaski mocujące węże. • Wykonać badana pod kątem bezpiecznej pracy w zakresie instalacji elektrycznej oraz gazowej (między innymi na szczelność, za pomocą detektora gazu) • Wyczyszczenie komór impulsowych i króćców | kpl. | 1
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.1 | Remont filtra workowego DFN-647-3,2/4,0/2,5/90 nr fab. 100.18.084.R.01-2/2018 • Sprawdzenie szczelności worków filtracyjnych za pomocą proszku fluorescencyjnego w tym zaślepienie nieszczelnych worków, • Wymiana uszczelnienia drzwi i włazów rewizyjnych • Sprawdzić szczelność układu sprężonego powierza w tym uszczelnienie nieszczelności • Udrożnienie instalacji spulchniania złoża wraz z materiałami • Wymiana elektrozaworów na układzie strzepywania worków | kpl. | 1
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.2 | Remont podajnika śrubowego D160x5550 • Wymiana smaru w łożyskach: czyszczenie łożysk i korpusów łożyskowych • Wymiana uszczelnień w dławikach • Pomiar grubości blachy koryta w tym demontaż i montaż izolacji • Wykonanie nowego wału ślimakowego - wraz z materiałem • Wymiana oleju w motoreduktorze • Wymiana elementu gumowego w zaworze szczelinowym | kpl. | 1
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.3 | Remont miksera dwuwałowego M1 • Czyszczenie wewnątrz miksera, wałów, przestrzeni kół zębatych • Wymiana łożysk wałów miksera • Wymiana wkładki sprzęgła • Wymiana uszczelnienia dławnic smarnych • Niezbędny demontaż i montaż izolacji | kpl. | 1
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.4 | Remont dozowników celkowych NW250 nr fab. 267019 i NW250X400 nr fab. 267319 • Demontaż i montaż wirnika • Czyszczenie wirnika i korpusu • Skontrolować zużycie: listew uszczelniających i pierścieni pośrednich, wewnętrznej powierzchni korpusu, wału u uszczelek. • Wymiana zużytych elementów • Wymiana łożysk • Niezbędny demontaż i montaż izolacji | kpl. | 2
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.5 | Remont dmuchawa Rootsa LOTUS DE 30/4,0 wraz z materiałami: nr fab. 19/00355 • Sprawdzanie temperatury wlotowej i wylotowej • Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa • Wymiana oleju • Wymiana wkładu filtra powietrza • Wymiana pasów napędowych • Sprawdzenie poboru mocy silnika • Wymiana uszczelniaczy i tulei ochronnej wału • Wymiana łożysk dmuchawy • Czyszczenie i mycie obudowy dmuchawy • Usunięcie ognisk korozji (w tym użycie preparatu Paroxite) i wykonanie miejscowego zabezpieczenia antykorozyjnego obudowy • Wymiana mat filtracyjnych czerpni na obudowie | kpl. | 1
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.6 | Przegląd przepustnic DSM-RD-900-E; DSM-RDT-600-E; DSM-RD-500-E; DSM-RG-450x900-E wraz z materiałami: • Kontrola uszczelnień skrzydeł, • Czyszczenie gniazd i dysków • Kontrola ewentualnych uszkodzeń spowodowanych abrazją. • Kontrola dławnic wałów pod kątem przecieków medium, w razie konieczności dokręcić zespół dociskowy dławnicy lub wymienić uszczelnienie dławnicy, • Kontrola łożyska pod względem występowanie uszkodzeń lub korozji. • Niezbędny demontaż i montaż izolacji | kpl. | 5
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.7 | Remont instalacja sprężonego powietrza oraz aeracji leja wraz z materiałami: • Sprawdzić szczelność instalacji w tym uszczelnienie nieszczelności • czyszczenie/udrożnienie instalacji aeracji leja z wymianą armatury | kpl. | 1
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.8 | Remont filtra workowego Remont filtra workowego DFN-647-3,2/4,0/2,5/90 nr fab. 100.18.084.R.01-2/2018 wraz z materiałami: •Miejscowa wymiana uszkodzonej izolacji: wełna od grubości 50 mm do 150 mm na siatce | m2 | 8
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.9 | Remont filtra workowegoRemont filtra workowego DFN-647-3,2/4,0/2,5/90 nr fab. 100.18.084.R.01-2/2018 wraz z materiałami: •Miejscowa wymiana uszkodzonej izolacji: blacha ocynkowana grubości 1mm | m2 | 8
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.10 | Bęben kondycjonujący BK-600 900x450 nr fab. P113HTD01AJ001 • Pomiar grubości blachy obudowy bębna • Sprawdzenia stopnia zużycia bębna • Niezbędny demontaż i montaż izolacji | kpl. | 1
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.1 | Instalacja wody amoniakalnej: • Wymiana węży elastycznych ND15 do dysz | szt. | 6
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.2 | Instalacja wody amoniakalnej: • Czyszczenie wkładów filtrów | szt. | 2
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.3 | Instalacja gazu procesowego: • Sprawdzić szczelność instalacji gazu procesowego oraz uszczelnienie nieszczelności wraz z materiałami. | kpl. | 1
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.4 | Instalacja gazu procesowego: • Wymiana węża elastycznego DN50, DN65 do dysz w tym niezbędny demontaż i montaż izolacji | szt. | 10
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.5 | Instalacja gazu procesowego: • Czyszczenie/wymiana lanc wtryskowych: przednie 3 szt.; boczne 2 szt.; górne 3 szt. • Wymiana uszczelnień na kołnierzach | kpl. | 8
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.6 | Instalacja gazu procesowego: • Czyszczenie kompensatorów tkaninowych: DN100, DN125, DN200, DN250, DN300 • Wymiana uszczelnień na kołnierzach | szt. | 10
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.7 | Instalacja gazu procesowego: • Czyszczenie przepustnic: DN65, DN50 • Wymiana uszczelnień na kołnierzach | szt. | 10
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.8 | Instalacja gazu procesowego: • Czyszczenie przepustnicy regulacyjnej spalin: DN250 1 szt. • Czyszczenie przepustnicy regulacyjnej powietrza: DN200 1 szt. • Czyszczenie przepustnicy regulacyjnej powietrza: DN150 1 szt. • Wymiana uszczelnień na kołnierzach | kpl. | 1
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.9 | Instalacja gazu procesowego: • Czyszczenie przepustnicy regulacyjnej gazu procesowego: DN100/DN125/DN150. • Wymian uszczelnień na kołnierzach | szt. | 4
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.10 | Remont wentylatora gazu procesowego KXE 160-010030-00, nr fab. 605485: • Niezbędny demontaż i montaż izolacji do wykonania prac • Czyszczenie i wyważenie wirnika wentylatora • Ustawienie szczeliny: wirnik -dysza wlotowa • Wymiana smaru w łożyskach wentylatora wału • Wymiana uszczelnień włazu rewizyjnego • Korekta centrówki, pomiar drgań" • Czyszczenie i mycie podstawy elementów wentylatora i obudowy dźwiękochłonnej i wentylatora chłodzącego" • Czyszczenie i mycie podstawy w tym usunięcie ognisk korozji (w tym użycie preparatu Paroxite) i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wraz z materiałem | kpl. | 1
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.11 | Instalacja gazu procesowego • Czyszczenie tłumika • Wymiana uszczelnień na kołnierzach tłumika | kpl. | 1
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.12 | Instalacja gazu procesowego SPDR i FGR: • Oczyszczenie rurociągów z osadu i narostów w tym niezbędny demontaż i montaż izolacji i rusztowania w tym udrożnienie przewodów uszczelniających ruszt (prawa i lewa strona) | mb | 200
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.13 | Instalacja sprężonego powietrza: • Sprawdzić szczelność instalacji sprężonego powietrza oraz uszczelnienie nieszczelności wraz z materiałami. • Czyszczenie wkładów filtrów | kpl. | 1
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.14 | Remont wentylatora FGR: MXE063-006330-00, nr fab. 610372: • Niezbędny demontaż i montaż izolacji do wykonania prac • Czyszczenie i wyważenie wirnika wentylatora • Ustawienie szczeliny: wirnik -dysza wlotowa • Wymiana uszczelnień włazu rewizyjnego • Pomiar drgań" • Czyszczenie i mycie podstawy w tym usunięcie ognisk korozji (w tym użycie preparatu Paroxite) i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wraz z materiałem | kpl. | 1
7 | Kocioł nr 13 - Remont układu transportu sorbentu do filtra | 7.1 | Remont pompy sorbentu PTM 300/0265-300: • Sprawdzenie stopnia zużycia wirnika i zwory (+ sporządzenie dokumentacji fotograficznej) • Sprawdzenie stopnia zużycia: prostych odcinków rurociągów przed i za aparatem wydmuchowym oraz dyszy głównej i dyfuzora (+ sporządzenie dokumentacji fotograficznej) • Wymiana smaru w smarownicy automatycznej uszczelnienia wału pompy • Wymiana sznura w dławnicy i maty aeracyjnej • Czyszczenie kompensatora. • Wymiana przewodów i złączek na instalacji sprężonego powietrza wraz z materiałami • Sprawdzenie i ewentualnie usuniecie nieszczelność połączeń w obrębie pompy | kpl. | 1
7 | Kocioł nr 13 - Remont układu transportu sorbentu do filtra | 7.2 | Remont instalacji sorbentu: • Sprawdzenie szczelność połączeń kołnierzowych w rurociągów transportowych • Poprawa/wymiana mocowań przewodów • Czyszczenie wspomagaczy | kpl. | 1
7 | Kocioł nr 13 - Remont układu transportu sorbentu do filtra | 7.3 | Remont instalacji sorbentu: • Wstawienie zasuwy nożowej na przed pompą celkową z dostosowaniem instalacji wraz z materiałami. | kpl. | 1
8 | Kocioł nr 13 - Remont układu transportu produktu | 8.1 | Remont pompy produktu PTM 300/0265-300: • Sprawdzenie stopnia zużycia wirnika i zwory (+ sporządzenie dokumentacji fotograficznej) • Sprawdzenie stopnia zużycia: prostych odcinków rurociągów przed i za aparatem wydmuchowym oraz dyszy głównej i dyfuzora (+ sporządzenie dokumentacji fotograficznej) • Wymiana smaru w smarownicy automatycznej uszczelnienia wału pompy • Wymiana sznura w dławnicy i maty aeracyjnej • Czyszczenie kompensatora. • Wymiana przewodów i złączek na instalacji sprężonego powietrza wraz z materiałami • Sprawdzenie i ewentualnie usuniecie nieszczelność połączeń w obrębie pompy | kpl. | 1
8 | Kocioł nr 13 - Remont układu transportu produktu | 8.2 | Remont instalacji produktu wraz z materiałami: • Udrożnienie łuków na zbiorniku produktu: 2 szt. • Udrożnienie wstawek za pompą produktu • Sprawdzenie szczelności na kołnierzach całej instalacji z uzupełnieniem śrub na kołnierzach | kpl. | 1
9 | Kocioł nr 13 - Remont koszy węglowych oraz lejów zsypowych | 9.1 | Remont wózka rewersyjnego • Czyszczenie oraz konserwacja łańcuchów Galla • Poprawa mocowania osłon • Wymiana oleju w przekładni | kpl. | 1
10 | Kocioł nr 13 - Remont wentylatora powietrza pierwotnego i ciągu | 10.1 | Remont wentylatora powietrza pierwotnego MXE 020-045015-00, nr fab. 610354: • Wykonanie pomiaru drgań przedremontowych • Czyszczenie i wyważenie wirnika wentylatora • Ustawienie szczeliny: wirnik -dysza wlotowa • Wymiana uszczelnień włazu rewizyjnego • Korekta centrówki, pomiar drgań • Czyszczenie i mycie podstawy w tym usunięcie ognisk korozji (w tym użycie preparatu Paroxite) i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wraz z materiałem" | kpl. | 2
10 | Kocioł nr 13 - Remont wentylatora powietrza pierwotnego i ciągu | 10.2 | "Remont wentylatora spalin CFH1D 710-C-LGo=280M, nr fab. 60001304: • Wykonanie pomiaru drgań przedremontowych • Czyszczenie i wyważenie wirnika wentylatora • Wymiana wkładek sprzęgła • Ustawienie szczeliny: wirnik -dysza wlotowa • Wymiana uszczelnień włazu rewizyjnego • Wykonanie centrówki układu wraz z pomiarem drgań • Niezbędny demontaż i montaż izolacji do wykonania prac" • Czyszczenie i mycie podstawy w tym usunięcie ognisk korozji (w tym użycie preparatu Paroxite) i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wraz z materiałem" | kpl. | 1
11 | Kocioł nr 13 - Remont pomp zmieszania gorącego | 11.1 | Przegląd pomp zmieszania gorącego: • Wymiana uszczelnień na połączeniach kołnierzowych: DN150PN25 – 5 szt., DN100PN25 – 1 szt; DN65PN25 – 1 szt. • Niezbędny demontaż i montaż izolacji. • Korekta osiowania układu napędowego • Czyszczenie i mycie agregatu pompowego • Odtworzenie oznakowania pompy | kpl. | 2
Suma

## Materiały
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Dotyczy: Wykonanie remontu mechanicznego kapitalizowanego kotła K-13 w Elektrociepłowni Pruszków
Umowa nr: | 25DFBT939
TABELA NR 2
Dotyczy pozycji zakresu nr: | Wyszczególnienie prac | Podzespół | Lp. materiału dla podzespołu | Wyszczególnienie materiału | Parametry techniczne (rodzaj materiału, wymiary, itp.) | Wymagania jakościowe, oznaczenie, producent | Jedn. miary | Ilość materiału | Cena jednostkowa Netto [PLN] | Cena sumaryczna Netto [PLN]
1 | Kocioł nr 13 - Sklepienie przednie zapłonowe | 1.1 | 1 | Kształtka 100-I | 3-1812-4312 | BZMO Bolesławiec | szt. | 7
1 | Kocioł nr 13 - Sklepienie przednie zapłonowe | 1.1 | 2 | Kształtka 100-II | 3-1812-4312 | BZMO Bolesławiec | szt. | 2
1 | Kocioł nr 13 - Sklepienie przednie zapłonowe | 1.1 | 3 | Kształtka 150-I | 3-1812-4312 | BZMO Bolesławiec | szt. | 14
1 | Kocioł nr 13 - Sklepienie przednie zapłonowe | 1.1 | 4 | Kształtka 150-II | 3-1812-4312 | BZMO Bolesławiec | szt. | 4
1 | Kocioł nr 13 - Sklepienie przednie zapłonowe | 1.1 | 5 | Płyta uszczelkarska gr5mm | FA-300 | POLONIT | m2 | 1
1 | Kocioł nr 13 - Sklepienie przednie zapłonowe | 1.1 i 1.2 | 6 | Mata z włókna ceramiczego | MT2/128 gr25mm | ZAMAC Kraków | m2 | 4
1 | Kocioł nr 13 - Sklepienie przednie zapłonowe | 1.1 i 1.2 | 7 | Klej | K14 | Piecolep | szt. | 4
1 | Kocioł nr 13 - Sklepienie przednie zapłonowe | 1.1 i 1.2 | 8 | Papier ceramiczny | 12000C grubość 3mm |  | m2 | 3
1 | Kocioł nr 13 - Sklepienie przednie zapłonowe | 1.1 | 9 | Pręt | ø8 mm X15CrNiSi25-21 |  | mb | 20
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztów kotła | 2.1 | 1 | Trzymacz boczny lewy | 2-T-0336*7 | FPM S.A. | szt. | 80
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztów kotła | 2.1 | 2 | Trzymacz boczny prawy | 2-T-0336*8 | FPM S.A. | szt. | 80
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztów kotła | 2.2 | 1 | Łożysko baryłkowe | 22220C-4 | SKF | szt. | 4
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztów kotła | 2.2 | 2 | Pierścień osadczy spr. | Z100, 65G | FPM S.A. | szt. | 4
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztów kotła | 2.2 | 3 | Śruba | M16x70, kl 8.8, PN-87/M82302 | FPM S.A. | szt. | 8
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztów kotła | 2.2 | 4 | Pasek filcowy | 12-9.5-399 filc techniczny | FPM S.A. | szt. | 6
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztów kotła | 2.3 | 1 | Śruba | M12x30; Fe/Zn5; kl5.8 | FPM S.A. | szt. | 120
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztów kotła | 2.3 | 2 | Wkręt | M12x35, Fe/Zn5, kl5.8 | FPM S.A. | szt. | 42
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztów kotła | 2.3 | 3 | Nakrętka | M12, Fe/Zn5, 5.8 | FPM S.A. | szt. | 22
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztów kotła | 2.3 | 4 | Podkładka | 12, Fe/Zn5, 100HV | FPM S.A. | szt. | 22
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztów kotła | 2.4 | 1 | Uszczelnienie przednie boczne | 3-Rtw-0209 | FPM S.A. | szt. | 2
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztów kotła | 2.4 | 2 | Uszczelnienie przednie boczne | 3-Rt-208 | FPM S.A. | szt. | 2
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztów kotła | 2.4 | 3 | Profil uszczelniający 395 | 4-ZN-098 | FPM S.A. | szt. | 22
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztów kotła | 2.4 | 4 | Profil Uszczelniający 346 | 3-ZN-096 | FPM S.A. | szt. | 20
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztów kotła | 2.5 | 1 | Rolka nr 1 (od jezdni dolnej podporowej) | 4-T 0223*1 | FPM S.A. | szt. | 138
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztów kotła | 2.5 | 2 | Sworzeń do rolki jezdni dolnej podporowej | B20x100/82 PN-90/M-83001 | FPM S.A. | szt. | 138
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztów kotła | 2.11 | 1 | Taśma glinokrzemowa | Spetoterm TUI 60C 50x3 samoprzylepna |  | mb | 100
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztów kotła | 2.13 | 1 | Olej przekładniowy | Blasia 220 |  | l | 1
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztów kotła | 2.13 | 2 | Olej przekładniowy | Transol 220 |  | kg | 5
2 | Kocioł nr 13 - Remont rusztów kotła | 2.13 | 3 | Olej przekładniowy | Transol 320 |  | kg | 15
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.3 | 1 | Łożysko wału napędowego | 2-OZ1/3-2544 poz.4 | FPM S.A. | szt. | 2
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.3 | 2 | Koło transportowe rozbieralne wraz z wieńcem zębatym | 2-OZ1/3-2544 poz.2 (2-Oz1/3-2060*1) | FPM S.A. | szt. | 2
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.3 | 3 | Podkładka | 2-Oz1/3 poz.8 | FPM S.A. | szt. | 2
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.3 | 4 | Kołek walcowy 8X40 | 2-OZ1/3-2544 poz.13 | FPM S.A. | szt. | 4
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.4 | 1 | Łożysko napinające | 2-OZ1/3-2551 poz.4 | FPM S.A. | szt. | 1
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.4 | 2 | Łożysko napinające | 2-OZ1/3-2551 poz.5 | FPM S.A. | szt. | 1
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.4 | 3 | Koło transportowe rozbieralne -wał napinający wraz z wieńcem zębatym | 2-OZ1/3-2551 poz.2 (2-Oz1/3-2060*2) | FPM S.A. | szt. | 1
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.4 | 4 | Koło transportowe rozbieralne -wał napinający wraz z wieńcem zębatym | 2-OZ1/3-2551 poz.3 (2-Oz1/3-2060*3) | FPM S.A. | szt. | 1
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.7 | 1 | Ślizg górny II wyk. prawe | 4-Oz1/3-2542*1 | FPM S.A. | szt. | 2
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.7 | 2 | Ślizg górny II wyk. lewe | 4-Oz1/3-2542*2 | FPM S.A. | szt. | 2
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.7 | 3 | Podpora ślizgu | 4-Oz1/3-2041 | FPM S.A. | szt. | 12
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.7 | 4 | Ślizg górny | 4-Oz1/3.7-53a*2 | FPM S.A. | szt. | 4
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.7 | 5 | Ślizg górny II | 4-Oz1/3.4-123*2 | FPM S.A. | szt. | 4
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.7 | 8 | Śruba | M16x45 Fe/Zn 5, kl.10.9 | PN-EN 24017 | szt. | 20
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.7 | 9 | Nakrętka | M16 Fe/Zn 5, kl.10.9 | PN-EN 24032 | szt. | 20
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.7 | 10 | Podkładka sprężysta | Z16,3 Fe/Zn 5 65G | PN-77/M-82008 | szt. | 20
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.7 | 11 | Ślizg górny na skosie |  |  | szt. | 4
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.9 | 1 | Farba żółta | dla środowiska C5I |  | l | 1
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.9 | 2 | Farba, szara | dla środowiska C5I, termoodporna min. 200oC |  | l | 20
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.10 | 1 | Olej mineralny | ISO VG220 - wymaga weryfikacji |  | l | 3
3 | Kocioł nr 13 - Remont odżużlacza | 3.10 | 2 | Smar | K8 wg kat. C.P.N. |  | l | 0.5
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.1 | 1 | Proszek fluorescencyjny | zielony |  | kg | 20
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.1 | 2 | Proszek fluorescencyjny | czerwony |  | kg | 20
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.1 | 3 | Uszczelka drzwiowa | MR104 silikon lity wymaga weryfikacji |  | mb | 100
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.1 | 4 | Elektrozawór DN40 | IMI 8296663.8171.02400 |  | szt. | 26
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.2 | 1 | Łożysko baryłkowe | 22209E | SKF | szt. | 2
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.2 | 2 | Olej do motoreduktora NORD SK42125-132M/4 TF F | CLP HC 220 - omala S4 GX 220 | Shell | l | 12.5
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.2 | 3 | Sznur uszczelniający | Szczeliwo PTFE 12x12 | POLONIT | mb | 10
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.2 | 4 | Gumowy element zaworu | FI150SB | 200oC | szt. | 1
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.3 | 1 | Łącznik elastyczny do sprzęgła 55A 70B |  |  | szt. | 2
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.3 | 2 | Smarownica simalube 125 |  |  | szt. | 1
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.3 | 3 | Smar | ŁT43 | 420 ml kartridże | szt. | 10
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.3 | 4 | Sznur grafitowy | 12x12 |  | mb | 6
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.4 | 1 | Pierścień ciśnienia pro D30 | 1240 | FILTR ZEOS s.r.o. | szt. | 4
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.4 | 2 | Pierścień uszczelniający filc 100x30x8 | 5175 | FILTR ZEOS s.r.o. | szt. | 4
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.4 | 3 | Łożysko mocujące UCF 206 BHTS ZZ | 5913 | FILTR ZEOS s.r.o. | szt. | 2
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.4 | 4 | Sznur uszczelniający 10x10-0,8m, Acryl s PTFE | 1650 | FILTR ZEOS s.r.o. | kpl. | 4
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.4 | 5 | Olej do motoreduktora NORD SK1282AZ-80LP/4 TFF SH | CLP PG 220 - omala S4 WE 220 | Shell | l | 1
5 | Kocioł nr 13 - Remont układu odpylania kotła | 5.4 | 6 | Filc grubości 8 mm |  |  | m2 | 1
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.1 | 1 | Wąż elastyczny DN50 | METALFLEX M - wymagana weryfikacja | Tubes International | szt. | 4
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.1 | 2 | Wąż elastyczny DN65 | METALFLEX M - wymagana weryfikacja | Tubes International | szt. | 6
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.1 | 3 | Uszczelki do węża elastycznego DN50 | Spetograf GUS 31 DN50 PN6 wymagana weryfikacja |  | kpl. | 14
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.1 | 4 | Uszczelki do węża elastycznego DN65 | Spetograf GUS 31 DN65 PN6 wymagana weryfikacja |  | kpl. | 20
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.1 | 5 | Uszczelki lancy wtryskowej DN50 | Spetograf GUS 30 wymagana weryfikacja |  | kpl. | 20
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.4 | 1 | Uszczelki lancy wtryskowej DN65 | Spetograf GUS 30 wymagana weryfikacja |  | kpl. | 16
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.4 | 2 | Uszczelki kompensatoraDN125 | Spetograf GUS 31, wymagana weryfikacja |  | szt. | 6
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.4 | 1 | Uszczelki kompensatora DN100 | Spetograf GUS 31, wymagana weryfikacja |  | szt. | 6
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.4 | 2 | Uszczelki kompensatoraDN150 | Spetograf GUS 31, wymagana weryfikacja |  | szt. | 6
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.5 | 1 | Uszczelki kompensatora DN300 | Spetograf GUS 31, wymagana weryfikacja |  | szt. | 2
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.5 | 2 | Uszczelki kompensatora DN400 | Spetograf GUS 31, wymagana weryfikacja |  | szt. | 2
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.5 | 4 | Uszczelka | DN65 PN16 Spetograf GUS 31 |  | szt. | 10
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.6 | 1 | Uszczelka | DN50 PN16 Spetograf GUS 31 |  | szt. | 10
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.6 | 2 | Uszczelka | DN250 PN16 Spetograf GUS 31 |  | szt. | 4
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.6 | 3 | Uszczelka | DN100 PN16 Spetograf GUS 31 |  | szt. | 4
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.6 | 4 | Uszczelka | DN150 PN16 Spetograf GUS 31 |  | szt. | 8
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.6 | 5 | Uszczelka | DN125 PN16 Spetograf GUS 31 |  | szt. | 12
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.7 | 1 | Uszczelki na kołnierze tłumika | Spetograf GUS 31, wymagana weryfikacja |  | szt. | 1
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.7 | 1 | silikon | termoodporny ok 300oC, |  | szt. | 12
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.8 | 1 | Automatyczna przepustnica regulacyjna spalin | DSM-RDW-250-P, PN6 | DSM | szt. | 1
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.9 | 1 | Automatyczna przepustnica regulacyjna powietrza | DSM-RDW-200-P, PN6 | DSM | szt. | 1
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.9 | 2 | Automatyczna przepustnica regulacyjna spalin | DSM-RDW-150-P, PN6 | DSM | szt. | 1
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.9 | 3 | Taśma GORE SERIA 500 S5-6-15-05 | 15x6mm | SPETECH Sp. z o.o. | mb | 16
6 | Kocioł nr 13 - Remont instalacji redukcji NOx | 6.11 | 1 | Kompensator talerzowy DN100 | ICS222-22-50-30-20-08-01-00 |  | szt. | 7
7 | Kocioł nr 13 - Remont układu transportu sorbentu do filtra | 7.1 | 1 | Sznur uszczelniający | Szczeliwo PTFE 12x12 | POLONIT | mb | 5
7 | Kocioł nr 13 - Remont układu transportu sorbentu do filtra | 7.1 | 2 | Przewód poliamidowy PA10/8 |  |  | md | 3
7 | Kocioł nr 13 - Remont układu transportu sorbentu do filtra | 7.1 | 3 | Zasuwa nożowa płaska VIGQ0150T | Wykonanie: • Rama: stal węglowa pokryta tworzywem SINTMC • Korpus: aluminium • Nóż: stal nierdzewna AISI 304 • Przelot: kwadratowy • Napęd ręczny zasuwy CMGA0150I • Element gwintowany zasuwy 20999504A ( ∅ 150-300) | F E R A X Sp. z o.o. | szt | 1
8 | Kocioł nr 13 - Remont układu transportu produktu | 8.1 | 1 | Sznur uszczelniający | Szczeliwo PTFE 12x12 | POLONIT | mb | 5
8 | Kocioł nr 13 - Remont układu transportu produktu | 8.1 | 2 | Przewód poliamidowy PA10/8 |  |  | md | 3
9 | Kocioł nr 13- Remont koszy węglowych oraz lejów zsypowych | 9.1 | 1 | Olej | omala S4WE320 wymaga weryfikacji | Shell | l | 12
10 | Kocioł nr 13 - Remont wentylatora powietrza pierwotnego i ciągu | 10.1 | 1 | Smar | 606 smar kompleksowy CTDMEP2 | 420 ml cartridge | szt. | 8
10 | Kocioł nr 13 - Remont wentylatora powietrza pierwotnego i ciągu | 10.2 | 1 | Taśma glinokrzemianowa samoprzylepna | 50x3mm | SPETOTERM TUI 60C | mb | 25
11 | Remont pomp zmieszania gorącego | 11.1 | 1 | Uszczelka | DN150 PN25 Spetograf GUS 31 |  | szt. | 10
11 | Remont pomp zmieszania gorącego | 11.1 | 2 | Uszczelka | DN100 PN25 Spetograf GUS 31 |  | szt. | 2
11 | Remont pomp zmieszania gorącego | 11.1 | 3 | Uszczelka | DN65 PN25 Spetograf GUS 31 |  | szt. | 2
SUMA
Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o tych samych parametrach technicznych.

## Prace dodatkowe
Załącznik nr 1 - Cennik i zakres prac
Dotyczy: Wykonanie remontu mechanicznego kapitalizowanego kotła K-13 w Elektrociepłowni Pruszków
Umowa nr: 25DFBT939
TABELA NR 3
Wyszczególnienie | jm | ilość | Cena jednostkowa Netto [PLN] | Cena sumaryczna Netto [PLN]
Inne materiały - koszt zakupu Wykonawcy | kpl. | 1 | 20000 | 20000
Wysokość narzutu na koszty zakupu Innych materiałów dla kwoty określonej w wierszu powyżej: 20.000 PLN przy stawce narzutu .....% czyli 20.000,00 PLN x .......% narzutu = ............ - kwota narzutu | kpl. | 1
Prace dodatkowe (nie ujęte w tabeli 1) | rbg | 600
SUMA