Załącznik nr 1

# Specyfikacja  Techniczna

# Usługi serwisowej urządzeń instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru

# na obiektach Kopalni Gazu Ziemnego 
ORLEN Upstream Polska Sp. z o.o..

# Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowej instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru  na obiektach Kopalni Gazu Ziemnego ORLEN Upstream Polska Sp z o.o.. na lokalizacjach  KGZ Bystrowice, Ośrodka Produkcyjnego Bajerze oraz Ośrodka Produkcyjnego Tuchola.

Usługa serwisowa obejmuje między innymi:

- Przegląd i konserwację urządzeń instalacji SSP w tym:

- Sprawdzenie połączeń (mocowania) w centrali, elementach dozorowych, sygnalizacyjnych

- Kontrola rejestru zdarzeń na centrali SSP;

- Kontrola stanu akumulatorów;

- Zadymienie optycznych czujek gazu;

- Test termicznych czujek;

- Test przycisków ROP;

- Test sygnalizatorów akustycznych/optycznych;

- Kontrola zamocowania elementów;

- Sprawdzenie poprawności transmisji magistral pętlowych;

- Kontrola działania integracji systemu SSP z systemami zewnętrznymi;

- Czyszczenie czujek dymu – w razie potrzeby;

- Wyłączanie zasilania i wentylacji;

- Sporządzenie i dostarczenie Protokołów z wykonanych prac.

# Miejsce wykonania  usługi serwisowej:

Usługi serwisowe realizowane będą w trzech obiektach w lokalizacjach wymienionych poniżej:

- Kopalni Gazu Ziemnego Bystrowice, zlokalizowanej pod adresem Więckowice 70, 37-565 Roźwienica.

- Ośrodka Produkcyjnego Tuchola, zlokalizowanego pod adresem Sicinki 6, 89-506 Kęsowo.

- Ośrodka Produkcyjnego Bajerze, zlokalizowanego pod adresem Bajerze20A, 86-253 Kijewo Królewskie.

# Specyfikacja techniczna zamówienia:

3.1 Instalacja SSP na lokalizacji KGZ Bystrowice

System sygnalizacji pożaru  KGZ Bystrowice  wykrywa i sygnalizuje pojawienie się pożaru w budynku administracyjnym, budynku socjalnym, kontenerze rozdzielnicy głównej, kontenerze przygotowania powietrza sterowniczego oraz w kontenerze kotłowni. System został zrealizowany przy użyciu urządzeń POLON-ALFA w oparciu o centralkę IGNIS 2040 oraz multi-sensorowe czujki dymu i ciepła DOT-40, ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-63, sygnalizatory optyczno-akustyczne SA-K7. Sygnały alarmowe z centrali  podawane są na wejścia cyfrowe DI sterownika zabudowanego w szafie AKPiA. Zastosowana  centrala sygnalizacji pożarowej, w której czujki dymu i ciepła, a także ostrzegacze pożarowe włączone są w linie dozorowe zakończone rezystorami końcowymi. Centrala  sygnalizuje alarm pożarowy i uszkodzenia linii.

Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 2040 jest przeznaczona do:

- sygnalizowania o źródle pożaru, wykrytym przez współpracujące ostrzegacze pożarowe

- (automatyczne i ręczne),

-  wskazania miejsca zagrożonego pożarem poprzez identyfikację linii z  alarmującą czujką,

- wysterowania przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczających,

-  przekazania informacji o pożarze do właściwych służb, np. PSP.

Centrala IGNIS 2040 jest przystosowana do pracy ciągłej w pomieszczeniach o małym zapyleniu, w zakresie temperatur od - 5 °C do + 40 °C i przy wilgotności względnej powietrza do 80 % przy + 40 °C. Centrala ma obudowę przystosowaną do zawieszenia na ścianie. Przód centrali stanowi pokrywa z prostokątnym oknem, w którym znajdują się elementy manipulacyjne, sygnalizacyjne oraz wyświetlacz LCD. Zdjęcie pokrywy możliwe jest po odkręceniu 4 wkrętów. W górnej części obudowy znajdują się przepusty do wprowadzenia przewodów instalacji alarmowej i przewodów zasilania sieciowego z przestrzenią przeznaczoną na ułożenie zapasów kabli. Wewnątrz, na brzegu płytki drukowanej znajdują się: złącza kablowe, przycisk restartu, przycisk włączenia akumulatora, zworki konfiguracyjne oraz gniazdo USB rejestratora zdarzeń.

Budynek Dyspozytorni

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrala sygnalizacji pożaru IGNIS 2040 z akumulatorami 2x7Ah | 1 |
| 2 | Multi-sensorowa czujka ciepła i dymu DOT-40 | 10 |
| 3 | Multi-sensorowa czujka ciepła i dymu DOT-40 ze wskaźnikiem zadziałania WZ-31 | 5 |
| 4 | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-63 | 2 |
| 5 | Sygnalizator optyczno-akustyczny W2 SA-K7 | 1 |

Budynek Socjalny

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Multi-sensorowa czujka ciepła i dymu DOT-40 | 14 |
| 2 | Multi-sensorowa czujka ciepła i dymu DOT-40 ze wskaźnikiem zadziałania WZ-31 | 4 |
| 3 | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-63 | 3 |
| 4 | Sygnalizator optyczno-akustyczny W2 SA-K7 | 3 |

Kontener RG oraz Instalacji Powietrza Sterowniczego

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Multi-sensorowa czujka ciepła i dymu DOT-40 | 2 |
| 2 | Multi-sensorowa czujka ciepła i dymu DOT-40 ze wskaźnikiem zadziałania WZ-31 | 1 |
| 3 | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-63 | 2 |
| 4 | Sygnalizator optyczno-akustyczny W2 SAOZ-PK2 | 1 |

Kotłownia Technologiczna

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Multi-sensorowa czujka ciepła i dymu DOT-40 | 1 |
| 2 | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-63 | 1 |
| 3 | Sygnalizator optyczno-akustyczny W2 SAOZ-PK2 | 1 |

Prace konserwacyjne i przeglądy i naprawy  okresowe muszą być dokonywane przez uprawniony personel firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez firmę POLON – ALFA.

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON IGNIS 2040:

- Kontrola  stanu połączenia przewodu ochronnego, uziemiającego lub zerującego z obudową centrali oraz oczyszczenie zacisków baterii akumulatorów.

- Przynajmniej raz w roku należy sprawdzić stan naładowania baterii akumulatorów – w tym celu należy wyłącznikiem sieciowym w zasilaczu sieciowym wyłączyć napięcie sieci na około 2h i po ponownym włączeniu sprawdzić, czy w czasie nie dłuższym niż 5h zasilacz sieciowy doładuje baterię akumulatorów i przełączy się automatycznie na buforowanie.

Czujka optyczna dymu DOT-40:

- Okresowa kontrola, którą przeprowadza się w celu stwierdzenia właściwego działania czujki i jej poprawnej współpracy z centralą. Sprawdzenie poprawnego działania przy użyciu imitatora dymu lub dymnika.

Wskaźnik zadziałania WZ – 31

- Kontrola wzrokowa: Sprawdzenie stanu technicznego obudowy (czy nie jest uszkodzona) oraz czystości diody.

- Test działania: Wymuszenie stanu alarmowania czujki, do której podłączony jest wskaźnik.

- Przeglądy techniczne i konserwacja wskaźników zadziałania WZ-31, traktowanych jako elementy systemu sygnalizacji pożarowej, powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na rok.

ROP – 63:

- Badania okresowe powinny być przeprowadzane przynajmniej raz na rok – badanie polega na wywołaniu alarmu i sprawdzeniu, czy alarm jest przekazywany do centrali.

- Okresowo należy sprawdzać stan mechaniczny obudowy oraz utrzymywać ją w czystości.

Sygnalizator optyczno – akustyczny W2 SA-K7, W2 SAOZ-PK2

- Powinien być poddawany okresowej kontroli, którą przeprowadza się w celu stwierdzenia właściwego działania sygnalizatora i jego poprawnej współpracy z centralą – kontrola powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż raz w roku.

- Sprawdzenie można przeprowadzać przez kolejne uruchomienie sygnalizatorów z centrali.

3.2 Instalacja SSP na lokalizacjach OP Bajerze oraz OP Tuchola – część kopalniana (instalacje bliźniacze);

System sygnalizacji pożaru na OP Bajerze oraz OP Tuchola wykrywa i sygnalizuje pojawienie się pożaru w budynku dyspozytorni oraz w budynku socjalnym.

System ten został zrealizowany przy użyciu urządzeń POLON-ALFA w oparciu o centralkę Polon 4100 oraz czujki dymu DOR-4043 i ciepła TUN-4043, ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M, sygnalizatory optyczno-akustyczne SAL-4001 oraz moduły EKS-4001 i EWS-4001. Sygnały alarmowe systemu SSP są podawane na wejścia cyfrowe DI sterownika zabudowanego w szafie AKPiA. Zastosowana została centrala sygnalizacji pożarowej, w której czujki dymu i ciepła, a także ostrzegacze pożarowe włączone są w pętle dozorowe. Możliwość adresowania elementów liniowych pozwala na identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki. Centrala zainstalowana w budynku dyspozytorni zasilana jest z dwóch źródeł: zewnętrznego 230 V (AC) oraz z rezerwowego akumulatorami 2 x 18Ah/12V. Za pośrednictwem centrali zasilane są wszystkie elementy systemu detekcji pożaru.

Rezerwowe (akumulatory) źródło zasilania zapewnia zasilanie tego systemu przez 72 godziny w stanie dozorowania oraz dodatkowo 30 minut w stanie alarmu. Wykonane są dwie pętle dozorowe, jedna dla budynku dyspozytorni, druga dla budynku socjalnego. Pętle dozorową wykonano za pomocą kabla YnTKSYekw 1x2x0,8mm, linię dozorową zewnętrzną wykonano za pomocą kabla XzTKMXpw 2x2x0,8mm. Pętle dozorowe wewnątrz pomieszczeń wykonano w rurkach systemowych instalacyjnych.

Na terenach zewnętrznych pętle dozorowe zainstalowano w kanalizacji teletechnicznej. Sterowania wykonano okablowaniem niepalnym HTKSH 1x2x1 PH90. Linia sygnalizacji stanu centrali SSP do systemu AKPiA wykonano za pomocą przewodu YnTKSYekw 1x2x0,8mm.

Do zabezpieczenia budynku dyspozytorni i socjalnego zastosowano czujki adresowalne dymu DOR-4043 i ciepła TUN-4043 firmy POLON-ALFA. Czujki DOR-4043 przeznaczone są do wykrywania dymu pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru, a czujki TUN-4043 do wykrywania wzrostu temperatury. Czujki zainstalowano w gniazdach G-40.

W budynku dyspozytorni w pomieszczeniu AKPiA zamontowana jest podniesiona podłoga. W przestrzeni zamkniętej pod podniesioną podłogą zamontowano czujkę dymu DOR-4043 wraz z wskaźnikiem zadziałania WZ-31 umieszczonym na ścianie pomieszczenia przy podłodze.

Budynek dyspozytorni i socjalny posiadają przestrzeń między sufitową.  W przestrzeni zamkniętej z opuszczonym sufitem zamontowano czujki dymu wraz z wskaźnikiem zadziałania WZ-31.

Wewnątrz budynków oraz przy drzwiach wyjściowych zainstalowano ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001 firmy POLON-ALFA pętlowe adresowalne.

W przypadku automatycznego wykrycia pożaru w budynku dyspozytorni i socjalnym zostanie przekazany sygnał do centrali wentylacyjnej w celu jej wyłączenia oraz zostanie wyłączone napięcie w rozdzielnicy.

Budynek Dyspozytorni OP Bajerze oraz OP Tuchola

| Lp. | Rodzaj urządzenia | OP Bajerze | OP Tuchola |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilość | Ilość |
| 1 | Centrala detekcji pożaru POLON ALFA 4100 | 1 szt. | 1 szt. |
| 2 | Czujka optyczna dymu DOR-4043 | 13 szt. | 13 szt. |
| 3 | Czujka termiczna TUN-4043 | 1 szt. | 1 szt. |
| 4 | Czujka optyczna dymu DOR-4043 nad sufitem podwieszanym + Wskaźnik zadziałania WZ-31 | 3 kpl. | 3 kpl. |
| 5 | Czujka optyczna dymu DOR-4043 pod podłogą + Wskaźnik zadziałania WZ-31 | 1 kpl. | 1 kpl. |
| 6 | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M | 4 szt. | 4 szt. |
| 7 | Sygnalizator pętlowy SAL-4001 | 2 szt. | 2 szt. |
| 8 | Moduł we/wy EKS/EWS | 2 szt. | 2 szt. |

Budynek Socjalny OP Bajerze oraz OP Tuchola

| Lp. | Rodzaj urządzenia | OP Bajerze | OP Tuchola |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilość | Ilość |
| 1 | Czujka optyczna dymu DOR-4043 | 16 szt. | 16 szt. |
| 2 | Czujka termiczna TUN-4043 | 2 szt. | 2 szt. |
| 3 | Czujka optyczna dymu DOR-4043 nad sufitem podwieszanym + Wskaźnik zadziałania WZ-31 | 5 kpl | 5 kpl |
| 4 | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M | 3 szt. | 3 szt. |
| 5 | Sygnalizator pętlowy SAL-4001 | 4 szt. | 4 szt. |
| 6 | Element kontrolno sterujący EKS-4001 | 1 szt. | 1 szt. |

3.1.1. Przeglądy okresowe i konserwacja – część kopalniana

Prace konserwacyjne i przeglądy i naprawy  okresowe muszą być dokonywane przez uprawniony personel firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez firmę POLON – ALFA.

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4100:

- Kontrola  stanu połączenia przewodu ochronnego, uziemiającego lub zerującego z obudową centrali oraz oczyszczenie zacisków baterii akumulatorów.

- Przynajmniej raz w roku należy sprawdzić stan naładowania baterii akumulatorów – w tym celu należy wyłącznikiem sieciowym w zasilaczu sieciowym wyłączyć napięcie sieci na około 2h i po ponownym włączeniu sprawdzić, czy w czasie nie dłuższym niż 5h zasilacz sieciowy doładuje baterię akumulatorów i przełączy się automatycznie na buforowanie.

Czujka optyczna dymu DOR – 4043:

- Okresowa kontrola, którą przeprowadza się w celu stwierdzenia właściwego działania czujki i jej poprawnej współpracy z centralą. Sprawdzenie poprawnego działania przy użyciu imitatora dymu lub dymnika.

Czujka termiczna TUN – 4043

- Okresowa kontrola-  sprawdzenie poprawnego działania, czystości termistora oraz pewności połączeń w gnieździe G-40 – kontrola powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż raz w roku.

Wskaźnik zadziałania WZ – 31

- Kontrola wzrokowa: Sprawdzenie stanu technicznego obudowy (czy nie jest uszkodzona) oraz czystości diody.

- Test działania: Wymuszenie stanu alarmowania czujki, do której podłączony jest wskaźnik.

- Przeglądy techniczne i konserwacja wskaźników zadziałania WZ-31, traktowanych jako elementy systemu sygnalizacji pożarowej, powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na rok.

ROP – 4001M:

- Badania okresowe powinny być przeprowadzane przynajmniej raz na rok – badanie polega na wywołaniu alarmu i sprawdzeniu, czy alarm jest przekazywany do centrali.

- Okresowo należy sprawdzać stan mechaniczny obudowy oraz utrzymywać ją w czystości.

Sygnalizator optyczno – akustyczny SAL – 4001:

- Powinien być poddawany okresowej kontroli, którą przeprowadza się w celu stwierdzenia właściwego działania sygnalizatora i jego poprawnej współpracy z centralą – kontrola powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż raz w roku.

- Sprawdzenie można przeprowadzać przez kolejne uruchomienie sygnalizatorów z centrali.

Element wielowyjściowy sterujący EWS / EKS

- Kontrole okresowe powinny być przeprowadzane przynajmniej raz w roku przez uprawnionego instalatora – kontrola polega na sprawdzeniu funkcji elementu w działającej instalacji alarmowej.

3.3 Instalacja SSP na lokalizacjach OP Tuchola  oraz OP Bajerze  – część energetyczna (instalacje bliźniacze);

3.3.1 Pomieszczenia z punktami pomiarowymi;

- Stacja Transformatorowa.

- Hala Agregatu prądotwórczego AK1.

- Hala Agregatu prądotwórczego AK2.

3.3.2 Specyfikacja instalacji SSP – część energetyczna;

System sygnalizacji pożaru na OP Bajerze oraz OP Tuchola wykrywa i sygnalizuje pojawienie się pożaru w stacjach transformatorowych i halach agregatów prądotwórczych.

System ten został zrealizowany przy użyciu urządzeń POLON-ALFA w oparciu o centrali Polon 6000 oraz czujki optyczno-termiczne DUT-6046 oraz czujki płomienia PPW-40REx, ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M, sygnalizatory optyczno-akustyczne ROLP/R1/LX-W/RF oraz moduły EKS-6044, EKS-6004 i EKS-6022.

Sygnały alarmowe systemu SSP są podawane na wejścia cyfrowe do sterownika zabudowanego w szafie AKPiA. Zastosowana została centrala sygnalizacji pożarowej, w której czujki dymu i ciepła, czujki płomienia, a także ostrzegacze pożarowe włączone są w pętle dozorowe.

Za pośrednictwem centrali zasilane są wszystkie elementy systemu detekcji pożaru. Centrala wyposażona jest w akumulatory żelowe zasilania rezerwowego.

Wykonano dwie pętle dozorowe, jedna dla stacji transformatorowej, druga dla hal agregatów prądotwórczych.

Do zabezpieczenia stacji transformatorowej i agregatów prądotwórczych zastosowano czujki optyczno-termiczne DUT-6046 i płomienia PPW-40REx firmy POLON-ALFA. Czujki DUT-6046  przeznaczone są do wykrywania dymu i/lub następującego wzrostu temperatury, pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru, a czujki PPW-40REx do wykrywania płonienia.

Wewnątrz budynku przy drzwiach wyjściowych zainstalowano ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M.

W przypadku automatycznego wykrycia pożaru w stacji transformatorowej i hal agregatów prądotwórczych zostanie przekazany sygnał do centrali wentylacyjnej w celu jej wyłączenia oraz zostanie wyłączone napięcie w rozdzielnicy.

Stacje transformatorowe

| Lp. | Rodzaj urządzenia | OP Bajerze | OP Tuchola |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilość | Ilość |
| 1 | Centrala SSP Polon 6000 | 1 | 1 |
| 2 | Czujka optyczno-termiczna DUT-6046 | 7 | 7 |
| 3 | Czujka płomienia PPW-40REx | 4 | 4 |
| 4 | Sygnalizator optyczno-akustyczny ROLP/R1/LX-W/RF | 2 | 2 |
| 5 | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M | 4 | 4 |
| 6 | Zasilacz pożarowy ZSP 100 | 1 | 1 |
| 7 | Elementy kontrolno-sterujące typu EKS-6000 | 10 | 10 |

Hala Agregatów prądotwórczych AK1 oraz AK2

| Lp. | Rodzaj urządzenia | OP Bajerze | OP Tuchola |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilość | Ilość |
| 1 | Czujka optyczno-termiczna DUT-6046 | 12 | 12 |
| 2 | Czujka płomienia PPW-40REx | 4 | 4 |
| 3 | Sygnalizator optyczno-akustyczny ROLP/R1/LX-W/RF | 4 | 4 |
| 4 | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M/ROP-4001MH | 6 | 6 |
| 5 | Zasilacz pożarowy ZSP 100 | 2 | 2 |
| 6 | Elementy kontrolno-sterujące typu EKS-6000 | 6 | 6 |

Ilość poszczególnych elementów jest sumą z obu hal agregatów prądotwórczych.

3.2.1. Przeglądy okresowe i konserwacja – część energetyczna;

Prace konserwacyjne, naprawy i  przeglądy okresowe muszą być dokonywane przez uprawniony personel firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez firmę POLON – ALFA.

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 6000:

- Kontrola stanu połączenia przewodu ochronnego, uziemiającego lub zerującego z obudową centrali oraz oczyścić zaciski baterii akumulatorów.

- Przynajmniej raz w roku należy sprawdzić stan naładowania baterii akumulatorów – w tym celu należy wyłącznikiem sieciowym wyłączyć napięcie sieci na około 2h i po ponownym włączeniu sprawdzić, czy w czasie nie dłuższym niż 5 godzin zostanie doładowana bateria akumulatorów oraz czy system przełączy się automatycznie na buforowanie.

Czujka optyczno – termiczna DUT – 6046:

- Powinna być poddawana okresowej kontroli, którą przeprowadza się w celu stwierdzenia właściwego działania czujki i jej poprawnej współpracy z centralą.

- Sprawdzanie działania detektora dymu można użyć przy użyciu imitatora dymu (nie wytwarzającego ciepła), a następnie detektora ciepła przy pomocy imitatora temperatury (nie wytwarzającego dymu).

- Czujka wyposażona jest w sensor pola magnetycznego, który umożliwia testowanie komunikacji czujki z centralą i określenie jej lokalizacji w obiekcie przy pomocy zestawu serwisowego – czujka po nałożeniu na nią głowicy testera zaczyna błyskać żółtą diodą LED, co oznacza poprawną komunikację z centralą.

Czujka płomienia wielopasmowa PPW – 40REx:

- Powinna być poddawana okresowej kontroli w celu stwierdzenia właściwego działania czujki i jej poprawnej współpracy z centralą – kontrola nie rzadziej niż raz na rok.

- Test alarmu pożarowego można wykonać wykorzystując ręczny test optyki lub oprogramowanie serwisowe – spowoduje to aktywowanie przekaźnika ALARM, zmianę koloru wskaźnika zadziałania na czerwony oraz wysterowanie pętli prądowej wartością 20 mA. Test alarmu pożarowego eliminuje potrzebę testowania czujki otwartym płomieniem lub innym źródłem powodującym jej zadziałanie.

- Test sensorów optycznych – do testowania należy użyć pokrywy do testowania PT – 1, która umożliwia sprawdzenie działania sensorów w strefie zagrożonej wybuchem, poprzez zakrycie sensorów wywoływane jest uszkodzenie czujki.

- Czujka posiada nadzorowaną baterię podtrzymującą działanie zegara czasu rzeczywistego w okresach, gdy czujka nie jest zasilana, zaleca się wymianę baterii co 6 lat.

- Przy każdym montażu głowicy do podstawy zaleca się oczyścić i przetrzeć smarem bezsilikonowym złącze ognioszczelne cylindryczne.

Sygnalizator optyczno – akustyczny ROLP/R1/LX-W/RF:

- Przeglądy powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w roku,

- Kontrola poprawności zadziałania obu torów (optycznego i akustycznego), sprawdzenie stabilności montażu oraz czystości soczewki VAD, która wpływa na natężenie błysku.

Zasilacz pożarowy ZSP – 100:

- Przeglądy powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w roku,

- Sprawdzenie stanu dwóch akumulatorów 12V (połączonych szeregowo dla uzyskania 24V). Należy zmierzyć napięcie oraz przeprowadzić test pojemności, aby upewnić się, że zapewnią one wymagany czas pracy rezerwowej.

- Weryfikacja poprawności działania diod LED na panelu czołowym oraz wyjść alarmowych (przekaźnikowych), które informują o zaniku zasilania sieciowego lub awarii zasilacza.

ROP – 4001M/ ROP-4001MH :

- Badania okresowe powinny być przeprowadzane przynajmniej raz na rok – badanie polega na wywołaniu alarmu i sprawdzeniu, czy alarm jest przekazywany do centrali.

- Okresowo należy sprawdzać stan mechaniczny obudowy oraz utrzymywać ją w czystości.

Element kontrolno – sterujący typu EKS – 6000:

- Kontrole okresowe powinny być przeprowadzane przynajmniej raz w roku,

- Element kontrolno – sterujący wyposażony jest w przycisk „TEST”, który umożliwia testowanie komunikacji tego elementu z centralą i określenie jego lokalizacji w obiekcie. Po naciśnięciu przycisku „TEST” i przytrzymaniu ok. 2 sek. Element zaczyna błyskać żółtą diodą LED, co oznacza poprawną komunikację z centralą.

4. Czas trwania umowy serwisowej

Umowa będzie zwarta do 31.12.2027r.

Szacunkowa liczba przeglądów serwisowych w czasie trwania umowy to 2 przeglądy dla każdej instalacji SSP na lokalizacji (odpowiednio dla KGZ Bystrowice, OP Bajerze i OP Tuchola), zlecane każdorazowo przez Zamawiającego.

Pierwsze przeglądy planowane są na sierpień 2026r.

W przypadku planowania przeglądów na odpowiedniej Lokalizacji zlecane będą one łącznie ( część górnicza i część energetyczna) w celu optymalizacji kosztów usługi w tym dojazdu i ewentualnych noclegów.

  - Informacje dodatkowe

- Zamawiający nie wyraża zgody na korzystanie z usług podwykonawców przez Wykonawcę

- Prace wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami technicznymi w oparciu o:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022 poz. 2057),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U.2021 poz. 1210),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  ( tj. Dz. U. 2003 nr 169 po. 1650 
z późniejszymi  zmianami ),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682),

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i Górnicze (Dz. U. 2023 poz. 633),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz. 812).

- Prace wykonywać będzie wykwalifikowany personel Wykonawcy posiadający wymagane kwalifikacje niezbędna do wykonania przedmiotu umowy.

- Przyrządy pomiarowe  muszą posiadać wymagane i  aktualne świadectwa kalibracji.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi, również koszty dojazdu czy noclegu.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz należytą starannością.

- Wykonawca wykaże się  doświadczeniem w zakresie serwisowania instalacji SSP w zakresie obsługi i konserwacji instalacji na obiektach  przemysłowych.