Załącznik Nr 1

Do zapytania ofertowego PKN/2/00826/26

Specyfikacja techniczna

Dotyczy:  dostawy 7 ton piasku filtracyjnego suszonego frakcja 1,25-2,5mm, wg specyfikacji:

| Towar | Piasek filtracyjny suszony: frakcja 1,25 – 2,50 mm zgodnie z PN 88/B-06715: podziarno max 15%, nadziarno max 10% Zawartość krzemionki - minimum 96% |
| --- | --- |
| Wymagania odnośnie piasku krzemowego | Przynajmniej 95% przemytego i przesianego piasku musi przejść przez utkane sito żyłkowe z oczkami w rozmiarze większym (przedstawionymi poniżej). 100% podziarna musi zostać na sicie z mniejszym oczkiem (wg specyfikacji). Przemyta krzemionka o średnicy spełniającej następującą analizę sitową: 95% ma przejść przez sito o oczkach 8 mesh (2.38 mm), 100% ma zatrzymać się na sicie o oczkach 16 mesh (1.18 mm). |
| Usługi | Transport, załadunek, rozładunek oraz wszelkie inne czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zakupu – w cenie pozycji. |
| Ilość | 7 ton |
| Zastosowanie | Piasek krzemowy wykorzystywany jest jako filtr ługu w zbiorniku 2-V-15. Analiza sitowa powinna być wykonana dla każdej partii piasku przed załadowaniem do zbiornika. W żadnym przypadku nie może być to piasek kamienisty. Wymagana ilość na wypełnienie filtra – 3.86 m3. |
| Opakowanie | Dostawa w opakowaniach Big-Bag ~ 1000 kg na palecie, zabezpieczone przed wilgocią. |
| Adres dostawy | Zakład Produkcyjny Orlen SA, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Magazyn MG-54 w godzinach 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku. |
| Termin realizacji | Do 10 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy. |

Wymagania:

1) 	Spełnienia wszystkich wymagań wyspecyfikowanych w tabeli (potwierdzenie certyfikatem analiz, TDS)

2) Karty charakterystyki MSDS w języku PL (najpóźniej w dniu dostawy),

3) należy podać informację dotyczą źródła pochodzenia materiału oraz czy był przemywany na którymś etapie dystrybucji,