## Arkusz1
Zasuwa DN150
| Informacje do doboru armatury / wymagania |  | potwierdzenie spełnienia parametru : TAK/NIE | uwagi oferenta / opis / informacja
1 | Producent armatury
2 | Typ armatury | zasuwa jednokierunkowa
3 | Parametry obliczeniowe | wlot: Pobl.=14,5 MPa (g), Tobl.= 555 stC.
4
4 | Materiał korpusu: kuty | X10CrMoVNb9-1
5 | Materiał końcówek do spawania | X10CrMoVNb9-1
6
6 | Rodzaj czynnika | Para świeża
7 | Czas pracy armatury | 200 000 godz.
8 | Długość zabudowy | 650mm
9 | Producent napędu | Rotork
10 | Przyłącza spawane | 168,3x14,2mm
11
12 | Siedlisko zasuwy/klin zasuwy | Stelit różnoimienny
13 | Dławica | grafitu o czystości nuklearnej
14 | Uszczelka korpusowa | grafitu o czystości nuklearnej
15 | DTR | w języku polskim
16 | Deklaracja zogdności | Tak
17 | Świadectwo odbioru | PN EN 10204-3.1
18 | Karta katalogowa zaworu | załączyć do oferty w j. polskim
19 | Gwarancja | min. 24 miesięcy
20 | Wymóg produkcji armatury i materiałów tylko i wyłącznie z UE, USA, JAPONII (podać kraj, nazwę producenta, miejsce produkcji), | Tak
21 | Klasa szczelności zaworu | IV
22 | Zabezpieczenie antykorozyjne armatury | na temp. 555 st.C, gr.nominalna powłoki 100µm
23 | Klasa korozyjności | C4
24 | Wyposażenie | Odwodnieniem z gardzieli (zaworki zaporowe DN15 z grzybkiem regulacyjnym 2 szt. końcówki do 21,3x3,6mm), mat. układu odwadniającego X10CrMoVNb9-1. Króciec odwadniający zabudowany w górnej części gardzieli przeciwlegle do napływającego czynnika.
Zawory DN25
| Producent armatury |  | potwierdzenie spełnienia parametru : TAK/NIE | uwagi oferenta / opis / informacja
| Typ armatury | zawór zaporowy z grzybkiem regulacyjnym
| Parametry obliczeniowe | wlot: Pobl.=14,5 MPa (g), Tobl.= 555 stC.
| Materiał zaworu | X10CrMoVNb9-1
| Rodzaj czynnika | Para świeża
| Czas pracy armatury | 200 000 godz.
| Długość zabudowy | 160mm
| Rodzaj napędu | ręczny
| Przyłącza spawane | 33,7x4,5mm
| Siedlisko/grzybek | stelit
| Dławica | grafitu o czystości nuklearnej
| DTR | w języku polskim
| Deklaracja zogdności | Tak
| Świadectwo odbioru | PN EN 10204-3.1
| Karta katalogowa zaworu | załączyć do oferty w j. polskim
| Gwarancja | min. 24 miesięcy
| Wymóg produkcji armatury i materiałów tylko i wyłącznie z UE, USA, JAPONII (podać kraj, nazwę producenta, miejsce produkcji), | Tak
| Klasa szczelności zaworu | IV
| Zabezpieczenie antykorozyjne armatury | na temp. 555 st.C, gr.nominalna powłoki 100µm
| Klasa korozyjności | C4
Zawory DN15
| Producent armatury |  | potwierdzenie spełnienia parametru : TAK/NIE | uwagi oferenta / opis / informacja
| Typ armatury | zawór zaporowy z grzybkiem regulacyjnym
| Parametry obliczeniowe | wlot: Pobl.=14,5 MPa (g), Tobl.= 555 stC.
| Materiał zaworu | X10CrMoVNb9-1
| Rodzaj czynnika | Para świeża
| Czas pracy armatury | 200 000 godz.
| Długość zabudowy | 150-160mm
| Rodzaj napędu | ręczny
| Przyłącza spawane | 21,3x3,6mm
| Siedlisko/grzybek | stelit
| Dławica | grafitu o czystości nuklearnej
| DTR | w języku polskim
| Deklaracja zogdności | Tak
| Świadectwo odbioru | PN EN 10204-3.1
| Karta katalogowa zaworu | załączyć do oferty w j. polskim
| Gwarancja | min. 24 miesięcy
| Wymóg produkcji armatury i materiałów tylko i wyłącznie z UE, USA, JAPONII (podać kraj, nazwę producenta, miejsce produkcji), | Tak
| Klasa szczelności zaworu | IV
| Zabezpieczenie antykorozyjne armatury | na temp. 555 st.C, gr.nominalna powłoki 100µm
| Klasa korozyjności | C4