Załącznik nr 4

Zakres przeglądu rocznego:

- Przeprowadzeniu prób zalecanych dla obsługi dziennej, miesięcznej i kwartalnej,

- Sprawdzeniu każdej czujki pożarowej na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta,

- Sprawdzeniu zdolności centrali CSP do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych (należy zastosować takie metody, które zapewniają, że nie dojdzie do niepożądanych zdarzeń jak, np. wywołanie alarmu pożarowego powodującego nieplanowaną ewakuację budynku),

- Sprawdzeniu naocznym, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

- Sprawdzeniu i przeprowadzeniu prób wszystkich baterii i akumulatorów poprzez sprawdzenie napięcia baterii/akumulatorów i odpowiednim przyrządem pomiarowym poziom pojemności akumulatorów,

- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych SSP i komunikacji z ZSP – dokonanie działania elementów systemu ppoż. – kontrola poprawności odbioru przez system TORUS i automatycznego przekazania do systemu SSWD. Kontrola obejmuje także współdziałanie instalacji SSP i urządzeń ochrony przeciwpożarowej systemu GDS, SUG oraz systemu oddymiania klatek schodowych (zapewnienie przez wykonawcę podczas trwania przeglądów obecności serwisów odpowiedzialnych za urządzenia ochrony przeciwpożarowej systemu GDS, SUG oraz systemu oddymiania klatek schodowych w budynku).

- Demontaż i ponowny montaż przez wykonawcę ruchomych elementów zabudowy będących częścią pomieszczeń budynku (m.in. podłoga teletechniczna, sufit podwieszany), których demontaż jest niezbędny do uzyskania dostępu do danego urządzenia systemu SSP.

Zakres przeglądu kwartalnego:

- Wywołanie zadziałania przynajmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze (należy zastosować takie metody, które zapewniają, że nie dojdzie do niepożądanych zdarzeń jak, np. wywołanie alarmu pożarowego powodującego nieplanowaną ewakuację budynku),

- Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania monitoringu urządzeń centrali CSP,

- Sprawdzenie zdatności centrali CSP do uaktywnienia wszystkich trzymaków i zwalniaków drzwi,

- Wywołanie, w miarę możliwości, zadziałania każdego łącza do straży pożarnej lub zdalnego centrum stałej obserwacji,

- Przeprowadzenie prób i kontroli wymaganych przez producenta, wykonawcę lub dostawcę SSP zawarte w instrukcjach i DTR urządzeń,

- Przeprowadzeniu próbnego rozruchu każdego awaryjnego zespołu prądotwórczego i testu wskaźników i każdy fakt nieprawidłowości wskaźnika odnotować.

- Demontaż i ponowny montaż przez wykonawcę ruchomych elementów zabudowy będących częścią pomieszczeń budynku (m.in. podłoga teletechniczna, sufit podwieszany), których demontaż jest niezbędny do uzyskania dostępu do danego urządzenia systemu SSP.