SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAPOTRZEBOWANIA

- Informacje ogólne

SKUM NFF 3x3 UL201 to alkoholoodporny, bezfluorowy koncentrat środka pianotwórczego, zapewniający dosko-nałe tłumienie ognia i oparów pożarowych pożarów Klasy B, pożarów rozpuszczalników polarnych i paliw węglowodorowych. Ten syntetyczny koncentrat piany jest przeznaczony do bezpośredniego lub łagodnego poda-wania w 3% roztworze.

▪ Stężenie dla dozowania 3%

▪ Koncentrat bezfluorowy

▪ Spełnia normę EN 1568:2018 - cz. 3 i cz. 4

▪ Klasa skuteczności gaśniczej

- piana ciężka według Normy EN 1568-3 (3%)

woda słodka / morska IA / IA - piana ciężka według Normy EN 1568-4 (3%) woda słodka / morska (aceton) IA / IA

woda słodka / morska (izopropanol) IB / IA

- Typowe właściwości

| fizykochemiczne SKUM NFF 3x3 UL201 |  |
| --- | --- |
| Grupy Pożarów | B |
| Stężenie dozowania | 3% |
| Wygląd | Lepka, żółta ciecz |
| Gęstość | 1.04 ± 0.02 g/ml |
| pH | 7.0 – 8.0 |
| Współczynnik załamania światła | min. 1.365 |
| Lepkość** | - 1790 ± 250 cPs at 60 rpm |
| Lepkość** | - 2900 ± 500 cPs at 30 rpm |
| Temp. krzepnięcia* | - -6,5 °C |
| Najniższa temp. stosowania* | - -5,0°C |
| Zalecana temp stosowania | - +2°C |

* wg. EN 1568, protokół 2018

** Brookfield Viscometer Spindle #4

3. Właściwości piany

| TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI PIANY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Woda | Słodka | Słona |
| Stężenie dozowania | 3% | 3% |
| Liczba spienienia | ⩾8,17:1 | ⩾5,98:1 |
| 25% Czas wykraplania (min:sec) | ⩾40:15 | ⩾32:19 |
| 50% Czas wykraplania (min:sec) | ⩾55:45 | ⩾46:13 |

* per EN 1568-3 protocol

4. Termin dostawy: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.