Zakres prac – modernizacja i budowa instalacji oświetlenia bocznicy kolejowej wraz z podległa infrastrukturą.

1. Dokumentacja projektowa

1.1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej instalacji oświetlenia bocznicy kolejowej, obejmującej dobór parametrów technicznych opraw oświetleniowych, słupów oraz zasilania, z uwzględnieniem dwóch niezależnych obwodów oświetleniowych:

obwód I – oświetlenie dolnej części bocznicy (tory nr 4, 6)

obwód II – oświetlenie toru wyciągowego (tor nr 25).

1.2. Projekt należy wykonać z uwzględnieniem obowiązujących norm, przepisów oraz wytycznych dotyczących wymaganego natężenia oświetlenia dla ciągów pieszych, miejsc wykonywania pracy oraz infrastruktury kolejowej, m.in.  rozjazdów, wagi kolejowej. Nie wymaga się odtwarzania istniejących latarni ani ich konstrukcji w dotychczasowych lokalizacjach — ostateczny dobór, liczba, typ oraz rozmieszczenie latarni stanowią rozwiązanie projektowe Wykonawcy, wynikające z obliczeń oświetleniowych i przyjętej koncepcji technicznej.

1.3. Uzgodnienie dokumentacji projektowej z właściwymi komórkami Zamawiającego, w tym w szczególności z Działem Elektryki.

1.4. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do identyfikacji podmiotów wymagających uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz uzyskania uzgodnień oraz decyzji wymaganych przez zidentyfikowane podmioty, w tym obligatoryjnie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Krakowie, dla robót realizowanych w pobliżu torów zdawczo-odbiorczych (4,6) bocznicy TP Olszanica, zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej nr 118.

2. Roboty demontażowe.

2.1. Demontaż 18 istniejących słupów betonowych oświetleniowych wraz z całą starą infrastrukturą towarzyszącą, w tym:  przewodami i kablami zasilającymi, fundamentami (jeżeli wymagane). W przypadku stwierdzenia, że istniejąca instalacja uziemiająca nie spełnia obowiązujących norm i standardów: demontaż i usunięcie istniejącej (starej) bednarki uziemiającej.

2.2. Po zakończeniu robót demontażowych wykonawca dokona aktualizacji zasobów geodezyjnych w szczególności w zakresie: usuniętych elementów infrastruktury, zlikwidowanych tras kablowych i uziemień.

3. Budowa nowej instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz ze słupami.

Elementy instalacji oświetleniowej zlokalizowane w strefach zagrożenia wybuchem należy wykonać w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex). Pozostałe elementy, w tym słupy oświetleniowe oraz oprawy poza strefami zagrożenia wybuchem, nie wymagają wykonania Ex. Klasyfikacja stref dostępna na Terminalu Paliw TP Olszanica

3.1. Montaż nowych, składanych/łamanych słupów oświetleniowych w ciągu torów nr 6, 25:  wzdłuż torów o łącznej długości około 750 m, ilość i rozmieszczenie słupów dobrane na podstawie obliczeń, zapewniających spełnienie wymagań normowych natężenia oświetlenia.

3.2. Montaż opraw ze źródłami światła wykorzystującymi diody elektroluminescencyjne, przeznaczonych do pracy w warunkach zewnętrznych, wzdłuż rozjazdów kolejowych i środowisku przemysłowym.

3.3. Wykonanie nowych linii zasilających,  ułożenie kabli zasilających wzdłuż torów nr 6, 25 bocznicy kolejowej,  wykonanie nowej, jeżeli stara bednarka nie spełnia norm technicznych, instalacji uziemiającej (bednarka) zgodnie z obowiązującymi normami.

4. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla rozdzielnicy zlokalizowanej w budynku wagi kolejowej.

4.1. Demontaż istniejącej, starej żeliwnej rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w budynku wagi kolejowej.

4.2. Montaż nowej rozdzielni elektrycznej, obejmującej zasilanie nowej instalacji oświetlenia bocznicy, przyłączenie pozostałych istniejących odbiorów,  wykonanie i podłączenie gniazd serwisowych oraz pozostałych obwodów zgodnie z potrzebami użytkownika.

4.3. Wymiana instalacji oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego budynku wagi kolejowej.

5. Wykonanie oświetlenia w obszarze:  wagi kolejowej,  podestu dla celników.

5.1. Montaż opraw oświetleniowych umożliwiających doświetlenie bocznych powierzchni cystern kolejowych w celu umożliwienia odczytu danych identyfikacyjnych wagonów.

5.2. Zastosowanie opraw oświetleniowych wraz z elementami instalacyjnymi w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex) – zgodnie z klasyfikacją stref zagrożenia wybuchem. Klasyfikacja dostępna na Terminalu Paliw TP Olszanica.

5.3. Wykonanie oświetlenia zapasowego awaryjnego w obszarze budynku wagi kolejowej w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex).

6.  Wykonanie spisu z natury urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex), obejmującego: oprawy oświetleniowe, osprzęt, elementy instalacji. Uzgodnienie spisu z natury z właściwymi służbami Zamawiającego.

7. Dokumentacja powykonawcza i odbiory

7.1. Opracowanie kompletnej dokumentacji montażowej, jakościowej, wykonawczej, powykonawczej.

7.2. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu tras kablowych.

7.3. Wykonanie pomiarów elektrycznych zgodnych z PN-HD 60364 i natężenia oświetlenia potwierdzających zastosowanie właściwych opraw oświetleniowych i spełnienie wymogów normy PN-EN 12464 (Światło i oświetlenie).

7.4. Wykonanie instrukcji eksploatacji zgodnie z Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r.

8. Należy uwzględnić brak możliwości całkowitego wyłączenia bocznicy kolejowej z ruchu. Dopuszcza się  czasowe wyłączenia infrastruktury na kilka godzin, okresowe wyłączenia do 24 godzin – po uzgodnieniu z Zamawiającym.

9. Dla realizacją robót należy opracować i uzgodnić z Inwestorem oraz zarządcą linii kolejowej nr 118 Tymczasowy Regulamin Pracy Bocznicy na okres realizacji prac.

10. Roboty objęte przedmiotem zamówienia, ze względu na wykonanie prefabrykowanych fundamentów oraz instalacji zasilającej latarnie, kwalifikują się do zgłoszenia robót budowlanych po stronie Wykonawcy zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zakres do zweryfikowania przez wykonawcę i potwierdzenie przed rozpoczęciem prac z zamawiającym.