Załącznik nr 1 ppoż

a) dwa zestawy p.poż PP-IC (Speck 150/400 DD, b/diesel 298 kW z napędem spalinowym Clarke Fire Protection JW6HNL60):

· Wymiana przewodów elastycznych oraz opasek na układzie chłodzenia,

· Wymiana przewodów elastycznych podgrzewacza,

· Wymiana przewodu elastycznego układu chłodzenia wodą surową,

· Wymiana przewodów elastycznych Turbo-IC,

· Wymiana termostatów + uszczelek na układzie chłodzenia,

· Płukanie układu chłodzenia + wymiana płynu (jeden agregat),

· Wymiana pasków napędu,

- Wymiana/naprawa wskaźników poziomu paliwa

- Wymiana grzałek korpusu silnika

- Wymiana filtrów siatkowych

- Wymiana przewodów paliwowych

- Kontrola uszczelnień wału silnika i tłumika drgań skrętnych wału korbowego

- Uszczelnienie drobnych wycieków (zidentyfikowanych na bieżąco)

- Uruchomienie, testy sprawności i potwierdzenie prawidłowego działania

b) dwa zestawy p.poż typu PP-IC (Speck 126/315DD, c/diesel 222kW z napędem spalinowym Iveco N67MNTF41 222kW):

· Wymiana przewodów elastycznych oraz opasek na układzie chłodzenia,

· Wymiana przewodów elastycznych Turbo-IC,

· Wymiana termostatów + uszczelek na układzie chłodzenia,

· Płukanie układu chłodzenia + wymiana płynu w agregatach,

· Wymiana pasków napędu,

· Wymiana uszczelek pokryw zaworowych + kontrola luzów,

- Montaż zaworów na przewodach spustu oleju

- Wymiana/naprawa wskaźników poziomu paliwa

- Wymiana grzałek korpusu silnika

- Wymiana filtrów siatkowych

- Wymiana przewodów paliwowych

- Kontrola uszczelnień wału silnika i tłumika drgań skrętnych wału korbowego

- Uszczelnienie drobnych wycieków (zidentyfikowanych na bieżąco)

- Uruchomienie, testy sprawności i potwierdzenie prawidłowego działania

c) Dodatkowo

- Wymiana kompletu akumulatorów wraz z utylizacją zużytych

- Wymiana uszkodzonych manometrów

- Uzupełnienie otuliny na kolektorach wydechowych

- Wymiana zaworów na obiegach chłodzenia agregatów pianowy

- Uszczelnienie drobnych wycieków (zidentyfikowanych na bieżąco)

- Kontrola i dokręcenie połączeń elektrycznych/mechanicznych

- Przegląd układów sterowania, układów ładowania akumulatorów

- Wymiana przepustnic na instalacji środka pianotwórczego DN65 – 3 szt.