## Zakres
| Zakres rzeczowy remontu nr 65/TUM/2024 |  | Płock | 2024-09-06
Zakres prac remontowych dla kotła OOG - 420 nr 8
| Termin remontu | 2025-07-01 |  | 2025-10-31
LP | Wyszczególnienie prac | jm | Ilość | Uwagi | Forma rozliczenia | Cena jednostkowa | Cena całościowa
Część ciśnieniowa
1 | Otwarcie/wymiana uszczelek/zamknięcie włazów walczaka | szt. | 4 |  | kalkulacja |  | 0
2 | Demontaż stary/wykonanie i montaż nowych blach antywibracyjnych na przegrzewaczu SH2 | kpl. | 2 |  | kalkulacja |  | 0
3 | Demontaż stary/wykonanie i montaż nowych blach antywibracyjnych na przegrzewaczu SH3 | kpl. | 4 |  | kalkulacja |  | 0
4 | Naprawa mocowań rur wieszakowych z przegrzewaczem SH2 | szt. | 240 | blacha po stronie zleceniodawcy, wykonanie mocowań po stronie wykonawcy, blacha mat. X9CrNiSiNCe21-11-2. materiał rury wieszakowej 13CrMo4-5 i 10CrMo9-10 | kalkulacja |  | 0
5 | Naprawa mocowań rur wieszakowych z pęczkiem rur wieszakowych | szt. | 360 |  | kalkulacja |  | 0
6 | Przeprowadzenie chemicznego czyszczenie orurowania wewnętrznego kotła po remoncie | kpl. | 1 |  | ryczałt |  | 0
7 | Montaż i demontaż instalacji do chemicznego czyszczenia | kpl. | 1 | ciężar ~2000 kg | ryczałt |  | 0
Opracowanie, uzgodnienie z CLDT dokumentacji, technologii i sam proces chemicznego czyszczenia wykona na zlecenie wykonawcy remontu firma posiadająca uprawnienia CLDT do remontu aparatów ciśnieniowych kotłów i rurociągów w zakresie chemicznego czyszczenia i trawienia . Należy wykonać dokumentację powykonawczą z instalacji do chemicznego czyszczenia dla przedmiotowego kotła. Materiały zabezpiecza Wykonawca remontu (część materiałów jest w posiadaniu zleceniodawcy). Po chemicznym czyszczeniu wszystkie materiały trafiają do zleceniodawcy.
8 | Zawieszenia główne kotła - pomiary sił i regulacja na cięgnach zawieszeń głównych kotła po remoncie kotła | kpl. | 1 | Wykona np.: firma Thermex Częstochowa na zlecenie Wykonawcy remontu | ryczałt |  | 0
9 | Wymiana części ciśnieniowej kotła w zakresie:
9a | Ekran przedni od poziomu 1886 do 4200 wraz z dolnymi komorami zbiorczymi | kpl. | 1 | Demontaż/montaż nowej posadzki wykona firma specjalistyczna w ramach oddzielnego zlecenia wystawionego przez zleceniodawcę | ryczałt |  | 0
9b | Ekran tylny od poziomu 1590 do 4200 wraz z dolnymi komorami zbiorczymi | kpl. | 1 |  | ryczałt |  | 0
9c | Ekran boczny lewy od poziomu 2250 do 4200 wraz z dolnymi komorami zbiorczymi | kpl. | 1 |  | ryczałt |  | 0
9d | Ekran boczny prawy od poziomu 2250 do 4200 wraz z dolnymi komorami zbiorczymi | kpl. | 1 |  | ryczałt |  | 0
9e | Wymiana rur łączących dolne komory ekranowe z CRO | kpl. | 1 |  | ryczałt |  | 0
9f | Wymiana bandaży leja komory paleniskowej | kpl. | 1 |  | ryczałt |  | 0
9g | Wymiana zawieszeń (zewnętrznych i wewnętrznych dolnych) rur łączących CRO z dolnymi komorami ekranowymi | kpl. | 1 |  | ryczałt |  | 0
10 | Demontaż/montaż podestów, bandaży, rurociągów odwadniających i innych w rejonie dna komory paleniskowej w zakresie niezbędnym do wymiany części ciśnieniowych pkt. 9a-9e, oraz wykonanie innych czynności w zakresie niezbędny do wymiany przegrzewacza wylotowego. | kpl. | 1 |  | ryczałt |  | 0
11 | Wymiana łuków 273x22,2 R1000 mat. X10CrMoVNb9-1 na rurociągu wylotowym pary świeżej z kotła | szt. | 2 | Montaż/demontaż blokad rurociągów oraz wykonanie projektu na blokady w zakresie wykonawcy remontu. | ryczałt |  | 0
12 | Wymiana łuku 273x22,2 R800 mat. X10CrMoVNb9-1 na rurociągu wylotowym pary świeżej z kotła | szt. | 1 |  | ryczałt |  | 0
13 | Remont armatury spawanej po chemicznym czyszczeniu DN25/PN320 | szt. | 27 |  | kalkulacja |  | 0
14 | Remont armatury spawanej po chemicznym czyszczeniu DN32/PN320 | szt. | 2 |  | kalkulacja |  | 0
15 | Remont armatury spawanej po chemicznym czyszczeniu DN50/PN320 | szt. | 29 |  | kalkulacja |  | 0
16 | Uzgodnienia międzyoperacyjne z UDT | kpl. | 1 |  | ryczałt |  | 0
Rewizja walczaka Dzew. = 1880 x 90 mat. 15NiCuMoNb5-6-4
1 | Demontaż i montaż elementów separacji pary z walczaka w 100% | kpl. | 1 | 6500 kg | ryczałt |  | 0
2 | Przygotowanie do kompleksowych badań nieniszczących walczaka w których w skład wchodzą : | kpl. | 1 |  | ryczałt |  | 0
a) oględziny
- oględziny powierzchni wewnętrznej walczaka - 100%
- oględziny spoin głównych, spoin króćców oraz spoin elementów przyspawanych po wewnętrznej stronie walczaka - 100%
a) badania magnetyczno proszkowe - 100%
| - spoiny obwodowe i wzdłużne po stronie wew. i zew. walczaka | m | 44
| - krawędzie otworów włazowych po stronie wewnętrznej i zewnętrznej walczaka | szt. | 2
| - spoiny pachwinowe zawiasów zamknięć włazowych po stronie wewnętrznej walczaka | kpl. | 2
| - krawędzie, spoiny i tworzące otworów króćców centralnych rur opadowych po stronie wewnętrznej walczaka | szt. | 4
| - spoiny pachwinowe króćców walczaka | szt. | 2
| - krawędzie, tworzące i mostki międzyotworowe otworów króćców rur ekranowych po stronie wewnętrznej walczaka | szt. | 124
| - krawędzie otworów króćców rur wodowskazowych po stronie wewnętrznej walczaka | szt. | 12
| - krawędzie i tworzące otworów króćców rur parowych po stronie wewnętrznej walczaka | szt. | 12
| - krawędzie i tworzące otworów pojedynczych króćców (dawkowanie fosforanu, stałego odsalania, poboru próbek wody, spust awaryjny, odpowietrzenia, króćce impulsowe do szafek sterujących zaworami bezpieczeństwa, poboru próbek pary) po stronie wewnętrznej walczaka | szt. | 7
| - spoiny pachwinowe elementów osprzętu wewnętrznego spawanego do płaszcza walczaka | kpl. | 1
b) badania ultradźwiękowe
| - spoiny pachwinowe króćców centralnych rur opadowych | szt. | 4
c) pomiary
| - ultradźwiękowy pomiar grubości płaszcza i dennic walczaka co 1 metr w czterech osiach | szt. | 60
| - pomiary owalizacji, strzałki ugięcia co 1 metr w czterech osiach | kpl. | 1
| - pomiary owalizacji króćców centralnych rur opadowych | szt. | 4
d) badania metalograficzne
- metodą replik matrycowych w strefie wodnej i parowej walczaka (po dwie repliki na każdym dzwonie i po jednej z den)
- pomiary twardości i grubości w miejscach zdejmowania replik
3 | Szlifowanie i ew. naprawa ubytków materiału płaszcza w miejscach wykrytych wad po badaniach nieniszczących | kpl. | 1 |  | ryczałt |  | 0
4 | Zaprojektowanie i dostarczenie nowych uszczelnień zamknięć włazowych 4 szt./właz, (w projekcie wydać min. dwóch dostawców uszczelek) | kpl. | 1 | Instrukcję wymiany uszczelek należy uzgodnić z producentem kotła tj. Rafako S.A. | ryczałt |  | 0
Zakres badań może zostać rozszerzony jeżeli w wyniku badań podstawowych zostaną wykryte znaczniejsze wady. Kompleksowe badania walczaka wykona firma zewnętrzna w ramach oddzielnego zlecenia wystawionego przez zamawiającego.
Elektrofiltr
1 | Naprawa uszkodzonych elektrod zbiorczych | szt. | 20 | Prace realizowane pod dodatkowym nadzorem serwisu producenta EF Balcke-Dürr w ramach oddzielnego zlecenia wystawionego przez zamawiającego. | kalkulacja |  | 0
2 | Naprawa uszkodzonych elektrod ulotowych | szt. | 10 |  | kalkulacja |  | 0
3 | Naprawa poszycia EF przez wspawanie łat z blachy 5 mm | m2 | 40 |  | kalkulacja |  | 0
4 | Czyszczenie izolatorów i wymiana filtra | kpl. | 1 |  | ryczałt |  | 0
5 | Wymiana uszczelnienia wałów strzepywacza | szt. | 3 |  | ryczałt |  | 0
6 | Remont śluzy na odpopielaniu | kpl. | 1 |  | kalkulacja |  | 0
7 | Przegląd i naprawa zgarniaczy pyłu w leju EF | kpl. | 1 |  | kalkulacja |  | 0
Gospodarka paliwowa
1 | Zaślepienie instalacji gazowej przed remontem i odślepienie po remoncie | kpl. | 1 |  | ryczałt |  | 0
2 | Naprawa prowadnic palników olejowych | szt. | 12 |  | kalkulacja
3 | Naprawa prowadnic palników gazowych | szt. | 72 |  | kalkulacja
4 | Wymiana uszkodzonych stabilizatorów powietrza | szt. | 12 |  | kalkulacja
5 | Wymiana końcówek lanc palników gazowych | szt. | 72 |  | kalkulacja
6 | Naprawa i oczyszczenie wzierników, przepustów wziernikowych | szt. | 12 |  | kalkulacja
7 | Oczyszczenie i przesmarowanie wózków i prowadnic palników olejowych | szt. | 12 |  | ryczałt
Inne
1 | Montaż/demontaż rusztowań w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia przedmiotowego zakres (rusztowania w komorze paleniskowej mają umożliwić naprawę palników oraz umycie komory na całej wysokości) | m2 | 1400 |  | ryczałt
2 | Demontaż i montaż izolacji na remontowanych podzespołach i urządzeniach kotła | m2 | 360 |  | kosztorys
1 | Remont klap powietrza i spalin w ilości 26 sztuk - rozsprzęglenie napędów, remont łożyskowania piór z wymianą szczeliw, korekta ustawienia piór klap, konserwacja i ewentualna naprawa cięgien | wałek klapy | 96 | Tylko klap wskazanych po wyłączeniu kotła z ruchu | kalkulacja |  | 0
2 | Przegląd, czyszczenie i naprawa szybra na kanale spalin za OPP | szt. | 1 |  | ryczałt |  | 0
3 | Naprawa uszkodzonych kompensatorów tkaninowych przed palnikami | szt. | 12 |  | kalkulacja |  | 0
4 | Naprawa uszkodzonych kompensatorów tkaninowych na kanałach powietrza i spalin | szt. | 8 |  | kalkulacja |  | 0
5 | Otwarcie i zamknięcie włazów na kotle, elektrofiltrze, wentylatorach spalin i kanałach do czynności technologicznych, naprawa włazów uszkodzonych, wymiana szczeliwa we włazach | szt. | 36 |  | kalkulacja |  | 0
6 | Przegląd, oczyszczenie i naprawa kanałów spalin za OPP i w rejonie wentylatorów spalin | m2 | 50 |  | kalkulacja |  | 0
7 | Przegląd, oczyszczenie i naprawa kanałów gorącego powietrza | m2 | 15 |  | kalkulacja |  | 0
8 | Przygotowanie kotła, OPP, wentylatorów spalin, elektrofiltra do mycia z osadów i przywrócenie układów po myciu | kpl. | 1 |  | ryczałt |  | 0
[5 empty] | SUMA |  | 0