## Arkusz2
„Wymiana kabli 30kV z GPZ do GPR-W (ujęcie wody z rzeki Wisły)”
L.p. | Nazwa zakresu | Typ/Parametr/uwagi | J.M. | Ilość | Cena jedn | Wartość
1 | Dokumentacja |  |  |  |  | 0
1.1 | Pozyskanie map do celów projektowych (tereny zakładu Orlen S.A.) - dostawa Inwestora |  | kpl | 1
1.2 | Pozyskanie map do celów projektowych (tereny miejskie 38 ha) |  | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Wypis i wyrys z rejestru gruntów (ok. 40 działek) |  | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Opracowanie koncepcji |  | kpl | 1 |  | 0
1.5 | Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej, ZUD |  | kpl | 1 |  | 0
1.6 | Opracowanie projektów techniczno/wykonawczych |  | kpl | 1 |  | 0
1.7 | Sporządzenie dokumentacji powykonawczej |  | kpl | 1 |  | 0
1.8 | Przeprowadzenie instruktażu personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń |  | kpl | 1 |  | 0
2 | Przebudowa układu zasilania stacji GPR-W |  |  |  |  | 0
2.1 | Trasa kablowa Rozdz. 30kV GPZ-1 p. 9 - Transf. TR1 (GPR-W) |  |  |  |  | 0
2.1.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  | 0
2.1.1.1 | Wykonanie wykopu wraz z zasypaniem | 5700 x 1,2 x 1,0 | m3 | 6840 |  | 0
2.1.1.2 | Nasypanie warstwy piasku |  | m3 | 1375 |  | 0
2.1.1.3 | Przepusty kablowe | Rura DVK 110 | mb | 5280 |  | 0
2.1.1.4 | Rury osłonowe dzielone | Rura A 110 PS | mb | 110 |  | 0
2.1.2 | Roboty demontażowe |  |  |  |  | 0
2.1.2.1 | Demontaż istniejącej linii 30 kV, cięcie na odcinki i transport do magazynu MG-33 |  | mb | 36000 |  | 0
2.1.2.2 | Demontaż kabli sterowniczych, cięcie na odcinki i transport do magazynu MG-33 |  | mb | 6500 |  | 0
2.1.3 | Trasa kablowa 30 kV wraz z linią światłowodową |  |  |  |  | 0
2.1.3.1 | Trasa kablowa Rozdz. 30kV GPZ-1 p. 9 - Transf. TR1 (GPR-W) | Kabel XnRUHKXS 2T4FM 1x240/50mm2 18/30kV (Przekrój kabla należy dobrać na podstawie obliczeń do warunków obciążeniowych i zwarciowych) | mb | 19050 |  | 0
2.1.3.2 | Ułożenie folii gr. 0,4mm koloru czerwonego |  | mb | 6000 |  | 0
2.1.3.3 | Montaż opasek do mocowania kabli w wiązki trójkątne dł. 400mm |  | szt | 6350 |  | 0
2.1.3.4 | Oznaczniki kablowe dla kabli 30 kV |  | szt | 1900 |  | 0
2.1.3.5 | Programowalne oznaczniki kulowe wraz z lokalizatorem | Prod 3M | szt | 50 |  | 0
2.1.3.6 | Malowanie kabli w budynkach stacji | Farba Flammotect | mb | 300 |  | 0
2.1.3.7 | Wykonanie głowic kablowych na kablach typu XnRUHKXS 1x240/50 mm2 18/30 kV oraz końcówki kablowe | Głowica kablowa zimnokurczliwa, kompozytowa, wnętrzowa oraz napowietrzna (2 kpl x 3 szt =6 szt) | szt | 6 |  | 0
2.1.3.8 | Wykonanie muf kablowych dla kabla typu XnRUHKXS 1x240/50 mm2 18/30 kV | Mufa kablowa zimnokurczliwa (2 kpl x 3 szt =6 szt) | szt | 6 |  | 0
2.1.3.9 | Zestaw światłowodowy dla połączenia światłowodu systemu DTS kabli 30kV - dla głowic oraz muf kablowych |  | szt | 12 |  | 0
2.1.3.10 | Wykonanie przejścia (przepustów) nad rzeką Brzeźnicą wzdłuż konstrukcji mostu dolnego pod ul. Dobrzyńską |  | kpl | 1 |  | 0
2.1.3.11 | Wykonanie kanalizacji telekomunikacyjnej | Rury RHDPE z wewnętrzną warstwą poślizgową 32/2,9 (Jeden wtórnik rezerwowy) | mb | 11800 |  | 0
2.1.3.12 | Ułożenie folii gr. 0,4mm koloru pomarańczowego |  | mb | 6000 |  | 0
2.1.3.13 | Oznaczniki kablowe dla kabli światłowodowych |  | szt | 1200 |  | 0
2.1.3.14 | Montaż zasobnika kablowego | Zasobnik kablowy ZK1 wraz z mufą złączową przelotową na 24 włókna | kpl | 6 |  | 0
2.1.3.15 | Montaż kabli światłowodowych relacji: Rozdz. 30 kV GPZ-1 p.9 – Rozdz. 30 kV GPR-W (Tr1) | Kabel światłowodowy, jednomodowy typu ZW-(NW)OTKtsd 24 J | mb | 6500 |  | 0
2.1.3.16 | Spawanie światłowodów oraz badania reflektometryczne |  | kpl | 8 |  | 0
2.1.3.17 | Próby i badania pomontażowe | Badania diagnostyczne kabli 30 kV | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Trasa kablowa Rozdz. 30kV GPZ-2 p. 35 - Transf. TR3 (GPR-W) |  |  |  |  | 0
2.2.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  | 0
2.2.1.1 | Wykonanie wykopu wraz z zasypaniem | 5500 x 1,2 x 1,0 | m3 | 6600 |  | 0
2.2.1.2 | Nasypanie warstwy piasku |  | m3 | 1300 |  | 0
2.2.1.3 | Przepusty kablowe | Rura DVK 110 | mb | 5016 |  | 0
2.2.1.4 | Rury osłonowe dzielone | Rura A 110 PS | mb | 110 |  | 0
2.2.2 | Roboty demontażowe |  |  |  |  | 0
2.2.2.1 | Demontaż istniejącej linii 30 kV, cięcie na odcinki i transport do magazynu MG-33 |  | mb | 35100 |  | 0
2.2.2.2 | Demontaż kabli sterowniczych, cięcie na odcinki i transport do magazynu MG-33 |  | mb | 5900 |  | 0
2.2.3 | Trasa kablowa 30 kV wraz z linią światłowodową |  |  |  |  | 0
2.2.3.1 | Trasa kablowa Rozdz. 30kV GPZ-2 p. 35 - Transf. TR3 (GPR-W) | Kabel XnRUHKXS 2T4FM 1x240/50mm2 18/30kV (Przekrój kabla należy dobrać na podstawie obliczeń do warunków obciążeniowych i zwarciowych) | mb | 18150 |  | 0
2.2.3.2 | Ułożenie folii gr. 0,4mm koloru czerwonego |  | mb | 5700 |  | 0
2.2.3.3 | Montaż opasek do mocowania kabli w wiązki trójkątne dł. 400mm |  | szt | 6000 |  | 0
2.2.3.4 | Oznaczniki kablowe dla kabli 30 kV |  | szt | 1850 |  | 0
2.2.3.5 | Programowalne oznaczniki kulowe wraz z lokalizatorem | Prod 3M | szt | 50 |  | 0
2.2.3.6 | Malowanie kabli w budynkach stacji | Farba Flammotect | mb | 81 |  | 0
2.2.3.7 | Wykonanie głowic kablowych na kablach typu XnRUHKXS 1x240/50 mm2 18/30 kV oraz końcówki kablowe | Głowica kablowa zimnokurczliwa, kompozytowa, wnętrzowa oraz napowietrzna, (2 kpl x 3 szt =6 szt) | kpl | 6 |  | 0
2.2.3.8 | Wykonanie muf kablowych dla kabla typu XnRUHKXS 1x240/50 mm2 18/30 kV | Mufa kablowa zimnokurczliwa (2 kpl x 3 szt =6 szt) | kpl | 6 |  | 0
2.2.3.9 | Zestaw światłowodowy dla połączenia światłowodu systemu DTS kabli 30kV - dla głowic oraz muf kablowych |  | szt | 12 |  | 0
2.2.3.10 | Wykonanie przejścia (przepustów) nad rzeką Brzeźnicą wzdłuż konstrukcji mostu dolnego pod ul. Dobrzyńską |  | kpl | 1 |  | 0
2.2.3.11 | Wykonanie kanalizacji telekomunikacyjnej | Rury RHDPE z wewnętrzną warstwą poślizgową 32/2,9 (Jeden wtórnik rezerwowy) | mb | 11200 |  | 0
2.2.3.12 | Ułożenie folii gr. 0,4mm koloru pomarańczowego |  | mb | 5700 |  | 0
2.2.3.13 | Oznaczniki kablowe dla kabli światłowodowych |  | szt | 1120 |  | 0
2.2.3.14 | Montaż zasobnika kablowego | Zasobnik kablowy ZK1 wraz z mufą złączową przelotową na 24 | kpl | 6 |  | 0
2.2.3.15 | Montaż kabli światłowodowych relacji: Rozdz. 30 kV GPZ-2 p.35 – Rozdz. 30 kV GPR-W (TR2) | Kabel światłowodowy, jednomodowy typu ZW-(NW)OTKtsd 24 J | mb | 6200 |  | 0
2.2.3.16 | Spawanie światłowodów oraz badania reflektometryczne |  | kpl | 8 |  | 0
2.2.3.17 | Próby i badania pomontażowe | Badania diagnostyczne kabli 30 kV | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Stanowiska transformatorów 30/6kV w GPR-W |  |  |  |  | 0
2.3.1 | Stanowisk transformatora TR1 30/6kV w GPR-W |  |  |  |  | 0
2.3.1.1 | Demontaż aparatury wraz z konstrukcjami na stanowisku transformatora TR1 | Odłącznik z uziemnikiem wraz z obudową, ograniczniki przepięć wraz z konstrukcjami wsporczymi. | kpl | 1 |  | 0
2.3.1.2 | Montaż odłącznika z uziemnikiem 30kV z napędem ręcznym | Odłącznik z uziemnikiem 30 kV; 31,5/80kA | kpl | 1 |  | 0
2.3.1.3 | Montaż ograniczników przepięć | Ogranicznik przepięć 30 kV | szt | 3 |  | 0
2.3.1.4 | Wykonanie konstrukcji dla odłącznika z uziemnikiem i ogranicznika przepięć |  | kpl | 1 |  | 0
2.3.1.5 | Wykonanie obudowy izolacyjnej dla odłącznika z uziemnikiem i ogranicznika przepięć |  | kpl | 1 |  | 0
2.3.1.6 | Wykonanie połączenia kablowego pomiędzy stroną 30 kV transformatora a odłącznikiem | Kabel XnRUHKXS 2T4FM 1x240/50mm2 18/30kV | mb | 30 |  | 0
2.3.1.7 | Wykonanie głowic kablowych na kablach typu XnRUHKXS 1x240/50 mm2 18/30 kV oraz końcówki kablowe | Głowica kablowa zimnokurczliwa, kompozytowa, napowietrzna, (2 kpl x 3 szt =6 szt) | szt | 6 |  | 0
2.3.1.8 | Próby i badania pomontażowe |  | kpl | 1 |  | 0
2.3.2 | Stanowisk transformatora TR2 30/6kV w GPR-W |  |  |  |  | 0
2.3.2.1 | Demontaż aparatury wraz z konstrukcjami na stanowisku transformatora TR2 | Odłącznik z uziemnikiem wraz z obudową, ograniczniki przepięć wraz z konstrukcjami wsporczymi. | kpl | 1 |  | 0
2.3.2.2 | Montaż odłącznika z uziemnikiem 30kV z napędem ręcznym | Odłącznik z uziemnikiem 30 kV; 31,5/80kA | kpl | 1 |  | 0
2.3.2.3 | Montaż ograniczników przepięć | Ogranicznik przepięć 30 kV | szt | 3 |  | 0
2.3.2.4 | Wykonanie konstrukcji dla odłącznika z uziemnikiem i ogranicznika przepięć |  | kpl | 1 |  | 0
2.3.2.5 | Wykonanie obudowy izolacyjnej dla odłącznika z uziemnikiem i ogranicznika przepięć |  | kpl | 1 |  | 0
2.3.2.6 | Wykonanie połączenia kablowego pomiędzy stroną 30 kV transformatora a odłącznikiem | Kabel XnRUHKXS 2T4FM 1x240/50mm2 18/30kV | mb | 30 |  | 0
2.3.2.7 | Wykonanie głowic kablowych na kablach typu XnRUHKXS 1x240/50 mm2 18/30 kV oraz końcówki kablowe | Głowica kablowa zimnokurczliwa, kompozytowa, napowietrzna, (2 kpl x 3 szt =6 szt) | szt | 6 |  | 0
2.3.2.8 | Próby i badania pomontażowe |  | kpl | 1 |  | 0
2.3.3 | Stanowisk transformatora TR3 30/6kV w GPR-W |  |  |  |  | 0
2.3.3.1 | Demontaż aparatury wraz z konstrukcjami na stanowisku transformatora TR3 | Odłącznik z uziemnikiem wraz z obudową, ograniczniki przepięć wraz z konstrukcjami wsporczymi. | kpl | 1 |  | 0
2.3.3.2 | Montaż odłącznika z uziemnikiem 30 kV z napędem ręcznym | Odłącznik z uziemnikiem 30 kV; 31,5/80kA | kpl | 1 |  | 0
2.3.3.3 | Montaż ograniczników przepięć | Ogranicznik przepięć 30 kV | szt | 3 |  | 0
2.3.3.4 | Wykonanie konstrukcji dla odłącznika z uziemnikiem i ogranicznika przepięć |  | kpl | 1 |  | 0
2.3.3.5 | Wykonanie obudowy izolacyjnej dla odłącznika z uziemnikiem i ogranicznika przepięć |  | kpl | 1 |  | 0
2.3.3.6 | Wykonanie połączenia kablowego pomiędzy stroną 30 kV transformatora a odłącznikiem | Kabel XnRUHKXS 2T4FM 1x240/50mm2 18/30kV | mb | 30 |  | 0
2.3.3.7 | Wykonanie głowic kablowych na kablach typu XnRUHKXS 1x240/50 mm2 18/30 kV oraz końcówki kablowe | Głowica kablowa zimnokurczliwa, kompozytowa, napowietrzna, (2 kpl x 3 szt =6 szt) | szt | 6 |  | 0
2.3.3.8 | Próby i badania pomontażowe |  | kpl | 1 |  | 0
3 | Modernizacja rozdzielni 6 kV GPR-W |  |  |  |  | 0
3.1. | Modernizacja rozdzielni 6 kV GPR-W p. 1 |  |  |  |  | 0
3.1.1 | Dostawa szafy dla zabezpieczenia różnicowego i przełącznic |  | kpl | 1 |  | 0
3.1.2 | Wymiana zabezpieczeń | Zabezpieczenie różnicowe Multilin L90 drugi półkomplet do zabudowy w stacji GPZ | kpl | 1 |  | 0
3.1.3 | Dostosowanie obwodów wtórnych do nowego zabezpieczenia |  | kpl | 1 |  | 0
3.1.4 | Montaż przełącznic światłowodowych |  | kpl | 1 |  | 0
3.1.5 | Montaż skrzyni zapasów |  | kpl | 1 |  | 0
3.1.6 | Próby i badania pomontażowe |  | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Modernizacja rozdzielni 6 kV GPR-W p. 18 |  |  |  |  | 0
3.2.1 | Dostawa szafy dla zabezpieczenia różnicowego i przełącznic |  | kpl | 1 |  | 0
3.2.2 | Wymiana zabezpieczeń | Zabezpieczenie różnicowe Multilin L90 drugi półkomplet do zabudowy w stacji GPZ | kpl | 1 |  | 0
3.2.3 | Dostosowanie obwodów wtórnych do nowego zabezpieczenia |  | kpl | 1 |  | 0
3.2.4 | Montaż przełącznic światłowodowych |  | kpl | 1 |  | 0
3.2.5 | Montaż skrzyni zapasów |  | kpl | 1 |  | 0
3.2.6 | Próby i badania pomontażowe |  | kpl | 1 |  | 0
3.3. | Modernizacja rozdzielni 6 kV GPR-W p. 4-15 |  |  |  |  | 0
3.3.1 | Dostawa szafy dla zabezpieczenia różnicowego i przełącznic |  | kpl | 1 |  | 0
3.3.2 | Wymiana zabezpieczeń | Zabezpieczenie różnicowe Multilin L90 drugi półkomplet do zabudowy w stacji GPZ | kpl | 1 |  | 0
3.3.3 | Dostosowanie obwodów wtórnych do nowego zabezpieczenia |  | kpl | 1 |  | 0
3.3.4 | Próby i badania pomontażowe |  | kpl | 1 |  | 0
4 | Modernizacja rozdzielni 30 kV GPZ-1 i GPZ-2 |  |  |  |  | 0
4.1. | Modernizacja rozdzielni 30 kV GPZ-1 p. 9 |  |  |  |  | 0
4.1.1 | Wymiana zabezpieczeń | Zabezpieczenie różnicowe Multilin L90 drugi półkomplet do zabudowy w stacji GPR-W | kpl | 1 |  | 0
4.1.2 | Dostosowanie obwodów wtórnych do nowego zabezpieczenia |  | kpl | 1 |  | 0
4.1.3 | Wymiana przekładnika Ferrantiego |  | kpl | 2 |  | 0
4.1.4 | Montaż przełącznic światłowodowych |  | kpl | 1 |  | 0
4.1.5 | Montaż skrzyni zapasów |  | kpl | 1 |  | 0
4.1.6 | Próby i badania pomontażowe |  | kpl | 1 |  | 0
4.2. | Modernizacja rozdzielni 30 kV GPZ-1 p. 19 |  |  |  |  | 0
4.2.1 | Wymiana zabezpieczeń | Zabezpieczenie różnicowe Multilin L90 drugi półkomplet do zabudowy w stacji GPR-W | kpl | 1 |  | 0
4.2.2 | Dostosowanie obwodów wtórnych do nowego zabezpieczenia |  | kpl | 1 |  | 0
4.2.3 | Próby i badania pomontażowe |  | kpl | 1 |  | 0
4.3. | Modernizacja rozdzielni 30 kV GPZ-2 p. 35 |  |  |  |  | 0
4.3.1 | Wymiana zabezpieczeń | Zabezpieczenie różnicowe Multilin L90 drugi półkomplet do zabudowy w stacji GPR-W | kpl | 1 |  | 0
4.3.2 | Dostosowanie obwodów wtórnych do nowego zabezpieczenia |  | kpl | 1 |  | 0
4.3.3 | Wymiana przekładnika Ferrantiego |  | kpl | 2 |  | 0
4.3.4 | Montaż przełącznic światłowodowych |  | kpl | 1 |  | 0
4.3.5 | Montaż skrzyni zapasów |  | kpl | 1 |  | 0
4.3.6 | Próby i badania pomontażowe |  | kpl | 1 |  | 0
5. | System DTS |  |  |  |  | 0
5.1. | Urządzenia w budynku GPZ-1 |  |  |  |  | 0
5.1.1 | Urządzenia systemu DTS w budynku GPZ-1 |  | kpl | 1 |  | 0
5.1.2 | Wyposażenie odpływów w rozdzielni potrzeb własnych |  | kpl | 1 |  | 0
5.1.3 | Zasilanie szaf systemu DTS |  | kpl | 1 |  | 0
5.1.4 | Wykonanie muf światłowodowych |  | kpl | 1 |  | 0
5.1.5 | Badania kabli światłowodowych zgodnie ze szczególnymi wymaganiami dla systemu DTS |  | kpl | 1 |  | 0
5.1.6 | Parametryzacja oraz uruchomienie systemu DTS |  | kpl | 1 |  | 0
5.2. | Urządzenia w budynku GPZ-2 |  |  |  |  | 0
5.2.1 | Urządzenia systemu DTS w budynku GPZ-2 |  | kpl | 1 |  | 0
5.2.2 | Wyposażenie odpływów w rozdzielni potrzeb własnych |  | kpl | 1 |  | 0
5.2.3 | Zasilanie szaf systemu DTS |  | kpl | 1 |  | 0
5.2.4 | Wykonanie muf światłowodowych |  | kpl | 1 |  | 0
5.2.5 | Badania kabli światłowodowych zgodnie ze szczególnymi wymaganiami dla systemu DTS |  | kpl | 1 |  | 0
5.2.6 | Parametryzacja oraz uruchomienie systemu DTS |  | kpl | 1 |  | 0
6. | System NRB i rejestracja zakłóceń |  |  |  |  | 0
6.1 | Wprowadzenie aktualizacji grafik w sytemie NRB | W zakresie 3 pól 30kV w GPZ-1 i GPZ-2 oraz 4 pól w GPR-W | kpl | 1 |  | 0
6.2 | Wprowadzenie do NRB sygnałów z systemu DTS |  | kpl | 1 |  | 0
6.3 | Dostosowanie i modernizacja istniejącego system NRB-RE i rejestracji zakłóceń w GPZ-1 i GPZ-2 w związku z wymianą zabezpieczeń |  | kpl | 1 |  | 0
6.4 | Wymiana sterownika systemu NRB-RE Syndis w GPR-W |  | kpl | 1 |  | 0
6.5 | Aktualizacja danych w systemie rejestracji zakłóceń w GPR-W |  | kpl | 1 |  | 0
7. | Inne koszty |  |  |  |  | 0
7.1 | Wymienić… |  | kpl | 1 |  | 0
7.2 |  |  | kpl | 1 |  | 0
8. | Suma |  |  |  |  | 0
Uwaga: przedmiar robót jest materiałem pomocniczym dla oceny zakresu zadania, podane ilości i zakres do weryfikacji przez Oferenta. Przedmiar może
zostać rozszerzony o indywidualne rozwiązania Oferenta.